## VZT
Soupis prací
Název stavby: |  | Instalace vzduchotechniky v o bjektu základní školy Oskol v Kroměříži | Objednatel: |  | Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Druh stavby: |  | Vzduchotechnika | Projektant: |  | Energy Benefit Centre a.s.
Lokalita: |  | Kroměříž | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Energy Benefit Centre a.s. | Zpracováno dne: |  | 2018-06-20
Položka | Poz. | Název položky | Množství | MJ | Cena jedn. | Cena celkem
Vzduchotechnika
Zařízení
1 | VZT 1 | Sestavná VZT jednotka, dělená přívodní a odváděcí část, průtok 10.650 m3/h - 400 Pa | 1 | kus | 0 | 0
Poznámka: |  | horizontální provedení, filtry přívod/odvod vzduchu F7/M5, rekuperace tepla pomocí glykolového okruhu (účinnost min. 68 %), ventilátory s nízkoenergetickými EC motory, automatická regulace průtoku vzduchu, plně zapojený elektronický regulátor včetně ovládacího panelu, vodní ohřívač, volná komora pro dodatečné doplnění chladiče, připojovací rozměr 4 x 1950x950 mm, rozměr 2020x3440x2240 mm (dxšxv), hmotnost 1940 kg, dodání v rozloženém stavu
2 | D1 | Zákryt odsávací prostorový, 2750x1000x435 mm, 3x tukový filtr 400x400 mm, LED osvětlení | 1 | kus | 0 | 0
3 | D2 | Zákryt odsávací prostorový, 3500x1400x435 mm, 5x tukový filtr 400x400 mm, LED osvětlení | 1 | kus | 0 | 0
4 | D3 | Zákryt odsávací prostorový, 3500x1400x435 mm, 3x tukový filtr 400x400 mm, LED osvětlení | 1 | kus | 0 | 0
5 | D4 | Zákryt odsávací akumulační, 1500x1000x465, tukový filtr 400x400 mm, bez osvětlení | 3 | kus | 0 | 0
6 | DV | Kus výplňový D2-D3, mat. nerez plech | 0.6 | m2 | 0 | 0
Komponenty
7 | K1 | Klapka uzavírací, čtyřhranná, materiál PZ plech, třída těsnosti 3, s havarijní pružinovou funkcí, rozměr 1950x950 mm | 2 | kus | 0 | 0
8 | K10 | Klapka uzavírací, čtyřhranná, materiál PZ plech, třída těsnosti 3, rozměr 710x500 mm | 1 | kus | 0 | 0
9 | K2,K12 | Klapka uzavírací, čtyřhranná, materiál PZ plech, třída těsnosti 3, rozměr 450x400 mm | 2 | kus | 0 | 0
10 | K11 | Klapka uzavírací, čtyřhranná, materiál PZ plech, třída těsnosti 3, rozměr 315x315 mm | 1 | kus | 0 | 0
11 | K3,K9 | Klapka uzavírací, kruhová, materiál PZ plech, třída těsnosti 3, Ø 315 mm | 2 | kus | 0 | 0
12 | K5 | Klapka uzavírací, kruhová, materiál PZ plech, třída těsnosti 3, Ø 280 mm | 1 | kus | 0 | 0
13 | RK | Regulační klapka, kruhová, materiál PZ plech, ruční, Ø 280 mm | 1 | kus | 0 | 0
14 | S | Servopohon pro přestavování VZT klapek, objímka pro montáž na hřídel, 24 V | 9 | kus | 0 | 0
15 | THK | Tlumič hluku, kulisový, 1250x800, l=1500 mm, 5 x kulisa tl. 100 mm | 2 | kus | 0 | 0
16 | 5.1 | Odlučovač tuku horizontální, rozměr 400x200 mm | 4 | kus | 0 | 0
17 | 6.1 | Vyústka dvouřadá, s regulací, rozměr 400x150 mm, materiál PZ plech, vč. nástřiku RAL | 6 | kus | 0 | 0
18 | 6.2 | Vyústka dvouřadá, s regulací, rozměr 200x100 mm, materiál PZ plech, vč. nástřiku RAL | 16 | kus | 0 | 0
19 | 5.2, 5.5 | Protidešťová žaluzie, mat. PZ plech, rozměr 1120x710 mm | 2 | kus | 0 | 0
Potrubí
20 |  | VZT potrubí čtyřhranné, těsné provedení, PZ plech | 122.86 | m2 | 0 | 0
| 1.2 | rozměr 630x1000 mm - 12,0 m | 39.1
| 1.3 | rozměr 800x500 mm - 12,0 m | 31.2
| 1.4 | rozměr 355x500 mm - 2,1 m | 3.6
| 1.5 | rozměr 710x400 mm - 4,5 m | 10
| 1.6 | rozměr 450x400 mm - 8,5 m | 14.5
| 1.7 | rozměr 355x400 mm - 1,4 m | 2
| 1.8 | rozměr 250x400 mm - 5,5 m | 7.2
| 1.9 | rozměr 355x315 mm - 3,0 m | 4
| 1.10 | rozměr 355x280 mm - 2,1 m | 2.7
| 1.11 | rozměr 315x250 mm - 1,4 m | 1.5
| 1.12 | rozměr 250x160 mm - 1,5 m | 1.2
21 | 1.13 | VZT potrubí ze spirálně vinutého PZ plechu, Ø 400 mm | 2.8 | m | 0 | 0
22 | 1.14 | dtto Ø 280 mm | 3 | m | 0 | 0
23 | 1.15 | dtto Ø 250 mm | 4.5 | m | 0 | 0
24 | 1.16 | Flexi potrubí, mat. Al, Ø 280 mm | 1 | m | 0 | 0
25 | 1.17 | Flexi potrubí, mat. Al, Ø 225 mm | 1 | m | 0 | 0
26 | 1.18 | Flexi potrubí, mat. Al, Ø 180 mm | 1 | m | 0 | 0
VZT potrubí
27 |  | VZT tvarovky čtyřhranné, příruby R, pryžové těsnění | 72.65 | m2 | 0 | 0
| 2.2 | Koleno obdélníkové, 90°, 710x400 mm - 1 ks | 1.42
| 2.3 | Koleno obdélníkové, 90°, 450x400 mm - 1 ks | 0.86
| 2.4 | Koleno obdélníkové, 90°, 315x1000 mm - 1 ks | 1.06
| 2.5 | Koleno atyp, 90° - 1 ks | 1.98
| 2.6 | Koleno obdélníkové, 90°, 250x400 mm - 1 ks | 0.48
| 2.7 | Koleno atyp, 90°, 500x800-900x1600 mm - 1 ks | 3.8
| 2.8 | Koleno obdélníkové, 90°, 500x800 mm - 2 ks | 2.86
| 2.9 | Koleno atyp, 90°, 710x800-700x800 mm - 1 ks | 1.65
| 2.10 | Koleno atyp s náběhy, 90°, 710x800-700x800 mm - 1 ks | 1.95
| 2.11 | Koleno obdélníkové, 90°, 500x800 mm - 1 ks | 1.44
| 2.12 | Koleno atyp, 90°, 315x1000-710x1120 mm - 1 ks | 2.44
| 2.13 | Koleno obdélníkové, 90°, 800x500 mm - 1 ks | 2.04
| 2.14 | Koleno atyp, 90°, 315x1000-710x1120 mm - 1 ks | 4.72
| 2.15 | Koleno atyp, 90°, 500x800-900x1600 mm - 1 ks | 4.08
| 2.16 | Koleno atyp, 90°, 710x800-710x1120 mm - 1 ks | 1.42
| 2.17 | Koleno obdélníkové, 90°, 1480x500 mm - 1 ks | 5.24
| 2.18 | Koleno obdélníkové, 90°, 1120x720 mm - 1 ks | 3.82
| 3.2 | Redukce atyp - box 1000x1000x250 mm - 1 ks | 2.48
| 3.3 | Redukce atyp - box 600x1000x400 mm - 1 ks | 1.82
| 3.4 | Redukce - 630x400-630x500 mm - 1 ks | 1.46
| 3.5 | T-kus - 1000x500-800x500-710x400 mm - 1 ks | 3.42
| 3.6 | Redukce 450x400-710x400 mm - 2 ks | 2
| 3.7 | Redukce 250x160-315x250 mm - 1 ks | 0.25
| 3.8 | Redukce 315x250-355x315 mm - 1 ks | 0.32
| 3.9 | Redukce 355x315-400x355 mm - 1 ks | 0.36
| 3.10 | Redukce 400x355-450x400 mm - 1 ks | 0.4
| 3.11 | Redukce 800x500-630x800 mm - 1 ks | 1.88
| 3.12 | Redukce 250x400-450x400 mm - 1 ks | 0.76
| 3.13 | Redukce 500x800-315x1000 mm - 2 ks | 1.4
| 3.14 | Redukce 800x700-500x800 mm - 1 ks | 0.96
| 3.15 | Redukce 710x900-710x1120 mm - 1 ks | 3.78
| 3.16 | Redukce 315x1000-800x500 mm - 1 ks | 1.34
| 3.17 | Redukce 1480x500-1000x630 mm - 1 ks | 2.32
| 3.18 | Redukce 1000x630-1120x710 mm - 1 ks | 0.96
| 3.19 | Nástavec potrubí pro osazení odlučovače tuku 400x200 mm - 4 ks | 0.76
| 3.20 | Odbočka - 355x500 - Ø 280 mm - 2 ks | 0.72
| 3.21 | Odbočka - 355x280 - Ø 225 mm - 2 ks | 0.54
28 | 3.22 | T-kus - Ø 400 mm / Ø 400 mm / Ø 180 mm | 3 | kus | 0 | 0
29 | 3.1 | Redukce osová Ø 400 / Ø 280 - 125 mm | 1 | kus | 0 | 0
30 | 2.1 | VZT koleno kruhové, 90°, Ø 280 mm | 2 | kus | 0 | 0
31 |  | Záslep kruhový, Ø 250 mm | 2 | kus | 0 | 0
Tepelná izolace
32 |  | Tepelná a hluková izolace VZT potrubí tl. 40 mm | 8.6 | m2 | 0 | 0
Příslušenství
33 |  | Pružná manžeta, 1950x950 mm | 4 | kus | 0 | 0
34 |  | Směšovací uzel pro teplovodní ohřívač, DN 15 | 1 | kus | 0 | 0
Elektroinstalace
35 |  | Demontáž stávající elektroinstalace | 1 | soubor | 0 | 0
36 |  | Přezbrojení stávajícího rozvaděče VZT | 1 | soubor | 0 | 0
37 |  | Kabel silový, CYKY-J 5x6, včetně montáže | 20 | m | 0 | 0
38 |  | Kabel silový, CYKY-J 5x1,5, včetně montáže | 275 | m | 0 | 0
39 |  | Kabel silový, CYKY-J 3x1,5, včetně montáže | 40 | m | 0 | 0
40 |  | Žlab kabelový drátěný, 200x35x3000 mm | 4 | kus | 0 | 0
41 |  | Úchyt žlabu | 20 | kus | 0 | 0
42 |  | Trubka monoflex, 16/10,7mm | 30 | m | 0 | 0
43 |  | Trubka tuhá plastová | 45 | m | 0 | 0
44 |  | Pomocný montážní materiál elektro (pásky vázací, dutinky, kabel. oka, atd.) | 1 | soubor | 0 | 0
45 |  | Posun stávajícího osvětlení | 1 | soubor | 0 | 0
46 |  | Montážní dokumentace elektro | 1 | soubor | 0 | 0
47 |  | Montážní práce elektro | 1 | soubor | 0 | 0
48 |  | Revize elektro | 1 | soubor | 0 | 0
Měření a regulace
49 |  | Programovatelný regulátor pro řízení VZT zařízení kuchyně a jídelny | 1 | kus | 0 | 0
50 |  | Čidlo koncentrace CO2, IR senzor, do potrubí, výstup 0-10 V | 1 | kus | 0 | 0
51 |  | Otočný ovladač na stěnu, IP 56 (3 polohy) | 3 | kus | 0 | 0
52 |  | Nástěnný ovladač provozu VZT zařízení, IP 56 (0-1) | 2 | kus | 0 | 0
53 |  | Čídlo venkovní teploty, typ dle použitého regulátoru | 1 | kus | 0 | 0
54 |  | Čidlo teploty vnitřní, typ dle použitého regulátoru | 6 | kus | 0 | 0
55 |  | Kabel stíněný JYTY-O 4x1 | 125 | m | 0 | 0
56 |  | Kabel stíněný JYTY-O 7x1 | 45 | m | 0 | 0
57 |  | Kabel stíněný JY(St)Y 1x2x0,6 | 65 | m | 0 | 0
58 |  | Kabel UTP 4x2x0,6 kat. 5e | 85 | m | 0 | 0
59 |  | Montážní dokumentace MaR | 1 | soubor | 0 | 0
60 |  | Tvorba programové aplikace pro provoz VZT | 1 | soubor | 0 | 0
61 |  | Zmapování síťové infrastruktury v objektu, napojení vzdáleného dohledu | 1 | soubor | 0 | 0
62 |  | Dokumentace skutečného provedení MaR | 1 | soubor | 0 | 0
63 |  | Montážní práce MaR | 1 | soubor | 0 | 0
Glykolový okruh
64 |  | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením, Q=5,6 m3/h, H=12 m, 230 V | 1 | kus | 0 | 0
65 |  | Třícestný směšovací ventil včetně servopohonu, DN 40, kv=25,0 | 1 | kus | 0 | 0
66 |  | Filtr topenářský, DN 40 | 1 | kus | 0 | 0
67 |  | Zpětná klapka, DN 40 | 1 | kus | 0 | 0
68 |  | Pojistný ventil 1/2“ × 3/4“, DN 25, 3 bar | 1 | kus | 0 | 0
69 |  | Teploměr 0-120 °C, včetně jímky | 2 | kus | 0 | 0
70 |  | Tlakoměr, 0-6 bar | 1 | kus | 0 | 0
71 |  | Gumový kompenzátor, DN 40 | 4 | kus | 0 | 0
72 |  | Vypouštěcí kohout, DN 15 | 3 | kus | 0 | 0
73 |  | Odvzdušňovací ventil, DN 15 | 1 | kus | 0 | 0
74 |  | Potrubí měděné hladké, včetně tvarovek, spojovacího materiálu a montáže, rozměr 42x1,5 mm | 3 | m | 0 | 0
75 |  | Potrubní pouzdro z vinutého minerálního vlákna, povrch kašírovaný vyztuženou Al folií, rozměr 42/30 mm (vnitřní průměr/tloušťka izolace) | 3 | m | 0 | 0
76 |  | Tlaková expanzní nádoba membránová, 8 l, 6 bar | 1 | kus | 0 | 0
77 |  | Nemrznoucí směs koncentrát (Ethylenglykol koncentrace 30 %) | 92 | l | 0 | 0
78 |  | Napojení na MaR VZT jednotky, včetně kabeláže | 1 | soubor | 0 | 0
79 |  | Topná a tlaková zkouška | 1 | soubor | 0 | 0
Napojení vodního ohřívače VZT na zdroj tepla
80 |  | Demontáž potrubí ocelového, DN 32-50, včetně tepelné izolace | 3 | m | 0 | 0
81 |  | Potrubí ocelové bezešvé, rozměr DN 40, včetně tvarovek, spojovacího materiálu a montáže | 5 | m | 0 | 0
82 |  | Izolace potrubí vnitřní - potrubní pouzdro z vinutého minerálního vlákna, povrch kašírovaný vyztuženou Al folií, rozměr 48/40 mm (vnitřní průměr/tloušťka izolace) | 5 | m | 0 | 0
83 |  | Napojení na regulaci jednotky VZT, včetně kabeláže | 1 | soubor | 0 | 0
84 |  | Úprava programové aplikace pro řízení kotelny | 1 | soubor | 0 | 0
85 |  | Koordinace s profesí ÚT a MaR | 1 | soubor | 0 | 0
86 |  | Nátěr potrubí syntetický, do dozměru DN 40, barva základní antikorozní | 5 | m | 0 | 0
87 |  | Propláchnutí systému | 1 | soubor | 0 | 0
88 |  | Topná a tlaková zkouška | 1 | soubor | 0 | 0
Stavební úpravy
89 |  | Stavební úprava větrací nástavby na střeše pro osazení vyfukovací žaluzie | 1 | soubor | 0 | 0
90 |  | Stavební úprava vestavby v úrovni terénu pro osazení sací žaluzie | 1 | soubor | 0 | 0
91 |  | Vytvoření prostupů pl. do 0,5 m2, cihla, včetně zapravení a likvidace suti | 4 | kus | 0 | 0
92 |  | Vybourání betonového soklu | 0.25 | m3 | 0 | 0
93 |  | Zapravení povrchu podlahy | 1.89 | m2 | 0 | 0
94 |  | Nátěr podlahy (dvosložková vodou ředitelná barva na podlahy) | 28.5 | m2 | 0 | 0
95 |  | Oprava a začištění stěn technické místnosti | 24.5 | m2 | 0 | 0
96 |  | Výmalba technické místnosti | 96.25 | m2 | 0 | 0
97 |  | SDK obklad, kovová kce CD, 1 x SDK RB 12,5, včetně finální povrchové úpravy (stěrka) | 25 | m2 | 0 | 0
98 |  | Demontáž SDK obkladu | 4 | m2 | 0 | 0
99 |  | Výmalba, barva, penetrace 2x | 125 | m2 | 0 | 0
Likvidace suti
100 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | 0.85 | t | 0 | 0
101 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 8.5 | t | 0 | 0
102 |  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 0.85 | t | 0 | 0
103 |  | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | 0.85 | t | 0 | 0
104 |  | Poplatek za skládku suti | 0.85 | t | 0 | 0
Ostatní
105 |  | Demontáž stávajícícho VZT zařízení | 1 | soubor | 0 | 0
106 |  | Likvidace demontovaného zařízení | 1 | soubor | 0 | 0
107 |  | Sada pro odvod kondenzátu, šroubení 1/2" | 1 | soubor | 0 | 0
108 |  | Potrubí odvodu kondenzátu, PP-R PN 16 DN 20x2,8 | 5 | m | 0 | 0
109 |  | Lešení lehké pomocné, v. podlahy do 1,2 m | 240 | m2 | 0 | 0
110 |  | Montážní práce VZT zařízení | 124 | h | 0 | 0
111 |  | Jednotka VZT, oživení regulátoru, spuštění jednotky, základní nastavení | 1 | soubor | 0 | 0
112 |  | Zaregulování VZT rozvodů, provozní zkouška | 1 | soubor | 0 | 0
113 |  | Závěsy potrubí, spojovací a těsnicí materiál | 1 | soubor | 0 | 0
114 |  | Zaškolení obsluhy | 1 | soubor | 0 | 0
115 |  | Přesun hmot pro VZT zařízení | 1 | soubor | 0 | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
[5 empty] | Celkem | 0