# -15-

# Výpočtová část – odborná učebna Sýpky Kroměříž

# Požární úsek č. N 1.1

# čís.místnosti  Účel místnosti     Plocha S m2       hs(m)       So(m2)    ho(m)         pn     ps      an        a s

101               zádveří                    8,60                  3,00          3,30         2,00            5     5       0,80      0,9

102                 WC                       4,40                   3,00          0,90        1,00            5     5        0,70      0,9

103        sklad nářadí                   5,90                   2,70          0,00        0,00          20     2        1,00      0,9

104               učebna                  60,70                   3,00        14,70        1,92          35    10       0,90      0,9

105        učebna-skleník            43,30                   3,00          0,00        0,00          35      5       0,70      0,9

122,90                                  18,90

5*(8,6+4,4) + 20*5,9 +  35*(60,7+43,3)

pn =  ----------------------------------------------------

122,90

pn =     31,09 kg/m2

5*(8,6+4,4+43,3)+ 2*5,9 + 10 *60,7

ps =   ---------------------------------------------

122,90

ps =   7,33 kg/m2

p  = pn  + ps  =  31,09 + 7,33 =  38,42 = 39 kg/m2

5*0,8*8,6+5*0,7*4,4+20*2*5,9 +35*0,9*(60,7+43,3)

an  = -----------------------------------------------------------------

5*8,6 + 5*4,4 + 5,69*20 + 35*(60,7+43,3)

34,40 + 15,40 + 113,8 + 3276          3439,60

an = -----------------------------------------  =  -----------

43 + 22 + 113,8 + 3640                   3818,80

an  =   0,901

as = 0,9                       c = 1,0

31,09 * 0,901 +  7,33 * 0,9

a =  --------------------------------               =    0,887

39

So =   18,90 m2

3,3*2*2 + 0,9*1 + 3*1,92*1,92*2

ho = ------------------------------------------  =   1,916 m

18,90

-16-

3*(8,6+4,4+60,7+43,3)+2,7*5,9

hs     =  ----------------------------------------   =  2,986 m

122,90

So/S   = 18,90/122,90         =     0,146

ho/hs =  1,916/2,986           =     0,462

Součinitel n                         =     0,082

Součinitel  k    = 0,145

S * k               122,90 *  0,145

b =  ---------------- =  -----------------------

1/2                                  1/2

So*ho                 18,90 * 1,916

17,82

b =   ---------

26,16

b  =   0,682

c  = 1,00

pv = p*a*b*c

pv  = 31,09 * 0,887*  0,682  * 1  =  18,88  kg/m2 = 19  kg/m2

==============================================