DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavba	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ SLOVAN

ZEYEROVA 3354, 76701 Kroměříž

D.1.4b Vzduchotechnika WC č. 2

Investor			Město Kroměříž, Velké  náměstí 115, 76701 Kroměříž

TECHNICKÁ ZPRÁVA

#### Vedoucí projektu	Ing. Jan Zona

V Kroměříži dne 18.2.2019

VZDUCHOTECHNIKA

SEZNAM DOKUMENTACE

Technická zpráva								4 A4

Seznam strojů a zařízení (rozpočet)						4 (4) A4

Výkresová část

VZ 102 – VZT 1.NP  WC č. 2			       			             2 A4

Úvod

Vzduchotechnické zařízení bude zajišťovat nucené větrání sociálních a hygienických zařízení v části ZŠ Slovan, WC č. 2. Zařízení jsou navržena na základě hygienických požadavků na prostředí dle vyhlášky 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Projektová dokumentace je určena pro realizaci díla, případné změny je třeba projednat s investorem, případně zaznamenat do stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré materiály používané při výstavbě byly v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby všechny importované materiály a zařízení měly platné certifikáty a byly v souladu s platnými předpisy a zkušebními požadavky.

Podklady a výpočtové podmínky

ČSN 12 70 10		Navrhování větracích a klimatizačních  zařízení

ČSN EN 15665		Větrání budov – stanovení výkonových kriterií pro větrací systémy

Obytných budov

ČSN 73 08 02		Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

ČSN 73 08 72		Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

Nařízení vlády č.272/2011 Sb., „o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“

Vyhlášky 410/2005 Sb. „o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých“

Vyhláška č.23/2008 Sb. „o technických podmínkách požární ochrany staveb“

Letní výpočtová teplota 		32°C

Letní výpčtová entalpie		61 kJ/kg

Zimní výpočtová teplota		-12°C

Technické řešení větracího zařízení

Odsávání WC č. 2

Nejprve bude demontováno stávající odsávání wc, které je vedeno ve stávajících kastlících a  je vyústěno do venkovního prostředí přes zaslepené okno.

Nově navržené větrání WC č.2 bude zajišťovat odsávání wc chlapců, dívek a učitelů, tak aby splňovalo parametry dané vyhláškou 410/2005 Sb. tj. 50 m3/h na kabinu, 30 m3/h na umyvadlo, 25 m3/h na pisoár.

Odsávání bude zajišťovat společný diagonální ventilátor do kruhového potrubí, který bude napojen na nově instalované kruhové vzt potrubí v provedení spiro.  Odsávání z jednotlivých prostor bude řešeno pomocí vyústek napojených pomocí nástavců na kruhové potrubí, v případě wc učitelů pak pomocí talířových ventilů napojených pomocí ohebných hadic. Vyústky budou instalovány na kastlíky ze sádrokartonů, talířové ventily budou instalovány do sádrokartonového podhledu (zhotovení sádrokartonových prvků zajistí stavba). Výfuk bude řešen přes stávající zaslepené okno, nově pomocí žaluziové klapky. Do potrubí budou dle potřeby instalovány regulační a tlumící prvky.

Ventilátor bude v tichém provedení vč. nastavitelného doběhu, ovládání dle časového rozvrhu zajistí profese elektro.

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 200 mm, ultra tiché provedení s doběhem

V= 550 m3.h-1, p=220 Pa, N= 95 W, 230V/50Hz

Energie celkem

Elektrická energie 	cca 0,1 kW

Montáž zařízení

- montáž zařízení bude prováděna za použití běžných montážních zařízení a lešení

- postup montážních prací a řešení závěsů bude zpracován dodavatelskou firmou

- závěsy vzduchotechnických potrubí budou řešeny až při montáži, vzdálenost mezi závěsy bude max. 3 m (v případě spiro potrubí dle technických předpisů výrobce potrubí)

- veškeré potrubí musí být vodivě propojeno a uzemněno.

Protihluková opatření

V rámci VZT byla v objektu provedena tato protihluková opatření:

- ventilátor je v tichém provedení a na výtlaku opatřen tlumičem hluku v potrubí

- ventilátor je pružně uložen,  aby se zabránilo šíření chvění ventilátor potrubím a tím vzniku

rezonančního hluku

Elektro,  měření a regulace

- připojení el.motoru ventilátoru na el. energii, jeho jištění a ovládání

Stavební úpravy

- zhotovení otvorů pro prostup vzduchotechnických potrubí

- zapravení a zatěsnění prostupů po montáži vzduchotechniky

- zhotovení sádrokartonových kastlíků pro vedení vzt rozvodů, sádrokartonový podhled na WC učitel

- instalace dveřních mřížek do vstupních dveří

Požární  ochrana

- Vzduchotechnická zařízení, příslušenství a potrubní rozvody jsou navrženy v souladu s příslušnými požárními normami a předpisy. Vzduchotechnická zařízení včetně potrubí a příslušenství budou zhotovena z nehořlavých hmot. V této dokumentaci nejsou uvažovány žádné požární klapky ani jiná protipožární opatření.

BEZPEČNOST PŘI REALIZACI A POUŽÍVÁNÍ

Všechny rotující části vzduchotechnických zařízení musí být opatřeny ochrannými kryty. Připojení vzduchotechnických zařízení na rozvodnou síť musí být provedeno dle platných norem a požadavků jednotlivých výrobců. Při prohlídce, revizi a údržbě všech vzduchotechnických zařízení je nutné zajistit jejich odpojení od el. sítě. Všechna vzduchotechnická zařízení musí být řádně uzemněna.

Za bezpečnost při realizaci je odpovědný dodavatel ve smyslu platných předpisů, respektive montér provádějící montáž. Za bezpečnost provozu VZT zařízení ručí uživatel, případně zaměstnanec, který má dozor nad provozem zařízení. Pro tento účel platí provozní a bezpečnostní předpisy spolu s předpisy pro obsluhu el. zařízení.

Nejdůležitější předpisy:	- hygienické předpisy

- předpisy o bezpečnosti práce na pracovišti

Doporučuje se, aby pracovníci pověření obsluhou a údržbou VZT zařízení se zúčastnili montáže. Během zkušebního provozu zaučí dodavatel obsluhu v používání, obsluze a údržbě zařízení a předá příslušné písemné návody. Umístění ovládání VZT zařízení bude v jejich blízkosti pro snadnou obsluhu.

Pro bezporuchový chod je nutné provádět pravidelné prohlídky a údržbu VZT zařízení a příslušenství. Pro obsluhu a údržbu platí provozní předpisy dodané v technické dokumentaci od dodavatele zařízení (výrobce).

Ing. Zona Jan