## Krycí list
Krycí list rozpočtu
Název stavby: | Optimalizace vnitřního klimatického prostředí objektu ZŠ Oskol v Kroměříži |  | Objednatel: |  | Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Druh stavby: | Vzduchotechnika |  | Projektant: |  | Energy Benefit Centre a.s.
Lokalita: | Kroměříž |  | Zhotovitel:
Zpracoval: | Energy Benefit Centre a.s. |  | Zpracováno dne: |  | 2020-03-20
Rekapitulace provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ 21 % | DPH celkem | %
PS 01 | Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rozpočtové náklady
A | Základní rozpočtové náklady (ZRN)
|  | HSV+PSV+M |  | 0
|  | Ostatní materiál |  | 0
|  | ZRN celkem |  | 0
B | Doplňkové náklady (DN)
|  | Práce přesčas |  | 0
|  | Bez pevné podl. |  | 0
|  | Kulturní památka |  | 0
|  | DN celkem |  | 0
C | Náklady na umístění stavby (NUS)
|  | Zařízení staveniště |  | 0
|  | Mimostaveništní doprava |  | 0
|  | Územní vlivy |  | 0
|  | Provozní vlivy |  | 0
|  | Ostatní |  | 0
|  | NUS celkem |  | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0
Rekapitulace rozpočtových nákladů
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  | 0
DPH |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Cena celkem za stavbu |  |  |  |  | 0
Projektant |  | Objednatel |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  | Datum, razítko a podpis |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## PS01 - Vzduchotechnika
Položkový rozpočet
Název stavby: |  | Optimalizace vnitřního klimatického prostředí objektu ZŠ Oskol v Kroměříži | Objednatel: |  | Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Druh stavby: |  | Vzduchotechnika | Projektant: |  | Energy Benefit Centre a.s.
Lokalita: |  | Kroměříž | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Energy Benefit Centre a.s. | Zpracováno dne: |  | 2020-03-20
Položka | Ozn. | Název položky | Množství | MJ | Cena jedn. | Cena celkem
Vzduchotechnika
VZT zařízení
1 | VZT 1 | Sestavná VZT jednotka, dělená přívodní a odváděcí část, průtok 10.650 m3/h - 400 Pa | 1 | kus |  | 0
Poznámka: |  | horizontální provedení, 2x uzavírací klapka (servopohon s havarijní funkcí), filtry přívod/odvod vzduchu F7/M5, rekuperace tepla pomocí glykolového okruhu (účinnost min. 68 %), ventilátory s nízkoenergetickými EC motory, automatická regulace průtoku vzduchu, plně zapojený elektronický regulátor včetně ovládacího panelu, vodní ohřívač, přímý chladič, připojovací rozměr 4 x 1950x950 mm, rozměr 2020x3440x2240 mm (dxšxv), hmotnost 2002 kg
2 |  | Pružná manžeta, 1950x950, příruby PZ plech | 4 | kus |  | 0
3 | SU 1 | Směšovací uzel pro teplovodní ohřívač, DN 25, Q=1,4 m3/h, kv=8, servopohon 24 V, 0-10 V | 1 | kus |  | 0
4 | V1 | Radiální ventilátor do do kruhového potrubí, plášť ocel. plech, d 200, 950 m3/h (0 Pa), 230 V, 50 Hz | 1 | kus |  | 0
5 |  | Přesun hmot pro VZT zařízení | 1 | soubor |  | 0
Koncové prvky
6 | D1 | Zákryt odsávací prostorový, 2750x1000x435 mm, 1x hrdlo d 280 mm, 3x tukový filtr, LED osvětlení | 1 | kus |  | 0
7 | D2 | Zákryt odsávací prostorový, 3250x1200x435 mm, 2x hrdlo d 280 mm, 5x tukový filtr, LED osvětlení | 1 | kus |  | 0
8 | D3 | Zákryt odsávací prostorový, 3250x1400x435 mm, 2x hrdlo d 225 mm, 3x tukový filtr, LED osvětlení | 1 | kus |  | 0
9 | D4 | Zákryt odsávací akumulační, 1500x1250x465, bez osvětlení a tukových filtrů | 1 | kus |  | 0
10 | D5 | Zákryt odsávací akumulační, 1500x1000x465, bez osvětlení a tukových filtrů | 2 | kus |  | 0
11 | D6 | Zákryt odsávací prostorový, 1500x1200x435 mm, 1 hrdlo d 200 mm, 2x tukový filtr, LED osvětlení | 1 | kus |  | 0
12 | D8 | Zákryt odsávací akumulační, 1250x900x465, bez osvětlení a tukových filtrů | 2 | kus |  | 0
13 | X | Kus výplňový D2-D3, 3250x160 mm, mat. nerez plech | 0.52 | m2 |  | 0
14 | 2.1 | Vyústka dvouřadá, s regulací, rozměr 200x100 mm, materiál PZ plech, vč. nástřiku RAL | 16 | kus |  | 0
15 | 2.2 | Vyústka dvouřadá, s regulací, rozměr 600x100 mm, materiál PZ plech, vč. nástřiku RAL | 4 | kus |  | 0
16 |  | Protidešťová žaluzie, mat. PZ plech, rozměr 1120x800 mm (volná plocha min. 0,7 m2) | 1 | kus |  | 0
17 |  | Protidešťová žaluzie, mat. PZ plech, rozměr 1250x800 mm (volná plocha min. 0,7 m2) | 1 | kus |  | 0
18 |  | Přesun hmot pro koncové prvky | 1 | soubor |  | 0
Komponenty VZT rozvodů
19 | K6 | Klapka uzavírací, čtyřhranná, materiál PZ plech, třída těsnosti 3, rozměr 710x500 mm | 1 | kus |  | 0
20 | K1 | Klapka uzavírací, čtyřhranná, materiál PZ plech, třída těsnosti 3, rozměr 630x400 mm | 1 | kus |  | 0
21 | K9,K11 | Klapka uzavírací, čtyřhranná, materiál PZ plech, třída těsnosti 3, rozměr 400x315 mm | 2 | kus |  | 0
22 | K7 | Klapka uzavírací, čtyřhranná, materiál PZ plech, třída těsnosti 3, rozměr 315x315 mm | 1 | kus |  | 0
23 | K2 | Klapka uzavírací, kruhová, materiál PZ plech, třída těsnosti 3, Ø 400 mm | 1 | kus |  | 0
24 | K8,K10 | Klapka uzavírací, kruhová, materiál PZ plech, třída těsnosti 3, Ø 315 mm | 2 | kus |  | 0
25 | K5 | Klapka uzavírací, kruhová, materiál PZ plech, třída těsnosti 3, Ø 280 mm | 1 | kus |  | 0
26 | K4 | Klapka uzavírací, kruhová, materiál PZ plech, třída těsnosti 3, Ø 200 mm | 1 | kus |  | 0
27 |  | Servopohon pro přestavování VZT klapek, objímka pro montáž na hřídel, 24 V | 10 | kus |  | 0
28 | PK | Požární klapka, tavná pojistka 72°C, koncový spínač, 315 x 200 mm | 1 | kus |  | 0
29 | RK | Regulační klapka, kruhová, materiál PZ plech, ruční, Ø 280 mm | 4 | kus |  | 0
30 | TH | Tlumič hluku, kulisový, mat. pláště PZ plech, rozměr 1000x500, l=1500 mm, 4 x kulisa tl. 100 mm, dp=42 Pa, V=10650 m3/h | 2 | kus |  | 0
31 | OTH | Odlučovač tuku horizontální, rozměr 400x200 mm | 4 | kus |  | 0
32 |  | Sada pro odvod kondenzátu do plochého potrubí, šroubení 1/2" | 2 | kus |  | 0
33 |  | Přesun hmot pro komponenty VZT rozvodů | 1 | soubor |  | 0
VZT potrubí
34 |  | VZT potrubí čtyřhranné, těsné provedení, PZ plech, ztratné 5 % | 126.5 | m2 |  | 0
35 |  | VZT potrubí ze spirálně vinutého PZ plechu, Ø 400 mm | 1 | m |  | 0
36 |  | dtto Ø 355 mm | 0.8 | m |  | 0
37 |  | dtto Ø 315 mm | 1 | m |  | 0
38 |  | dtto Ø 280 mm | 2.5 | m |  | 0
39 |  | dtto Ø 250 mm | 11 | m |  | 0
40 |  | dtto Ø 200 mm | 7 | m |  | 0
41 |  | dtto Ø 160 mm | 1.2 | m |  | 0
42 |  | Flexi potrubí, mat. Al, Ø 280 mm | 2 | m |  | 0
43 |  | Flexi potrubí, mat. Al, Ø 225 mm | 1 | m |  | 0
44 |  | Flexi potrubí, mat. Al, Ø 200 mm | 2 | m |  | 0
45 |  | Flexi potrubí, mat. Al, Ø 180 mm | 2 | m |  | 0
46 |  | Přesun hmot pro VZT potrubí | 1 | soubor |  | 0
VZT tvarovky
47 |  | VZT tvarovky čtyřhranné, příruby R, pryžové těsnění, ztratné 10 % | 72.4 | m2 |  | 0
48 |  | T-kus - Ø 400 mm / Ø 400 mm / Ø 180 mm | 1 | kus |  | 0
49 |  | T-kus - Ø 355 mm / Ø 355 mm / Ø 180 mm | 1 | kus |  | 0
50 |  | T-kus - Ø 280 mm / Ø 280 mm / Ø 200 mm | 1 | kus |  | 0
51 |  | T-kus - Ø 250 mm / Ø 250 mm / Ø 180 mm | 2 | kus |  | 0
52 |  | T-kus - Ø 200 mm / Ø 200 mm / Ø 200 mm | 1 | kus |  | 0
53 |  | Redukce osová Ø 400 / Ø 355 mm | 1 | kus |  | 0
54 |  | Redukce osová Ø 355 / Ø 280 mm | 1 | kus |  | 0
55 |  | Redukce osová Ø 315 / Ø 280 mm | 2 | kus |  | 0
56 |  | Redukce osová Ø 280 / Ø 200 mm | 1 | kus |  | 0
57 |  | Redukce osová Ø 280 / Ø 250 mm | 1 | kus |  | 0
58 |  | Redukce osová Ø 200 / Ø 160 mm | 1 | kus |  | 0
59 |  | Redukce osová Ø 200 / Ø 125 mm | 1 | kus |  | 0
60 |  | VZT koleno kruhové, 45°, Ø 400 mm | 2 | kus |  | 0
61 |  | VZT koleno kruhové, 45°, Ø 355 mm | 2 | kus |  | 0
62 |  | VZT koleno kruhové, 90°, Ø 280 mm | 2 | kus |  | 0
63 |  | VZT koleno kruhové, 90°, Ø 250 mm | 1 | kus |  | 0
64 |  | VZT koleno kruhové, 45°, Ø 200 mm | 2 | kus |  | 0
65 |  | Záslep kruhový, Ø 250 mm | 3 | kus |  | 0
66 |  | Přesun hmot pro VZT potrubí | 1 | soubor |  | 0
Tepelné izolace
67 |  | Tepelná a hluková izolace VZT potrubí tl. 40 mm | 12.6 | m2 |  | 0
68 |  | Montáž izolace vzduchotechnických kanálů - navařovací trny | 11.8 | m2 |  | 0
69 |  | Přesun hmot pro tepelné izolace | 1 | soubor |  | 0
Elektroinstalace
70 |  | Demontáž stávající elektroinstalace | 1 | soubor |  | 0
71 |  | Přezbrojení stávajícího rozvaděče VZT, detaily viz PD | 1 | soubor |  | 0
72 |  | Doplnění stávajícího rozvaděče TČ, detaily viz PD | 1 | soubor |  | 0
73 |  | Kabel silový, CYKY-J 5x10, včetně montáže | 45 | m |  | 0
74 |  | Kabel silový, CYKY-J 5x6, včetně montáže | 12 | m |  | 0
75 |  | Kabel silový, CYKY-J 5x1,5, včetně montáže | 325 | m |  | 0
76 |  | Kabel silový, CYKY-J 3x1,5, včetně montáže | 85 | m |  | 0
77 |  | Žlab kabelový drátěný, 200x35x3000 mm, včetně montáže | 3 | kus |  | 0
78 |  | Úchyt žlabu | 10 | kus |  | 0
79 |  | Plastová lišta instalační, včetně montáže | 60 | m |  | 0
80 |  | Trubka tuhá plastová | 45 | m |  | 0
81 |  | Trubka monoflex, 16/10,7mm | 25 | m |  | 0
82 |  | Krabice odbočná plastová | 6 | kus |  | 0
83 |  | Pomocný montážní materiál elektro (pásky vázací, dutinky, kabel. oka, atd.) | 1 | soubor |  | 0
84 |  | Demontáž a úprava stávajícícho osvětlení | 1 | soubor |  | 0
85 |  | Montážní dokumentace elektro | 1 | soubor |  | 0
86 |  | Montážní práce elektro | 1 | soubor |  | 0
87 |  | Uzemnění a pospojování vodivých částí | 1 | soubor |  | 0
88 |  | Dokumentace skutečného provedení elektro | 1 | soubor |  | 0
89 |  | Revize elektro | 1 | soubor |  | 0
90 |  | Přesun hmot pro elektroinstalace | 1 | soubor |  | 0
Měření a regulace
91 |  | Programovatelný regulátor pro řízení VZT zařízení kuchyně a jídelny | 1 | kus |  | 0
92 |  | Čidlo koncentrace CO2, IR senzor, do potrubí, výstup 0-10 V | 1 | kus |  | 0
93 |  | Otočný ovladač na stěnu, IP 56 (3 polohy) | 2 | kus |  | 0
94 |  | Nástěnný ovladač provozu VZT zařízení, IP 56 (0-1) | 2 | kus |  | 0
95 |  | Čídlo venkovní teploty, typ dle použitého regulátoru | 1 | kus |  | 0
96 |  | Čidlo teploty vnitřní, typ dle použitého regulátoru | 2 | kus |  | 0
97 |  | Kabel stíněný JYTY-O 2x1 | 185 | m |  | 0
98 |  | Kabel stíněný JYTY-O 4x1 | 165 | m |  | 0
99 |  | Kabel stíněný JYTY-O 7x1 | 40 | m |  | 0
100 |  | Kabel stíněný JY(St)Y 1x2x0,6 | 65 | m |  | 0
101 |  | Kabel UTP 4x2x0,6 kat. 5e | 80 | m |  | 0
102 |  | Montážní dokumentace MaR | 1 | soubor |  | 0
103 |  | Úprava programové aplikace pro řízení kotelny | 1 | soubor |  | 0
104 |  | Tvorba programové aplikace pro provoz VZT | 1 | soubor |  | 0
105 |  | Zmapování síťové infrastruktury v objektu, napojení vzdáleného dohledu | 1 | soubor |  | 0
106 |  | Dokumentace skutečného provedení MaR | 1 | soubor |  | 0
107 |  | Montážní práce MaR | 1 | soubor |  | 0
108 |  | Přesun hmot pro měření a regulaci | 1 | soubor |  | 0
Glykolový okruh
109 |  | Oběhové čerpadlo s elektronickým řízením, Q=5,6 m3/h, H=12 m, 230 V | 1 | kus |  | 0
110 |  | Třícestný směšovací ventil včetně servopohonu, DN 40, kv=25,0 | 1 | kus |  | 0
111 |  | Filtr topenářský, mosaz, DN 40 | 1 | kus |  | 0
112 |  | Zpětná klapka, mosaz, DN 40 | 1 | kus |  | 0
113 |  | Pojistný ventil 1/2“ × 3/4“, DN 25, 3 bar | 1 | kus |  | 0
114 |  | Teploměr 0-120 °C, včetně jímky | 2 | kus |  | 0
115 |  | Tlakoměr, 0-6 bar | 1 | kus |  | 0
116 |  | Gumový kompenzátor, DN 40 | 4 | kus |  | 0
117 |  | Vypouštěcí kohout, DN 15 | 3 | kus |  | 0
118 |  | Odvzdušňovací ventil, DN 15 | 1 | kus |  | 0
119 |  | Jímka pro čidlo teploty, mosaz, 7 x 9 x 45 mm, 1/2" | 2 | kus |  | 0
120 |  | Potrubí měděné, včetně tvarovek, spojovacího materiálu a montáže, rozměr 54x2 mm | 3 | m |  | 0
121 |  | Potrubní pouzdro ze syntetického kaučuku, parotěsné (μ ≥ 7000), samolepicí provedení, rozměr 54/13 mm (vnitřní průměr/tloušťka izolace), včetně montáže | 3 | m |  | 0
122 |  | Tlaková expanzní nádoba membránová, 8 l, 6 bar | 1 | kus |  | 0
123 |  | Nemrznoucí směs koncentrát (Ethylenglykol koncentrace 30 %) | 95 | l |  | 0
124 |  | Napojení na MaR VZT jednotky, včetně kabeláže | 1 | soubor |  | 0
125 |  | Tlaková zkouška a plnění okruhu nemrznoucí směsí | 1 | soubor |  | 0
126 |  | Topná a tlaková zkouška | 1 | soubor |  | 0
Napojení vodního ohřívače VZT na zdroj tepla
127 |  | Demontáž potrubí ocelového, DN 32-50, včetně tepelné izolace | 3 | m |  | 0
128 |  | Přesun demontovaných hmot včetně likvidace | 0.02475 | t |  | 0
129 |  | Potrubí ocelové bezešvé, DN 25, včetně tvarovek, spojovacího materiálu a montáže | 6 | m |  | 0
130 |  | Montáž izolace tepelné - návlekové pouzdro samolepicí | 12 | m |  | 0
131 |  | Izolace potrubí vnitřní - potrubní pouzdro z vinutého minerálního vlákna, povrch kašírovaný vyztuženou Al folií, rozměr 35/30 mm (vnitřní průměr/tloušťka izolace) | 6 | m |  | 0
132 |  | Izolace potrubí vnitřní - potrubní pouzdro z vinutého minerálního vlákna, povrch kašírovaný vyztuženou Al folií, rozměr 43/30 mm (vnitřní průměr/tloušťka izolace) | 6 | m |  | 0
133 |  | Nátěr potrubí syntetický, do rozměru DN 40, barva základní antikorozní | 6 | m |  | 0
134 |  | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1" | 1 | soubor |  | 0
135 |  | Měřič tepla kompaktní, Qn=1,5, DN 25 | 1 | kus |  | 0
136 |  | Kulový kohout uzavírací, DN 25 | 3 | kus |  | 0
137 |  | Odvzdušňovací ventil, DN 15 | 2 | kus |  | 0
138 |  | Vypouštěcí kohout, DN 15 | 4 | kus |  | 0
139 |  | Oprava-zaslepení potrubí zkováním a svařením, DN 32 | 2 | kus |  | 0
140 |  | Napojení na MaR jednotky VZT, včetně kabeláže | 1 | soubor |  | 0
141 |  | Koordinace s profesí ÚT a MaR | 1 | soubor |  | 0
142 |  | Vypuštění vody z výměníku VZT | 1 | kus |  | 0
143 |  | Napuštění výměníku vodou | 1 | kus |  | 0
144 |  | Propláchnutí systému | 1 | soubor |  | 0
145 |  | Topná a tlaková zkouška | 1 | soubor |  | 0
146 |  | Přesun hmot pro ÚT | 1 | soubor |  | 0
Chlazení
147 |  | Chladicí jednotka, venkovní provedení, výkon 33,5 kW, příkon 10,2 kW, R410A, 400 V / 50 Hz | 1 | kus |  | 0
148 |  | Elektronicky řízený expanzní ventil (výkon chlazení min. 33,5 kW), nástěnné provedení | 1 | kus |  | 0
149 |  | Řídící box (ovládání venkovní jednotky a expanzního ventilu, komunikace s nadřazenou MaR) | 1 | kus |  | 0
150 |  | Kabelový ovladač, bílý | 1 | kus |  | 0
151 |  | Chladivové potrubí včetně izolace, objímek a montáže, rozměr 1/2 " (12,7 mm) / 1 1/8" (28,6 mm) | 35 | m |  | 0
152 |  | Oplechování potrubního rozvodu ve venkovním prostředí | 1 | soubor |  | 0
153 |  | Vakuování chladicího okruhu, naplnění chladivem | 1 | soubor |  | 0
154 |  | Chladivo R 410A | 3.5 | kg |  | 0
155 |  | Uvedení chladicí jednotky do provozu | 1 | soubor |  | 0
156 |  | Zkouška těsnosti, evidenční kniha chladicího zařízení | 1 | soubor |  | 0
157 |  | Montážní práce chladicí zařízení | 1 | soubor |  | 0
158 |  | Příplatek za montáž potrubí ve ztížených podmínkách (15 %) | 1 | soubor |  | 0
159 |  | Přesun hmot pro zařízení chlazení | 1 | soubor |  | 0
Vnitřní kanalizace
160 |  | Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm | 5 | m |  | 0
161 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | 3 | kus |  | 0
162 |  | Oprava potrubí PVC - vsazení odbočky | 1 | kus |  | 0
163 |  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou | 5 | m |  | 0
164 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | 1 | soubor |  | 0
Konstrukce zámečnické
165 |  | Nosná konstrukce pro VZT potrubí ve venkovním prostředí (C profil PZ 41x41 - 10 m, 2 x podstavec profilu PZ, montážní a spojovací materiál, montážní práce) | 1 | soubor |  | 0
166 |  | Demontáž/úprava stávající nosné konzoly potrubí v kuchyni | 1 | soubor |  | 0
167 |  | Kotvení stávající nosné konzoly k podlaze | 1 | soubor |  | 0
168 |  | Nosná konzola pro kotvení potrubí (ocel profil 40x40, spojovací materiál, kotvení do podlahy, nátěr) | 1 | soubor |  | 0
169 |  | Objímka pro kotvení potrubí DN 20 | 6 | kus |  | 0
170 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce | 1 | soubor |  | 0
Stavební úpravy
171 |  | Demontáž obkladů sádrokartonových, desek do suti | 24.8 | m2 |  | 0
172 |  | Demontáž obkladů sádrokartonových, roštu | 24.8 | m2 |  | 0
173 |  | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,09 m2, tl. 15 cm | 4 | kus |  | 0
174 |  | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | 0.35 | m |  | 0
175 |  | Zazdívka otvorů ve zdi | 4 | kus |  | 0
176 |  | Oprava omítek stěn vnitřních - prostupy | 2.5 | m2 |  | 0
177 |  | Oprava omítek stěn vnějších - prostup | 0.25 | m2 |  | 0
178 |  | Stavební úpravy - podklad pro umístění chladicí jednotky | 1 | soubor |  | 0
179 |  | Stavební úpravy - anglický dvorek | 1 | soubor |  | 0
180 |  | Stavební úprava přístavku pro osazení sací žaluzie - zapravení omítek | 1 | soubor |  | 0
181 |  | Stavební úprava větrací nástavby pro osazení vyfukovací žaluzie - zapravení omítek | 1 | soubor |  | 0
182 |  | Vybourání betonového soklu | 0.25 | m3 |  | 0
183 |  | Zapravení povrchu podlahy technické místnosti | 1.89 | m2 |  | 0
184 |  | Nátěr podlahy (dvosložková vodou ředitelná barva na podlahy) | 28.5 | m2 |  | 0
185 |  | Oprava a začištění stěn technické místnosti | 24.5 | m2 |  | 0
186 |  | Výmalba technické místnosti, bílá, bez penetrace, 2x | 96.25 | m2 |  | 0
187 |  | Zapravení stropu v kuchyni (plocha do 5 %) | 72 | m2 |  | 0
188 |  | Výmalba stropu v kuchyni, bílá, bez penetrace, 2x | 72 | m2 |  | 0
189 |  | SDK obklad, kovová kce CD, 1 x SDK RB 12,5, včetně finální povrchové úpravy (stěrka) | 48.6 | m2 |  | 0
190 |  | Výmalba, barva, penetrace 2x | 240 | m2 |  | 0
191 |  | Těsnění podzemního sacího kanálu | 1 | soubor |  | 0
192 |  | Montážní pěna PUR, 750 ml | 2 | kus |  | 0
193 |  | Přesun hmot pro opravy a údržbu | 1 | soubor |  | 0
Demontáže VZT
194 |  | Demontáž VZT zařízení | 3.26 | t |  | 0
195 |  | Přemístění demontovaých hmot - VZT zařízení | 3.26 | t |  | 0
Likvidace suti a demontovaných hmot
196 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | 4.418 | t |  | 0
197 |  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 4.418 | t |  | 0
198 |  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 0.86 | t |  | 0
199 |  | Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí | 3.26 | t |  | 0
200 |  | Likvidace demontovaných hmot VZT | 3.26 | t |  | 0
201 |  | Naložení a složení suti | 1.158 | t |  | 0
202 |  | Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky | 0.298 | t |  | 0
203 |  | Poplatek za skládku stavební suti | 0.86 | t |  | 0
Ostatní
204 |  | Jednotka VZT, oživení regulátoru, spuštění jednotky, základní nastavení | 1 | soubor |  | 0
205 |  | Montážní práce VZT zařízení | 240 | h |  | 0
206 |  | Lešení lehké pomocné, v. podlahy do 1,2 m | 225 | m2 |  | 0
207 |  | Zaregulování VZT rozvodů, provozní zkouška | 1 | soubor |  | 0
208 |  | Spojovací a těsnící materiál pro VZT potrubí | 1 | soubor |  | 0
209 |  | Montážní materiál na závěsy VZT potrubí | 1 | soubor |  | 0
210 |  | Závěrečný úklid dotčených prostor | 1 | soubor |  | 0
211 |  | Dokumentace skutečného provedení VZT | 1 | soubor |  | 0
212 |  | Zaškolení obsluhy | 1 | soubor |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
[5 empty] | Celkem | 0