### REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO A OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ZIMNÍHO STADIONU KROMĚŘÍŽ

### Projekt stavby

A.č.: XM3/F002

Z.č.:   08/1/4428

Počet stran:     6

.     Počet příloh: I/81

STATICKÝ VÝPOČET

SO 01 – REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO A OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

Kovové výrobky

# 1.   Seznam dokumentace       			    	a.č.	/ č.v.	     	kód souboru

2.	Statický výpočet					/ F002		XM3-F-002

## Seznam použité literatury

1. Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035

2. Navrhování ocelových konstrukcí ČSN 73 1401/98

3. Hodnoty statických veličin ON 73 1580

4. Výpočetní program NEXIS 32  3.60.20 SCIA s.r.o. Brno

5. Stávající dokumentace zimního stadionu – Hutní projekt Praha z roku 1981 – Ing. Zeman

Podklady

Podkladem pro zpracování kovových výrobků byla část původní dokumentace ocelových konstrukcí  se stávajícím statickým výpočtem  od Ing. Zemana  z roku 1981 a jednoduchého doměření stávajících konstrukcí.

Rozměry uvedené ve výkresové dokumentaci je nutné ověřit při provádění před zadáním, resp. objednáním jednotlivých výrobků a materiálů. V rámci pasportu nebylo možné všechny rozměry řádně zaměřit. Toto bude možné až při demontáži jednotlivých částí, resp. vrstev plášťů za pomoci lešení či zvedacích mechanismů.

#### Popis konstrukce

Ocelová konstrukce zimního stadionu v Kroměříží

Jedná se o ocelovou klenbovou  konstrukci o rozpětí vlastní klenby 45 m a délky 72 m. Klenba je provedena jako prostorová,  se křižujícími se hlavními nosníky se spojkami. Nosníky jsou posunuty oproti kolmici o  16 m. Takto vznikají lamelové výseky o rozměrech cca 4x 6 m. Tyto lamely jsou doplněny  vlastní příhradovou konstrukcí pro vynesení střešního obvodového pláště.

Vše o  konstrukční výšce  500 mm. Vzhledem  na prostorové působení zkřížených lamel a doplněných vaznic vzniká velmi tuhá prostorová klenba skořepinového charakteru. Takto provedená střecha je po délce uložena na konzoly  podsady – ocelová konstrukce tribuny s krakorci pro klenbu. V čelech je konstrukce vynášena pomocí oblouku do výměn  - průvlaků až do příhradových sloupů. Na jedné straně k budově, na druhé straně pomocí sloupů se spojkami do základů.

Zde bych chtěl udělat poznámku ke stávající  ocelové konstrukci:

Dle zásad statického výpočtu, který proveden  v roce 1981, nemohlo být zohledněno uložení na relativně tuhé podpory čel oblouků. Při vytvoření části modelu dochází k zborcení  částí krajních lamel  a poměrně velkým posouvajícím silám, při kterých spojky krajních lamel teoretické síly nepřenesou. Dochází pak k natočení nosníků a k vlastnímu poklesu. To je i zřejmé z podezdění u budovy. Zde došlo k pohybům a konstrukce si „sedla“ na budovu. Na druhé straně zatížila klenba  patky sloupů. Při rekonstrukci navrhujeme zesílení čelních oblouků o doplnění pomocí diagonál trubkami.

Při výpočtu dle nové normy na zatížení sněhem jsou vaznice pro zatížení závějemi sněhu mírně   přetíženy. To platí taky pro krakorce. Při rekonstrukci je potřeba jednat s investorem – majitelem  zimního stadionu o případném zesílení či  odstraňování sněhu.

Střecha

Po odstranění stávajících vrstev střešního pláště, dřevěné konstrukce vrcholového světlíku a oplechování se ve vrcholu obloukové střechy provede nová ocelová konstrukce pro osazení žaluzií.

Před provedením nových nátěrů se provede vizuální kontrola stávající ocelové konstrukce a případně poškozené – deformované díly se opraví - vymění.

Dále se provede  položení nosné vrstvy střešního pláště z pozinkovaných trapézových plechů. Trapézové profily kotvit ke stávající ocelové konstrukci pomocí šroubů M6 s hákem po vzdálenostech cca 500 mm. Do světlíků (arkýřů) budou osazeny nové výplně - hliníkové dvojité profilitové stěny.

Stěny obvodového pláště

Po demontáži trapézových profilů, žaluzií a copilitových stěn se mezi stávající sloupky přivaří nové paždíky pro obvodový plášť. Montovaná část obvodového pláště bude opláštěna sendvičovými kompletizovanými panely Kingspan s minerálním jádrem na štítových fasádách. Skladba kovových obvodových panelů je sestavena svisle a je kotvena k ocelovým profilům.

Na podélných fasádách budou do pláště osazeny hliníkové dvojité profilitové stěny.

Ocelové výrobky nosného charakteru se provedou dle normy ČSN 732601, ocel S235.

Svary provést na plnou tloušťku materiálu.

Ve Zlíně 25.2.2008

Vypracoval:    Ing. Lumír   Ondrušek