## Výkaz
OPRAVA VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V KINĚ NADSKLEPÍ
MILÍČOVO NÁMĚSTÍ 488/2, KROMĚŘÍŽ
SO 01 - OBJEKT KINA
03 - VZDUCHOTECHNIKA
Investor: město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
PD PRO PS
S E Z N A M S T R O J Ů A Z A Ř Í Z E N Í
| P Ř E H L E D N Á K L A D Ů |  |  |  | Dodávka | Montáž
[5 empty] | Kč | Kč
| Zařízení č. 1 - Oprava stávající VZT jednotky |  |  |  | 0 | 0
| Zařízení č. 2 - Oprava přívodu vzduchu pod hlediště |  |  |  | 0 | 0
| Zařízení č. 3 - Oprava přívodu vzduchu na jeviště |  |  |  | 0 | 0
| Zařízení č. 4 - Oprava odvodu vzduchu ze sálu |  |  |  | 0 | 0
| Zařízení č. 5 - Doplnění servopohonů regulačních klapek |  |  |  | 0 | 0
| Zařízení č. 6 - Oprava rozvodů vzduchu v promítací kabině |  |  |  | 0 | 0
| Zařízení č. 7 - Montážní, spojovací a těsnící materiál |  |  |  | 0 | 0
| Zařízení celkem |  |  |  | 0 | 0
| Lešení |  |  |  |  | 0
| Tepelné a požární izolace |  |  |  |  | 0
| HZS |  |  |  |  | 0
| Základní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | 0
| Komplexní zkoušky |  |  |  |  | 0
| C E L K E M N Á K L A D Y |  |  |  |  | 0 | Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH !
OPRAVA VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V KINĚ NADSKLEPÍ
MILÍČOVO NÁMĚSTÍ 488/2, KROMĚŘÍŽ
SO 01 - OBJEKT KINA
VZDUCHOTECHNIKA
Poz. |  | M. | Množ- |  | Cena Kč |  | Hmotnost kg
číslo | N á z e v | j. | ství | jedn. | dodávka | montáž | jedn. | celkem
Zařízení č. 1 - Oprava stávající VZT jednotky
1.1.1 | Komora plynového ohřívače pro stávající VZT jednotku | ks | 1 |  | 0
(výrobce Remak, typ AeroMaster XP 28)
Komora pro venkovní instalaci s nerezovým výměníkem
jmenovitý průtok vzduchu 16.000 m3/h
rychlost v průřezu 2,3 m/s
tlaková ztráta na straně vzduchu 116 Pa
ohřev vzduchu z 11°C na 24°C
jmenovitý topný výkon 70 kW
maximální topný výkon 80 kW
maximální spotřeba plynu 9,4 m3/h
elektrický příkon hořáku při startu 330 W (1NPE 230V, 50Hz)
elektrický příkon hořáku za provozu 170 W
regulace hořáku modulační tříbodová
minimální vstupní tlak plynu 20 mbar
maximální vstupní tlak plynu 150 mbar
bypassová klapka se servopohonem
podstavný rám výšky 150 mm
stříška z pozinkovaného plechu
maximální rozměry 2203 x 1320 x 1100 mm (Š x V x D)
maximální hmotnost 580 kg
Parametry pláště:
- materiál pozinkovaný plech
- mechanická stabilita D2(M)
- netěsnost skříně L2(M)
- termická izolace T3(M)
- faktor tepelných mostů TB3(M)
| Komponenty MaR | kpl | 1 |  | 0
| Přídavný modul pro regulaci plynového hořáku signálem 0-10V | ks | 1 |  | 0
| Demontáž stávající komory plynového ohřívače | ks | 1 |  |  | 0
| Montáž nové komory | ks | 1 |  |  | 0
| Připojení výměníku na stávající rozvod plynu | ks | 1 |  |  | 0
| Napojení odvodu spalin n180 mm na stávající komín n200 mm | ks | 1 |  |  | 0
| Výchozí revize plynového spotřebiče | ks | 1 |  |  | 0
| Celkem zařízení č. 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Zařízení č. 2 - Oprava přívodu vzduchu pod hlediště
2.10.1 | Kulisa tlumiče hluku, šířka 100 mm, výška 800 00, délka 1000 mm | ks | 20 |  | 0
- bez náběhových a odtokových plechů
- zhotovena z profilovaného pozinkovaného rámu
- výplň z hygienicky nezávadné minerální vlny, odolné vůči hnilobě
a odpuzující vlhkost
- vlna chráněna nalepenou krycí tkaninou
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
Útlum 2 6 12 22 42 46 31 22 dB
Jmenovitý průtok vzduchu 2275 m3/h, tlaková ztráta 5 Pa
| Montáž | ks | 20 |  |  | 0
2.14.1 | Stávající regulační klapka 800x800, ovládání ruční
Klapku posunout do nové polohy společně s potrubím
Doplnit servopohon s ovládáním 0-10 V - dodávka MaR
| Demontáž | ks | 1 |  |  | 0
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
2.14.2 | Stávající regulační klapka 800x800, ovládání ruční
Klapku posunout do nové polohy společně s potrubím
Doplnit servopohon s ovládáním 0-10 V - dodávka MaR
| Demontáž | ks | 1 |  |  | 0
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
2.14.3 | Stávající regulační klapka 800x800, ovládání ruční
Klapku posunout do nové polohy společně s potrubím
Doplnit servopohon s ovládáním 0-10 V - dodávka MaR
| Demontáž | ks | 1 |  |  | 0
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
2.14.4 | Stávající regulační klapka 800x800, ovládání ruční
Klapku posunout do nové polohy společně s potrubím
Doplnit servopohon s ovládáním 0-10 V - dodávka MaR
| Demontáž | ks | 1 |  |  | 0
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
Seznam nových potrubních dílů:
2.100 | TROUBA 1600x560/700+ mat.POZINK. | ks | 1
2.101 | TROUBA 800x800/200 mat.POZINK. | ks | 3
2.102 | TROUBA 800x800/1000 mat.POZINK. | ks | 4
2.103 | TROUBA 800x800/300 mat.POZINK. | ks | 4
2.104 | TROUBA 800x800/300+ mat.POZINK. | ks | 1
2.105 | ODSKOK 800x800/300/100,0 mat.POZINK. | ks | 1
Demontáž stávajícího potrubí:
Čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech
- do obvodu 2630, 0% tvarovek
| demontáž | bm | 1 |  |  | 0
- do obvodu 4000, 0% tvarovek
| demontáž | bm | 1 |  |  | 0
Posun stávajícího potrubí:
Čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech
- do obvodu 2630, 0% tvarovek
| demontáž | bm | 2 |  |  | 0
| montáž | bm | 2 |  |  | 0
- do obvodu 3500, 100% tvarovek
| demontáž | bm | 1 |  |  | 0
| montáž | bm | 1 |  |  | 0
- do obvodu 4000, 30% tvarovek
| demontáž | bm | 5 |  |  | 0
| montáž | bm | 5 |  |  | 0
- do obvodu 4460, 100% tvarovek
| demontáž | bm | 2 |  |  | 0
| montáž | bm | 2 |  |  | 0
Ocenění nového potrubí:
Čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech
| - do obvodu 3500, 20% tvarovek | bm | 8 |  | 0 |  | 38 | 304
| montáž | bm | 8 |  |  | 0
| - do obvodu 4460, 0% tvarovek | bm | 1 |  | 0 |  | 60 | 60
| montáž | bm | 1 |  |  | 0
| Celkem zařízení č. 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 364
Zařízení č. 3 - Oprava přívodu vzduchu na jeviště
3.10.1 | Kulisa tlumiče hluku, šířka 100 mm, výška 400 mm, délka 1000 mm | ks | 8 |  | 0
- bez náběhových a odtokových plechů
- zhotovena z profilovaného pozinkovaného rámu
- výplň z hygienicky nezávadné minerální vlny, odolné vůči hnilobě
a odpuzující vlhkost
- vlna chráněna nalepenou krycí tkaninou
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
Útlum 2 7 14 24 46 50 37 26 dB
Jmenovitý průtok vzduchu 1500 m3/h, tlaková ztráta 15 Pa
| Montáž | ks | 8 |  |  | 0
3.11.1 | Podlahová mřížka čtyřhranná 625x325 | ks | 8 |  | 0
- z hliníkových profilů povrchově eloxovaných
- s pevnými lamelami ve vertikálním provedení
- rozestup mezi lamelami 20 mm
- regulace z pozinkovaného plechu
| Montáž | ks | 8 |  |  | 0
3.14.1 | Regulační klapka čtyřhranná protiběžná do potrubí 250x400 mm | ks | 1 |  | 0
- rám a uzavírací lamely z hliníkových profilů bez povrchové úpravy
- ovládání servopohonem 0-10 V - dodávka MaR
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
3.14.2 | Regulační klapka čtyřhranná protiběžná do potrubí 250x400 mm | ks | 1 |  | 0
- rám a uzavírací lamely z hliníkových profilů bez povrchové úpravy
- ovládání servopohonem 0-10 V - dodávka MaR
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
3.16.1 | Odolná ohebná hliníková hadice n 200 mm | bm | 5 |  | 0
- s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty
tloušťka izolace 25 mm, měrná hmostnost 16 kg/m3
- kostra z ocelového drátu, spirálovitě vinutá mezi vrstvami Al laminátu
- vnitřní hadice perforovaná
- parotěsná zábrana k zabránění kondenzace v hlukové izolaci
| Montáž | bm | 5 |  |  | 0
Seznam nových potrubních dílů:
3.100 | PŘECHOD 400x400-250x400/300/150,0 mat.POZINK. | ks | 1
3.101 | PŘECHOD 400x400-250x400/300/0,0 mat.POZINK. | ks | 1
3.102 | PŘECHOD 250x400-600x400/400/-175,0 mat.POZINK. | ks | 2
3.103 | TROUBA 600x400/1000 mat.POZINK. | ks | 2
3.104 | OBLOUK 250x400/R150/90° mat.POZINK. | ks | 1
3.105 | TROUBA 400x250/2000+ mat.POZINK. | ks | 1
3.106 | PŘECHOD 600x400-315x315/400/143,43 mat.POZINK. | ks | 2
3.107 | OBLOUK 315x315/R150/90° mat.POZINK. | ks | 2
3.108 | KRUHOVÝ NÁSTAVEC 200/100 mat.POZINK. | ks | 16
3.109 | TROUBA 625x325/600 mat.POZINK. | ks | 8
3.110 | ZASLEPENÍ 625x325 mat.POZINK. | ks | 8
3.111 | TROUBA 315x315/2000 mat.POZINK. | ks | 4
3.112 | TROUBA 315x315/500+ mat.POZINK. | ks | 3
3.113 | TROUBA 315x315/1500 mat.POZINK. | ks | 2
3.114 | TROUBA 315x315/2000+ mat.POZINK. | ks | 1
3.115 | TROUBA 315x315/1500+ mat.POZINK. | ks | 1
3.116 | OBLOUK 315x315/R150/30° mat.POZINK. | ks | 1
3.117 | OBLOUK 315x315/R150/60° mat.POZINK. | ks | 1
3.118 | TROUBA 315x315/1000+ mat.POZINK. | ks | 1
3.119 | ZASLEPENÍ 315x315 mat.POZINK. | ks | 2
Demontáž stávajícího potrubí a příslušenství:
Podlahová vyúsť n 250
| Demontáž | ks | 20 |  |  | 0
Kulisa tlumiče hluku 200 - 400 - 1000
| Demontáž | ks | 4 |  |  | 0
Ohebná hadice n 150
| Demontáž | bm | 20 |  |  | 0
Regulační klapka RK 400x400
| Demontáž | ks | 1 |  |  | 0
Vnitřní tepelná izolace potrubí z minerální vlny, tloušťka 40 mm
| Demontáž | m2 | 6 |  |  | 0
Čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech
- do obvodu 1050, 0% tvarovek
| demontáž | bm | 3 |  |  | 0
- do obvodu 1500, 10% tvarovek
| demontáž | bm | 6 |  |  | 0
- do obvodu 1890, 10% tvarovek
| demontáž | bm | 5 |  |  | 0
- do obvodu 2630, 30% tvarovek
| demontáž | bm | 3 |  |  | 0
Kruhové potrubí sk.I - pozinkovaný plech
- do průměru 200, 100% tvarovek
| demontáž | bm | 3 |  |  | 0
Ocenění nového potrubí:
Čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech
| - do obvodu 1500, 20% tvarovek | bm | 22 |  | 0 |  | 15 | 330
| montáž | bm | 22 |  |  | 0
| - do obvodu 1890, 100% tvarovek | bm | 1 |  | 0 |  | 19 | 19
| montáž | bm | 1 |  |  | 0
| - do obvodu 2630, 30% tvarovek | bm | 10 |  | 0 |  | 29 | 290
| montáž | bm | 10 |  |  | 0
Zaslepení čtyřhranného potrubí
| - do obvodu 1500 | ks | 2 |  |  | 0
| - do obvodu 2630 | ks | 8 |  |  | 0
Kruhové potrubí sk.I - pozinkovaný plech
| - do průměru 200, 100% tvarovek | bm | 2 |  | 0 |  | 5 | 10
| montáž | bm | 2 |  |  | 0
| Celkem zařízení č. 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 649
Zařízení č. 4 - Oprava odvodu vzduchu ze sálu
4.10.1 | Kulisa tlumiče hluku, šířka 100 mm, výška 560 mm, délka 1000 mm | ks | 4 |  | 0
- bez náběhových a odtokových plechů
- zhotovena z profilovaného pozinkovaného rámu
- výplň z hygienicky nezávadné minerální vlny, odolné vůči hnilobě
a odpuzující vlhkost
- vlna chráněna nalepenou krycí tkaninou
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
Útlum 2 3 9 17 33 29 19 13 dB
Jmenovitý průtok vzduchu 2750 m3/h, tlaková ztráta 15 Pa
| Montáž | ks | 4 |  |  | 0
4.11.1 | Vyústka do čtyřhranného potrubí komfortní jednořadá 600x400 | ks | 8 |  | 0
- z hliníkových profilů povrchově eloxovaných
- jednořadá s nastavitelnými lamelami v horizontálním provedení
- regulace R1 z pozinkovaného plechu
- upínání do stropu speciálním mechanismem s upínacím rámečkem
| Montáž | ks | 8 |  |  | 0
4.14.1 | Regulační klapka čtyřhranná protiběžná do potrubí 280x560 mm | ks | 1 |  | 0
- rám a uzavírací lamely z hliníkových profilů bez povrchové úpravy
- ovládání servopohonem 0-10 V - dodávka MaR
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
4.14.2 | Regulační klapka čtyřhranná protiběžná do potrubí 280x560 mm | ks | 1 |  | 0
- rám a uzavírací lamely z hliníkových profilů bez povrchové úpravy
- ovládání servopohonem 0-10 V - dodávka MaR
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
4.14.3 | Regulační klapka čtyřhranná protiběžná do potrubí 280x560 mm | ks | 1 |  | 0
- rám a uzavírací lamely z hliníkových profilů bez povrchové úpravy
- ovládání servopohonem 0-10 V - dodávka MaR
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
4.14.4 | Regulační klapka čtyřhranná protiběžná do potrubí 280x560 mm | ks | 1 |  | 0
- rám a uzavírací lamely z hliníkových profilů bez povrchové úpravy
- ovládání servopohonem 0-10 V - dodávka MaR
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
4.16.1 | Odolná ohebná hliníková hadice n 315 mm | bm | 5 |  | 0
- s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty
tloušťka izolace 25 mm, měrná hmostnost 16 kg/m3
- kostra z ocelového drátu, spirálovitě vinutá mezi vrstvami Al laminátu
- vnitřní hadice perforovaná
- parotěsná zábrana k zabránění kondenzace v hlukové izolaci
| Montáž | bm | 5 |  |  | 0
Seznam nových potrubních dílů:
4.100 | PŘECHOD 1160x500-1000x560/500/210,-60 mat.POZINK. | ks | 1
4.101 | TROUBA 600x400/1000+ mat.POZINK. | ks | 8
4.102 | PŘECHOD 340x500-280x560/200/0,-60 mat.POZINK. | ks | 1
4.103 | TROUBA 560x400/1000 mat.POZINK. | ks | 2
4.104 | PŘECHOD 280x560-400x560/250/-120,0 mat.POZINK. | ks | 1
4.105 | PŘECHOD 400x560-280x560/250/0,0 mat.POZINK. | ks | 1
4.106 | OBLOUK 280x560/R150/30° mat.POZINK. | ks | 4
4.107 | TROUBA 560x280/300+ mat.POZINK. | ks | 1
4.108 | TROUBA 560x280/1000+ mat.POZINK. | ks | 1
4.109 | PŘECHODOVÝ OBLOUK 280x560-400x560/R100-90° | ks | 2
mat.POZINK.
4.110 | ROZBOČKA ŠIKMÁ 400x560-250x560/R100-250x560/R100 | ks | 3
mat.POZINK.
4.111 | PŘECHODOVÝ OBLOUK 400x560-280x560/R100-90° | ks | 1
mat.POZINK.
4.112 | TROUBA 560x280/1000+ mat.POZINK. | ks | 2
4.113 | ODBOČKA 1000x560-800x560/530-280x560/R150 mat.POZINK. | ks | 1
4.114 | KRUHOVÝ NÁSTAVEC 315/100 mat.POZINK. | ks | 8
4.115 | TROUBA 560x280/700+ mat.POZINK. | ks | 1
4.116 | TROUBA 560x400/500+ mat.POZINK. | ks | 1
4.117 | TROUBA 560x250/500 mat.POZINK. | ks | 2
4.118 | TROUBA 800x560/2000+ mat.POZINK. | ks | 1
4.119 | OBLOUK 280x560/R100/90° mat.POZINK. | ks | 1
4.120 | TROUBA 560x280/500+ mat.POZINK. | ks | 2
4.121 | PŘECHOD 400x560-280x560/250/120,0 mat.POZINK. | ks | 1
4.122 | PŘECHOD 220x560-200x500/300/20,60 mat.POZINK. | ks | 1
4.123 | PŘECHOD 200x500-500x200/600/-150,300 mat.POZINK. | ks | 1
4.124 | ODBOČKA 800x560-500x560/530-280x560/R150 mat.POZINK. | ks | 1
4.125 | TROUBA 560x500/1500+ mat.POZINK. | ks | 1
4.126 | ZASLEPENÍ 400x600 mat.POZINK. | ks | 8
4.127 | ZASLEPENÍ 560x250 mat.POZINK. | ks | 2
4.128 | ZASLEPENÍ 280x560 mat.POZINK. | ks | 2
4.129 | ZASLEPENÍ 400x560 mat.POZINK. | ks | 1
4.130 | TROUBA 1000x560/1000+ mat.POZINK. | ks | 1
4.131 | TROUBA 1000x560/2000 mat.POZINK. | ks | 2
4.132 | TROUBA 500x200/2000 mat.POZINK. | ks | 1
4.133 | TROUBA 500x200/1000+ mat.POZINK. | ks | 1
Demontáž stávajícího potrubí a příslušenství:
Vyústka čtyřhranná 1025x425-R1
| Demontáž | ks | 8 |  |  | 0
Čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech
- do obvodu 2630, 30% tvarovek
| demontáž | bm | 3 |  |  | 0
- do obvodu 3500, 70% tvarovek
| demontáž | bm | 9 |  |  | 0
- do obvodu 4000, 30% tvarovek
| demontáž | bm | 6 |  |  | 0
Ocenění nového potrubí:
Čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech
| - do obvodu 1500, 30% tvarovek | bm | 4 |  | 0 |  | 15 | 60
| montáž | bm | 4 |  |  | 0
| - do obvodu 1890, 40% tvarovek | bm | 8 |  | 0 |  | 19 | 152
| montáž | bm | 8 |  |  | 0
| - do obvodu 2630, 40% tvarovek | bm | 18 |  | 0 |  | 29 | 522
| montáž | bm | 18 |  |  | 0
| - do obvodu 3500, 30% tvarovek | bm | 10 |  | 0 |  | 38 | 380
| montáž | bm | 10 |  |  | 0
Zaslepení čtyřhranného potrubí
| - do obvodu 1890 | ks | 4 |  |  | 0
| - do obvodu 2630 | ks | 9 |  |  | 0
Kruhové potrubí sk.I - pozinkovaný plech
| - do průměru 400, 100% tvarovek | bm | 1 |  | 0 |  | 11 | 11
| montáž | bm | 1 |  |  | 0
| Celkem zařízení č. 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1125
Zařízení č. 5 - Doplnění servopohonů regulačních klapek
5.14.1 | Stávající regulační klapka 500x200, ovládání ruční
Doplnit servopohon s ovládáním 0-10 V - dodávka MaR
5.14.2 | Stávající regulační klapka 500x200, ovládání ruční
Doplnit servopohon s ovládáním 0-10 V - dodávka MaR
5.14.3 | Stávající regulační klapka n 200, ovládání ruční
Doplnit servopohon s ovládáním 0-10 V - dodávka MaR
5.14.4 | Stávající regulační klapka n 200, ovládání ruční
Doplnit servopohon s ovládáním 0-10 V - dodávka MaR
5.14.5 | Stávající regulační klapka 500x200, ovládání ruční
Doplnit servopohon s ovládáním 0-10 V - dodávka MaR
5.14.6 | Stávající regulační klapka 500x200, ovládání ruční
Doplnit servopohon s ovládáním 0-10 V - dodávka MaR
| Celkem zařízení č. 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Zařízení č. 6 - Oprava rozvodů vzduchu v promítací kabině
6.11.1 | Vyústka do čtyřhranného potrubí komfortní dvouřadá 400x200 | ks | 1 |  | 0
- z hliníkových profilů povrchově eloxovaných
- dvouřadá s nastavitelnými lamelami v horizontálním provedení
- regulace R1 z pozinkovaného plechu
- upínání do stropu speciálním mechanismem s upínacím rámečkem
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
6.11.2 | Talířový ventil kovový odvodní n 150 mm | ks | 4 |  | 0
- s nastavitelným středovým kuželem s možností fixace polohy
| Montážní rámeček n 150 mm | ks | 4 |  | 0
| Montáž | ks | 4 |  |  | 0
6.16.1 | Odolná ohebná hliníková hadice n 200 mm | bm | 6 |  | 0
- s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty
tloušťka izolace 25 mm, měrná hmostnost 16 kg/m3
- kostra z ocelového drátu, spirálovitě vinutá mezi vrstvami Al laminátu
- vnitřní hadice perforovaná
- parotěsná zábrana k zabránění kondenzace v hlukové izolaci
| Montáž | bm | 6 |  |  | 0
6.16.2 | Odolná ohebná hliníková hadice n 150 mm | bm | 8 |  | 0
- s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty
tloušťka izolace 25 mm, měrná hmostnost 16 kg/m3
- kostra z ocelového drátu, spirálovitě vinutá mezi vrstvami Al laminátu
- vnitřní hadice perforovaná
- parotěsná zábrana k zabránění kondenzace v hlukové izolaci
| Montáž | bm | 8 |  |  | 0
Seznam nových potrubních dílů:
6.100 | TROUBA KRUHOVÁ 150/1000+ mat.POZINK. | ks | 6
6.101 | OBLOUK KRUHOVÝ 200/R200/45° mat.POZINK. | ks | 5
6.102 | TROUBA KRUHOVÁ 200/1000+ mat.POZINK. | ks | 5
6.103 | TROUBA KRUHOVÁ 200/2000+ mat.POZINK. | ks | 2
6.104 | OBLOUK KRUHOVÝ 200/R200/90° mat.POZINK. | ks | 8
6.105 | TROUBA KRUHOVÁ 200/1500+ mat.POZINK. | ks | 6
6.106 | TROUBA 400x200/400 mat.POZINK. | ks | 1
6.107 | PŘECHOD NA KRUH 200x400-200/300/100,200 mat.POZINK. | ks | 1
6.108 | ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ 200-200-200/90° KRUHOVÁ | ks | 3
mat.POZINK.
6.109 | TROUBA KRUHOVÁ 200/500+ mat.POZINK. | ks | 1
6.110 | PŘECHOD OSOVÝ 200-150/150 mat.POZINK. | ks | 2
6.111 | OBLOUK KRUHOVÝ 150/R150/90° mat.POZINK. | ks | 2
6.112 | ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ 200-200-150/90° KRUHOVÁ | ks | 2
mat.POZINK.
Demontáž stávajícího potrubí a příslušenství:
Izolovaná ohebná hadice n 200
| Demontáž | bm | 20 |  |  | 0
Ocenění nového potrubí:
Čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech
| - do obvodu 1500, 60% tvarovek | bm | 1 |  | 0 |  | 15 | 15
| montáž | bm | 1 |  |  | 0
Kruhové potrubí sk.I - pozinkovaný plech
| - do průměru 200, 30% tvarovek | bm | 34 |  | 0 |  | 5 | 170
| montáž | bm | 34 |  |  | 0
| Celkem zařízení č. 6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 185
Zařízení č. 7 - Montážní, spojovací a těsnící materiál
| Spojovací materiál a těsnící materiál | kg | 60 |  | 0
| Montážní materiál na zavěšení potrubí | kg | 250 |  | 0
| Zhotovení závěsu na montáži | kg | 250 |  |  | 0
| Montáž závěsu | kg | 250 |  |  | 0
| Celkem zařízení č. 7 |  |  |  | 0 | 0
Tepelné a požární izolace
Vnitřní tepelná izolace čtyřhranného potrubí rohožemi z minerální vlny s hliníkovou fólií
objemová hmotnost 90 kg/m3, tloušťka 40 mm, uchycení na trny
| - Zařízení 2 | m2 | 63 |  |  | 0
| - Zařízení 3 | m2 | 62 |  |  | 0
Vnitřní tepelná izolace kruhového potrubí pásy z minerální vlny s hliníkovou fólií
objemová hmotnost 40 kg/m3, tloušťka 40 mm, uchycení na trny
| - Zařízení 6 | m2 | 33 |  |  | 0
| Tepelné a požární izolace - Celkem |  |  |  |  | 0
Lešení
Lehké pracovní pomocné lešení o výšce lešeňové
| podlahy do 5 m | m2 | 50 |  |  | 0
HZS
| Úpravy potrubí při montáži | hod | 10 |  |  | 0
| Zaregulování rozvodů | hod | 20 |  |  | 0
| Nastavení polohy regulačních klapek pro jednotlivé provozní stavy | hod | 20 |  |  | 0
| HZS - Celkem |  |  |  |  | 0