## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 18_Z_002 | Oprava vzduchotechnického zařízení kina Nadsklepí v Kroměříži
| Objekt: |  | D1.4 | Technika prostředí staveb
2008 | Rozpočet: |  | D1.4-04 | Vytápění
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-11-15
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D1.4 | Technika prostředí staveb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D1.4-04 | Vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [8 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [8 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D1.4 D1.4-04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 18_Z_002 | Oprava vzduchotechnického zařízení kina Nadsklepí v Kroměříži | [23 empty] | STA
O: | D1.4 | Technika prostředí staveb | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.4-04 | Vytápění | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 1.8 |  |  |  |  | 29.02 |  |  |  |  | DIL
1 | 713400842R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálů s konstrukcí včetně povrchové úpravy | m2 | 37.3535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0481 | 1.8 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.75 | 28.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | ((2*pi*0,029)*205) |  | 37.3535 | [21 empty] | VV | 0
SPU
2 | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí skružemi Montáž - Izol tep potrubí pouz Al fol+pře-50 | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez povrchové úpravy | [23 empty] | SPI
|  | výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | 5+100+10 |  | 115 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | 713571111R00 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.5 | 1 |  |  |  |  | POL1_
|  | požární úseky dle PBŘS | [23 empty] | POP
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 713463312 | Montáž - Izol tep potrubí pouz PE do 50 | m | 167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | 8+40+58+22+23+16 |  | 167 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 71357001 | Požární požární tmel - prostupy potrubí D 25 - D 40 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | požární úseky dle PBŘS | [23 empty] | POP
|  | 2+2+2 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 283773008R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 283773014R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 40 |  | 40 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 283773027R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 58 |  | 58 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 283773039R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 22 |  | 22 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | 283773052R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 23 |  | 23 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | 283773064R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 631547216R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | 631547219R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 100+5 |  | 105 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 615,57390 |  | 615.5739 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  | DIL
15 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - provedení, vyčištění a propláchnutí otopné soustavy | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1 | 12 |  |  |  |  | POL10_
|  | viz. technická zpráva | [23 empty] | POP
SPU
16 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - provedení, zkoušky těsnosti otopné soustavy | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1 | 8 |  |  |  |  | POL10_
|  | viz. technická zpráva | [23 empty] | POP
SPU
17 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1 | 72 |  |  |  |  | POL10_
|  | viz. technická zpráva | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.02 |  |  |  |  | DIL
18 | 732111314R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.322 | 0.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | nová kotelna v hospodářském objektu | [23 empty] | POP
|  | výkres D1.4-04-01 | [23 empty] | POP
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | 732199100R00 | Montáž orientačních štítků Montáž orientačního štítku | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.114 | 0.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | nová kotelna v hospodářském objektu | [23 empty] | POP
|  | výkres D1.4-04-01 | [23 empty] | POP
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.281 | 0.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | nová kotelna v hospodářském objektu | [23 empty] | POP
|  | výkres D1.4-04-01 | [23 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
21 | 202 R732 | Zednické výpomoci hsv čl.13-2, 1,5% | % | 193.014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 193,014 |  | 193.014 | [21 empty] | VV | 0
SPU
22 | 732-001 | Dodatečná úprava a navaření vývodů na sdruženém rozdělovači M150, včetně opravy izolace rozdělovače | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.639 | 0.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | výkresy D1.4-04-02 | [23 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
23 | 7320006 | Elektronicky regulované oběhové čerpadlo řada 2 25-60, dl. 180mm, Q=1,09 m3/h, H=4,31 m, P=34W, 230V, 0,32A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | čerpadlo větve podlahovky : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | záloha do skladu : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
24 | 73206 | DOD orientačního štítku | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
25 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 18,19,20,21,22,23,24, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 221,70920 |  | 221.7092 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.26 |  | 1.06 |  |  |  |  | 251.62 |  |  |  |  | DIL
26 | 733111113R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 15 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00579 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.473 | 1.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | suterén a kotelna : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | 733111117R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40 | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00829 | 0.27 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.735 | 24.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | suterén a kotelna : 33 |  | 33 | [21 empty] | VV | 0
SPU
28 | 733113114R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.35 | 4.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | 14 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
SPU
29 | 733111115R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00706 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.565 | 2.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | suterén a kotelna : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
30 | 733111118R00 | Potrubí z trubek závitových Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01031 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.828 | 4.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | suterén a kotelna : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
31 | 733113113R00 | Potrubí z trubek závitových Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.237 | 7.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | Viz výkresy : 20+4+2+2 |  | 28 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mimo výkresy promítárna : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
32 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.06 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.053 | 1.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
SPU
33 | 733110808R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00532 | 0.16 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.103 | 3.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
SPU
34 | 733121218R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 57 mm, tloušťka stěny 2,9 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00762 | 0.76 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.748 | 74.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | suterén a kotelna : 100 |  | 100 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0.00841 | 0.84 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.187 | 18.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | 100 |  | 100 | [21 empty] | VV | 0
SPU
36 | 733164102RT5 | Montáž potrubí měděného D 15 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00587 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.4116 | 4.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | Protipožární opatření: | [23 empty] | POP
|  | v místnostech s obložením v 1.NP se doporučuje provádět spojování potrubí lisováním | [23 empty] | POP
|  | V 1.NP : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
SPU
37 | 733164103RT5 | Montáž potrubí měděného D 18 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00587 | 0.23 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.4216 | 16.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | Protipožární opatření: | [23 empty] | POP
|  | v místnostech s obložením v 1.NP se doporučuje provádět spojování potrubí lisováním | [23 empty] | POP
|  | V 1.NP : 40 |  | 40 | [21 empty] | VV | 0
SPU
38 | 733164104RT5 | Montáž potrubí měděného D 22 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00589 | 0.34 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.4316 | 25.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | Protipožární opatření: | [23 empty] | POP
|  | v místnostech s obložením v 1.NP se doporučuje provádět spojování potrubí lisováním | [23 empty] | POP
|  | V 1.NP : 58 |  | 58 | [21 empty] | VV | 0
SPU
39 | 733164105RT5 | Montáž potrubí měděného D 28 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.11 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.44556 | 9.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | Protipožární opatření: | [23 empty] | POP
|  | v místnostech s obložením v 1.NP se doporučuje provádět spojování potrubí lisováním | [23 empty] | POP
|  | V 1.NP : 22 |  | 22 | [21 empty] | VV | 0
SPU
40 | 733164106RT5 | Montáž potrubí měděného D 35 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.11 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.45556 | 10.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | Protipožární opatření: | [23 empty] | POP
|  | v místnostech s obložením v 1.NP se doporučuje provádět spojování potrubí lisováním | [23 empty] | POP
|  | V 1.NP : 23 |  | 23 | [21 empty] | VV | 0
SPU
41 | 733164107RT5 | Montáž potrubí měděného D 42 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00492 | 0.13 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.47356 | 12.31 |  |  |  |  | POL1_
|  | obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
|  | Protipožární opatření: | [23 empty] | POP
|  | v místnostech s obložením v 1.NP se doporučuje provádět spojování potrubí lisováním | [23 empty] | POP
|  | V 1.NP : 26 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
SPU
42 | 733165202R00 | Montáž tvarovek měděných D 15-22 mm, lisováním, jeden spoj | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.045 | 1.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2+38 |  | 40 | [21 empty] | VV | 0
SPU
43 | 733165203R00 | Montáž tvarovek měděných D 28 mm, lisováním, jeden spoj | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05 | 0.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
44 | 733165205R00 | Montáž tvarovek měděných D 42 mm, lisováním, jeden spoj | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.063 | 0.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
45 | 733165212R00 | Montáž tvarovek měděných D 15-22 mm, lisováním, dva spoje | kus | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.0617 | 5.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | 6+22+18+4+6+2+8+12+6 |  | 84 | [21 empty] | VV | 0
SPU
46 | 733165213R00 | Montáž tvarovek měděných D 28 mm, lisováním, dva spoje | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.0667 | 0.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | 6+4+4 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
SPU
47 | 733165214R00 | Montáž tvarovek měděných D 35 mm, lisováním, dva spoje | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.0733 | 0.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3+4+2+4 |  | 13 | [21 empty] | VV | 0
SPU
48 | 733165215R00 | Montáž tvarovek měděných D 42 mm, lisováním, dva spoje | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.08 | 1.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | 11+2+2+4 |  | 19 | [21 empty] | VV | 0
SPU
49 | 733165222R00 | Montáž tvarovek měděných D 15-22 mm, lisováním, tři spoje | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.0783 | 1.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2+18 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
SPU
50 | 733165223R00 | Montáž tvarovek měděných D 28 mm, lisováním, tři spoje | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.0833 | 0.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | 6+2 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | 733165224R00 | Montáž tvarovek měděných D 35 mm, lisováním, tři spoje | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.09 | 0.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
52 | 733165225R00 | Montáž tvarovek měděných D 42 mm, lisováním, tři spoje | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.0967 | 0.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2+4 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
53 | 733190219R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 51/2,6 do D 60,3/2,9 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.032 | 3.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | 100 |  | 100 | [21 empty] | VV | 0
SPU
54 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.018 | 2.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | 3+4+10+40+58+22+23 |  | 160 | [21 empty] | VV | 0
SPU
55 | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.021 | 1.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | 33+26 |  | 59 | [21 empty] | VV | 0
SPU
56 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.032 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
57 | 202 R733 | Zednické výpomoci hsv čl.13-2, 8,8% | % | 2434.501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2434,501 |  | 2434.501 | [21 empty] | VV | 0
SPU
58 | 19631311R | trubka měděná vnější průměr 15,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Protipožární opatření: | [23 empty] | POP
|  | v místnostech jeviště a hlediště 126+127 se doporučuje provádět spojování potrubí lisováním | [23 empty] | POP
|  | 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
SPU
59 | 19631312R | trubka měděná vnější průměr 18,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Protipožární opatření: | [23 empty] | POP
|  | v místnostech jeviště a hlediště 126+127 se doporučuje provádět spojování potrubí lisováním | [23 empty] | POP
|  | 40 |  | 40 | [21 empty] | VV | 0
SPU
60 | 19631313R | trubka měděná vnější průměr 22,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Protipožární opatření: | [23 empty] | POP
|  | v místnostech jeviště a hlediště 126+127 se doporučuje provádět spojování potrubí lisováním | [23 empty] | POP
|  | 58 |  | 58 | [21 empty] | VV | 0
SPU
61 | 19631314R | trubka měděná vnější průměr 28,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Protipožární opatření: | [23 empty] | POP
|  | v místnostech jeviště a hlediště 126+127 se doporučuje provádět spojování potrubí lisováním | [23 empty] | POP
|  | 22 |  | 22 | [21 empty] | VV | 0
SPU
62 | 19631315R | trubka měděná vnější průměr 35,0 mm; tloušťka stěny 1,5 mm | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Protipožární opatření: | [23 empty] | POP
|  | v místnostech jeviště a hlediště 126+127 se doporučuje provádět spojování potrubí lisováním | [23 empty] | POP
|  | 23 |  | 23 | [21 empty] | VV | 0
SPU
63 | 19631316R | trubka měděná vnější průměr 42,0 mm; tloušťka stěny 1,5 mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Protipožární opatření: | [23 empty] | POP
|  | v místnostech jeviště a hlediště 126+127 se doporučuje provádět spojování potrubí lisováním | [23 empty] | POP
|  | 26 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
SPU
64 | 31945502R | koleno 90,00 °; měď; spoj lisovaný; jednoznačné; d 15 mm; použití pro: vodu, topení | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
65 | 31945503R | koleno 90,00 °; měď; spoj lisovaný; jednoznačné; d 18 mm; použití pro: vodu, topení | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 22 |  | 22 | [21 empty] | VV | 0
SPU
66 | 31945504R | koleno 90,00 °; měď; spoj lisovaný; jednoznačné; d 22 mm; použití pro: vodu, topení | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 18 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
SPU
67 | 31945505R | koleno 90,00 °; měď; spoj lisovaný; jednoznačné; d 28 mm; použití pro: vodu, topení | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
68 | 31945506R | koleno 90,00 °; měď; spoj lisovaný; jednoznačné; d 35 mm; použití pro: vodu, topení | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
69 | 31945506R1 | Koleno 15° lisovací d-35 mm měď, zhotovit ohybem | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
70 | 31945507R | koleno 90,00 °; měď; spoj lisovaný; jednoznačné; d 42 mm; použití pro: vodu, topení | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 11 |  | 11 | [21 empty] | VV | 0
SPU
71 | 3194551-01 | T-kus lisovací redukovaný d-18x22x18 mm měď, vnitřní lisovací spoje | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 18 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
SPU
72 | 3194551-02 | T-kus lisovací redukovaný d-28x22x28 mm měď, vnitřní lisovací spoje | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
73 | 3194551-03 | T-kus lisovací redukovaný d-35x22x35 mm měď, vnitřní lisovací spoje | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
74 | 3194551-04 | T-kus lisovací redukovaný d-42x22x42 mm měď, vnitřní lisovací spoje | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
75 | 31945514R | T-tvarovka měď; 90,00 °; d=22 mm; spoj lisovaný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
76 | 31945515R | T-tvarovka měď; 90,00 °; d=28 mm; spoj lisovaný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
77 | 31945517R | T-tvarovka měď; 90,00 °; d=42 mm; spoj lisovaný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
78 | 3194557-01 | Nátrubek lisovací redukovaný d-22/15, měd | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
79 | 3194557-02 | Nátrubek lisovací redukovaný d-22/18, měd | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
80 | 3194557-03 | Nátrubek lisovací redukovaný d-28/22, měd | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
81 | 3194557-04 | Nátrubek lisovací redukovaný d-35/28, měd | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
82 | 3194557-05 | Nátrubek lisovací redukovaný d-42/22, měd | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
83 | 3194557-06 | Nátrubek lisovací redukovaný d-42/35, měd | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
84 | 3194557-07 | Nátrubek lisovací jednoznačný d-15, měd | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
85 | 3194557-08 | Nátrubek lisovací jednoznačný d-18, měd | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
86 | 3194557-09 | Nátrubek lisovací jednoznačný d-22, měd | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
87 | 3194557-10 | Nátrubek lisovací jednoznačný d-28, měd | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
88 | 3194557-11 | Nátrubek lisovací jednoznačný d-35, měd | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
89 | 3194557-12 | Nátrubek lisovací jednoznačný d-42, měd | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
90 | 31945717-01 | Přechodová vsuvka 15 x 1/2 vnitřní lisování vnější závit, mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
91 | 31945717-02 | Přechodová vsuvka 18 x 1/2 vnitřní lisování vnější závit, mosaz | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 38 |  | 38 | [21 empty] | VV | 0
SPU
92 | 31945717-03 | Přechodová vsuvka 28 x 1 vnitřní lisování vnější závit, mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
93 | 31945717-04 | Přechodová vsuvka 42 x 11/2 vnitřní lisování vnější závit, mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
94 | 31945718-01 | Přemostovací oblouk lisovací d-18mm vnitřní lisování | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
95 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 92,93,94, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2695,18010 |  | 2695.1801 | [21 empty] | VV | 0
SPU
96 | 733890801R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m | t | 2.8613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 3.563 | 10.19 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,32,33,35, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,86131 |  | 2.8613 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 21.57 |  |  |  |  | DIL
97 | 734209102R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 3/8" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.051 | 0.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
98 | 734209123R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se třemi závity, G 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.216 | 0.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
99 | 734200811R00 | Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00045 | 0.01 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.052 | 0.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | 14 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
SPU
100 | 734200823R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0.0022 | 0.01 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.312 | 1.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
101 | 734209103R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.051 | 0.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
102 | 734209113R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.165 | 4.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | Viz výkresy : 13+13+2 |  | 28 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mimo výkresy - promítárna : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
103 | 734209114R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4" | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.206 | 2.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | 7+7 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
SPU
104 | 734209115R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.227 | 1.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | 5+1+1+1 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
105 | 734209117R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
106 | 734211112R00 | Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu odvzdušňovací ruční ventil , DN 8, PN 6, mosaz | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.062 | 0.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | Nové OV na stávající tělesa : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | Promítárna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
107 | 734213111R00 | Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický odvzdušňovací ventil , DN 10, PN 10, mosaz | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.062 | 0.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
108 | 734228030R00 | Ventily a kohouty regulační závitové Měření, nastavení a fixace vyvažovacích ventilů, včetně vystavení protokolů | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Doložit protokolem o měření a nastavení průtoků v souladu s vyhl. 193/2007 Sb. §7 a výkresovou dokumentací s vyznačením nastavení pozic vyvažovacích ventilů | [23 empty] | POP |  | Doložit protokolem o měření a nastavení průtoků v souladu s vyhl. 193/2007 Sb. §7 a výkresovou dokumentací s vyznačením nastavení pozic vyvažovacích ventilů
|  | Součástí protokolů bude originální výstup s měřícího přístroje. | [23 empty] | POP
|  | 3 nové+1 stávající : 3+1 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
109 | 734291113R00 | Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.082 | 0.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
110 | 734291951R00 | Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavic Montáž termostatických hlavic | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.144 | 2.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | výkresy D1.4-04-03 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | Viz výkresy : 3+10 |  | 13 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mimo výkresy - promítárna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
111 | 734411147R00 | Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C Teploměr dvoukovový pevný stonek 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.381 | 0.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | nová kotelna v hospodářském objektu | [23 empty] | POP
|  | výkres D1.4-04-01 | [23 empty] | POP
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
112 | 734419111R00 | Teploměry technické a měřiče tepla Montáž měřičů tepla teploměru Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.381 | 0.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | nová kotelna v hospodářském objektu | [23 empty] | POP
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
113 | 734494212R00 | Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem G 3/8" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.278 | 0.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
114 | 734494213R00 | Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.278 | 2.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
SPU
115 | 734499211R00 | Stavoznaky, ochranné jímky, návarky montáž Montáž návarků M 20 x 1,5 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.206 | 0.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
SPU
116 | 551100184R | Bronzový uzavírací kulový kohout, DN 25, kvs 25, s vnitřním závitem | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
117 | 551100186R | Bronzový uzavírací kulový kohout, DN 40, kvs 65, s vnitřním závitem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
118 | 5513730620R | hlavice termostatická s vestavěným čidlem, pro veřejné prostory; regulační rozsah 6,0 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | výkresy D1.4-04-03 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | místnosti 115+116 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | stávající tělesa pod hledištěm : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
119 | 734001 | Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením DN 15, přímý, kvs=0,86, koroziodolný bronz | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | popis viz. technická zpráva | [23 empty] | POP
|  | výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-07 | [23 empty] | POP
|  | Viz výkresy : 13 |  | 13 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mimo výkrey - promítárna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
120 | 734002 | Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením DN 20, přímý, kvs=0,86, koroziodolný bronz | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | popis viz. technická zpráva | [23 empty] | POP
|  | výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-07 | [23 empty] | POP
|  | stávající tělesa v nístnosti M127 : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
121 | 734003 | Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním DN15, přímé, kvs=1,31, koroziodolný bronz | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | popis viz. technická zpráva | [23 empty] | POP
|  | výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-02 | [23 empty] | POP
|  | Viz výkresy : 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
122 | 734004 | Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním DN 15,rohové, kvs=1,31, koroziodolný bronz | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | popis viz. technická zpráva | [23 empty] | POP
|  | výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-02 | [23 empty] | POP
|  | Viz výkresy : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mimo výkresy - promítárna : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
123 | 734005 | Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním DN 20,přímé, kvs=1,31, koroziodolný bronz | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | popis viz. technická zpráva | [23 empty] | POP
|  | výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-02 | [23 empty] | POP
|  | stávající tělesa v místnosti M127 : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
124 | 734006 | Šroubení připojovací a uzavírací Rp 1/2", rohové provedení pro dvoutrubkové soustavy, kvs 1,23, pro otopná tělesa ventil kompakt | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | nové těleso v místnosti 063 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
125 | 734007 | Třícestný směšovací zdvihový ventil DN 15, kvs 1,6, PN16, tělo ventilu bronz, včetně pohonu dle specifikace MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | směšovací uzel pro vzt jednotku kuchyně | [23 empty] | POP
|  | výkres D1.4-04-01 | [23 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
126 | 734008 | Kohout kulový s filtrem 1", materiál niklovaná mosaz, ovládaní pačka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00116 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
127 | 734009 | Ventil zpětný celokovový DN 25, vnitřní závit, poniklovaná mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ I | 0.227 | 0.23 |  |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
128 | 734010 | Termický pohon pro otopná tělesa dvopolohový uzavřen/otevřen, připojení 30x1,5mm (specifikaci upřesní MaR) | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | výkresy D1.4-04-03 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
SPU
129 | 734228012R01 | Vyvažovací ventil s vypouštěním DN20, kvs 5,39 nebo (5,70), vnitřní závit, těleso ventilu AMETAL | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00093 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | uzavírání, přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty | [23 empty] | POP
|  | výkresy D1.4-04-01 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
130 | 734228013R01 | Vyvažovací ventil s vypouštěním DN25, kvs 8,59 nebo (8,70), vnitřní závit, těleso ventilu AMETAL | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00093 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | uzavírání, přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty | [23 empty] | POP
|  | výkresy D1.4-04-01 a D1.4-04-02 | [23 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
131 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121, : | [23 empty] | VV | 0
|  | 122,123,124,125,126,127,128,129,130, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 671,43100 |  | 671.431 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 |  |  |  |  | 61.94 |  |  |  |  | DIL
132 | 735000912R00 | Regulace otopného systému při opravách Vyregulování ventilů s termost.ovládáním a regulačních šroubení | kus | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.268 | 10.99 |  |  |  |  | POL1_
|  | výkresy D1.4-04-03 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | 20+14+6+1 |  | 41 | [21 empty] | VV | 0
SPU
133 | 735117110R00 | Otopná tělesa litinová článková Doplňkové práce pro otopná tělesa litinová článková odpojení a připojení těles po nátěru | m2 | 68.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.144 | 9.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající litina : 7*9,8 |  | 68.6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
134 | 735118110R00 | Otopná tělesa litinová článková Doplňkové práce pro otopná tělesa litinová článková tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou | m2 | 68.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.134 | 9.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající litina : 7*9,8 |  | 68.6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
135 | 735156930R00 | Otopná tělesa panelová Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles třířadých | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.929 | 9.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2+3+1+4 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
SPU
136 | 735159220R00 | Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.008 | 4.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2+1+1 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
137 | 735159310R00 | Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových třířadých, délky do 1140 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.115 | 4.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
138 | 735159340R00 | Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových třířadých, délky přes 1980 do 2820 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.667 | 10 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2+3+1 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
139 | 735156920R00 | Otopná tělesa panelová Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles dvouřadých | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.617 | 2.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | výkresy D1.4-04-03 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | 2+1+1 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
140 | 735191905R00 | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.062 | 1.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | 21 |  | 21 | [21 empty] | VV | 0
SPU
141 | 735191910R00 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.031 | 0.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
142 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.052 | 0.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ) | [23 empty] | SPI
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
143 | 202 R735 | Zednické výpomoci hsv čl.13-2, 11% | % | 1579.733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | výkresy D1.4-04-03 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | 1579,733 |  | 1579.733 | [21 empty] | VV | 0
SPU
144 | 48441500R | příslušenství k topení konzola navrtávací; 15/120 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | těleso v místnosti 063+064 | [23 empty] | POP
|  | (3ks na těleso) : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
SPU
145 | 48441531R | příslušenství k topení konzola kompaktní; pro H 400 mm | sada | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | sada kompaktních konzol v.400, Z-U572 | [23 empty] | POP
|  | pro uchycení těles pod pódiem v místnosti 126+127 viz detail | [23 empty] | POP
|  | Tělesa pod pódiem v místnosti 126+127 : 9 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
146 | 48441534R | příslušenství k topení konzola kompkatní; pro H 900 mm | sada | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | sada 2 ks kompaktní konzoly v.900, Z-U575 | [23 empty] | POP
|  | pro uchycení těles za obložením v místnosti 126+127 viz detail | [23 empty] | POP
|  | Tělesa za obložením stěn v místnosti 126+127 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
147 | 48457223R | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 2 015 W; v = 600 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04356 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Těleso v místnosti 115 | [23 empty] | POP
|  | Tělesa v místnosti 115 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
148 | 48457316R | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 2 433 W; v = 400 mm; l = 1 400 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska profilovaná; počet desek 3 kus; počet přídavných přestupných ploch 3 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05156 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Těleso v místnosti 126+127 | [23 empty] | POP
|  | dodávka tělesa v barvevném provedení odstín RAL 7015, cena včetně příplatku 40% za barevné provedení | [23 empty] | POP
|  | uchycení tělesa provedeno pomocí 3ks kompaktních konzol v.400 např. Z-U572 (naceněno v samostatné položce) | [23 empty] | POP
|  | Tělesa pod pódiem místnosti 126+127 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
149 | 48457318R | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 3 128 W; v = 400 mm; l = 1 800 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska profilovaná; počet desek 3 kus; počet přídavných přestupných ploch 3 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06629 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Těleso v místnosti 126+127 | [23 empty] | POP
|  | dodávka tělesa v barvevném provedení odstín RAL 7015, cena včetně příplatku 40% za barevné provedení | [23 empty] | POP
|  | uchycení tělesa provedeno pomocí 3ks kompaktních konzol v.400 např. Z-U572 (naceněno v samostatné položce) | [23 empty] | POP
|  | Tělesa pod pódiem místnosti 126+127 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
SPU
150 | 48457319R | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 3 476 W; v = 400 mm; l = 2 000 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska profilovaná; počet desek 3 kus; počet přídavných přestupných ploch 3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07366 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Těleso v místnosti 126+127 | [23 empty] | POP
|  | dodávka tělesa v barvevném provedení odstín RAL 7015, cena včetně příplatku 40% za barevné provedení | [23 empty] | POP
|  | uchycení tělesa provedeno pomocí 3ks kompaktních konzol v.400 např. Z-U572 (naceněno v samostatné položce) | [23 empty] | POP
|  | Tělesa pod pódiem místnosti 126+127 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
151 | 48457344R | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 2 330 W; v = 900 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska profilovaná; počet desek 3 kus; počet přídavných přestupných ploch 3 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05915 | 0.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Těleso v místnosti 126+127 | [23 empty] | POP
|  | dodávka tělesa v barvevném provedení odstín RAL 7015, cena včetně příplatku 40% za barevné provedení | [23 empty] | POP
|  | uchycení tělesa provedeno pomocí 2ks kompaktních konzol v.900 např. Z-U575 (naceněno v samostatné položce) | [23 empty] | POP
|  | Tělesa za obložením stěn v místnosti 126+127 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
152 | 48457598R | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 2 544 W; v = 900 mm; l = 1 100 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06193 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Těleso v místnosti 063+064 | [23 empty] | POP
|  | Těleso v místnosti 064+063 (chodba+ schodiště) : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
153 | 48458277R | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 1 794 W; v = 600 mm; l = 1 100 mm; hloubka tělesa 102 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska hladká; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04477 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Těleso v místnosti 116 | [23 empty] | POP
|  | Těleso v místnosti 116 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
154 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | výkresy D1.4-04-03 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1753,50360 |  | 1753.5036 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 43.26 |  |  |  |  | DIL
155 | 783324240R00 | Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 1x emailováním | m2 | 68.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.05 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.324 | 22.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | 7*9,8 |  | 68.6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
156 | 783424740R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.029 | 4.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [23 empty] | SPI
|  | výkresy D1.4-04-01 až D1.4-04-06 | [23 empty] | POP
|  | 3+33+4+5+100 |  | 145 | [21 empty] | VV | 0
SPU
157 | 783424340R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.116 | 16.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [23 empty] | SPI
|  | výkresy D1.4-04-03 - D1.4-04-05 | [23 empty] | POP
|  | 3+33+4+5+100 |  | 145 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END