## SSaZ
DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
VZDUCHOTECHNIKA - SSaZ
| Akce: | SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE – PLAVECKÝ BAZÉN
| Katastr: | Kroměříž, st. Parc. č. 5581
| Objekt: | SO 01 - ÚPRAVA POŠTY BRNO 100 - POSTSERVIS | [7 empty] | Datum: | 6/2016
| Investor: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž | [7 empty] | Datum: | 01/2024
Objekt:
|  | Vrchlického 31, 150 00 Praha 5 |  | Datum: | 2009-01-27
P. č. |  |  |  |  | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
REKAPITULACE
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA
|  | Zařízení č. 1 - Výměna vzduchotechnické jednotky pro větrání velkého bazénu |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5082
|  | Zařízení č. 2 - Výměna vzduchotechnické jednotky pro větrání dětského bazénu |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3796
|  | Montážní a spojovací materiál |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 160
|  | Mezisoučet č. 1 - vzduchotechnická zařízení - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9038
|  | Doprava |  |  |  |  | 0
|  | PPV | [6 empty] | 0
|  | Mezisoučet č. 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Hodinová zúčtovací sazba | [6 empty] | 0
|  | Mezisoučet č. 3 - montáž - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9038
|  | HSV - lešení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100
|  | PSV - tepelné a protipožární izolace |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1100
|  | PSV - stavební nátěry | [6 empty] | 0 |  | 152.25
|  | HSV + PSV - celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10390.25
|  | Dílenská montážní dokumentace | [6 empty] | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení | [6 empty] | 0
|  | Měření hluku | [6 empty] | 0
|  | Zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy | [6 empty] | 0
|  | Inženýrská a koordinační činnost | [6 empty] | 0
|  | Mezisoučet č. 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10390.25
P. č. |  | CELKEM NÁKLADY (ceny uvedeny bez DPH) | [6 empty] | 0 | kč
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Zařízení č. 1 - Výměna vzduchotechnické jednotky pro větrání velkého bazénu
| 1.01 | Větrací bazénová jednotka, vnitřní provedení, s deskovým rekuperátorem, vestavěným tepelným čerpadlem | ks | 1 | [5 empty] | 1550 | 1550
odsávací sekce umístěná nad sekcí přívodní, vodní ohřívač, přímé chlazení
Vp = 14135 m3/h, Vo = 14135 m3/h, pext = 400/400 Pa, Nivp = 2 x 3,4 = 6,8 kW/3x400 V-50 Hz,
Nivo = 2 x 3,4 = 6,8 kW/3x400 V-50 Hz, vodní ohřívač 80/60°C Qt = 53,7 kW, kompresor (2ks), regulace 10-100%,
Nik = 11,25 kW/3 x 400 V-50 Hz, chladivo R407C, QCH = 27,4 kW, COP = 2,44, přímý výparník (přívod)
QCHp = 40,8 kW, přímý výparník (odsávání) QCHo = 25,8 kW,
Rozměry obrysu jednotky v x š x d = 2940 x 1675 x 5301 mm, celková hmotnost zařízení 2898 kg
Maximální rozměr největšího transportního dílu 1710 x 2640 x 2290 mm, hmotnost dílu 1221,1 kg
sestává z:
přívodní sekce: tlumící vložka, kapsový filtr vzduchu (M5) vč. snímače tlakové diference, deskový rekuperátor
včetně obtokové klapky a snímače namrzání, suchá teplotní účinnost v zimě 67 %, výkon 75,4 kW, množství
kondenzátu 44 g/kg, směšování včetně klapky, kompresor, přímý výparník dvouřadý jednookruhový, eliminátor
kapek včetně soupravy pro odvod kondenzátu, ventilátor přímý s EC motorem včetně regulace na konstantní
průtok, vodní ohřívač jednořadý včetně protimrazové ochrany a směšovacího uzlu, tlumící vložka
odsávací sekce: tlumicí vložka, kapsový filtr vzduchu (M5), vč. snímače tlakové diference, ventilátor přímý
s EC motorem včetně regulace na konstantní průtok, směšování včetně klapky, deskový rekuperátor včetně
klapky, tlumící vložka
|  | Součástí jednotky bude kompletní systém regulace (MaR) vč. ovládacích a silových prvků. | ks | 1 | [5 empty] | 1550 | 1550
Součástí regulace bude řídicí jednotka VCS.
Hlavní regulační funkce: regulace teploty vzduchu v odtahu, regulace vlhkosti vzduchu v odtahu, regulace
na konstantní průtok, regulace účinnosti tepelného čerpadla
Softwarové funkce: časový režim, teplotní režim, noční vychlazování, teplotní rozběh, optimalizace startu,
kompenzace, pokročilé nastavení požární ochrany, funkce eliminace přehřátí přívodního vzduchu
Řízení ventilátorů a ochranné funkce: ve třech stupních, ochrana elektronická
Regulační procesy a ochranné funkce: řízení směšování, plynulé řízení účinnosti deskové rekuperace pomocí
by-passu a protimrazová ochrana, plynulé řízení čerpadla směšovacího uzlu vodního ohřevu včetně
protimrazové ochrany, regulace přímého chlazení včetně spínání kondenzační jednotky
Signalizace poruch a připojení externích prvků - signalizace zanesení filtrů, připojení externích
kontaktů, hláška pro kotelnu, monitoring odvlhčovacího výkonu se signalizací snížení výkonu, napájení a
jištění externího zdroje tepla/chladu
P. č. |  | Uživatelské ovládání: lokální HMI TM, Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet/IP, HMI Web + mobilní aplikace,
externí řízení - dva beznapěťové kontakty
Vlastnosti opláštění dle EN 1886:
Mechanická stabilita: D2(M), Netěsnost pláště: L1(M), Netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5%(F9)),
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Termická izolace: T4(M), Faktor tepelných mostů: TB3(M), izolaci panelů pláště tvoří nehořlavá minerální
vlna tloušťky 50 mm
Vývoj, výroba a prodej VZT jednotek v souladu s EN ISO 9001:2016, výrobce VZT jednotky je povinen předložit
certifikát prokazující shodu s výše uvedeným ISO vydaný akreditovaným certifikačním orgánem.
Výpočtový software pro návrh VZT jednotek musí být validován nezávislou autoritou, která tyto validace
provádí dlouhodobě a je schopna zajistit jejich opakovatelnost - Eurovent Certita Certification
Výrobce VZT jednotky je povinen předložit Prohlášení o shodě pro VZT jednotku
|  | Kompletace kompresorového okruhu | kpl | 1
|  | Rám pod jednotku nutno koordinovat na stavbě před realizací | kpl | 1
|  | Zapojení řídící jednotky včetně propojení s čidly a její zprovoznění | kpl | 1
|  | Uvedení do provozu a seřízení klimatizační jednotky vč. revize zařízení | kpl | 1
| 1.02 | Demontáž a ekologická likvidace stávajícího VZT zařízení
Jedná se o demontáž a ekologickou likvidaci těchto zařízení:
Stávající bazénova jednotka Menerga včetně integrovaného tepelného čerpadela - 1ks
Konstrukce pod jenotkou - 1 ks
Část stávajícího izolovaného VZT potrubí pro napojení na VZT jednotku
Přesná cena demontáží bude určena na základě detailního průzkumu realizační firmou.
|  | Odhad ceny demontáží | kpl | 1
| 1.03 | Vyčištění a dezinfekce stávajícího vzduchotechnického potrubí včetně distribučních elementů | kpl | 1
Přesná cena vyčištění a dezinfekce bude určena na základě detailního průzkumu realizační firmou.
| 1.04 | Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
přívodní - čtyřhranné
|  | do obv. 3600 100 % tvar. | bm | 3 | [5 empty] | 40 | 120
|  | do obv. 4000 100 % tvar. | bm | 6 | [5 empty] | 54 | 324
|  | do obv. 5600 100 % tvar. | bm | 7 | [5 empty] | 82 | 574
odsávací - kruhové (spiro)
|  | do obv. 3600 100 % tvar. | bm | 3 | [5 empty] | 40 | 120
|  | do obv. 4000 100 % tvar. | bm | 5 | [5 empty] | 54 | 270
|  | do obv. 5600 100 % tvar. | bm | 7 | [5 empty] | 82 | 574
|  | Zařízení č. 1 - Výměna vzduchotechnické jednotky pro větrání velkého bazénu - celkem | [8 empty] | 5082
Zařízení č. 2 - Výměna vzduchotechnické jednotky pro větrání dětského bazénu
| 2.01 | Větrací bazénová jednotka, vnitřní provedení, s deskovým rekuperátorem, vestavěným tepelným čerpadlem | ks | 1 | [5 empty] | 1550 | 1550
odsávací sekce umístěná nad sekcí přívodní, vodní ohřívač, přímé chlazení
Vp = 5930 m3/h, Vo = 5930 m3/h, pext = 400/400 Pa, Nivp = 3,3 kW/3x400 V-50 Hz, Nivo = 3,3 kW/3x400 V-50 Hz,
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
vodní ohřívač 80/60°C Qt = 28,7 kW, kompresor (1ks), regulace 10-100%, Nik = 3,32 kW/3 x 400 V-50 Hz,
chladivo R407C, QCH = 10,9 kW, COP = 4,13, přímý výparník (přívod) QCHp = 13,8 kW, přímý výparník
(odsávání) QCHo = 11,2 kW
Rozměry obrysu jednotky v x š x d = 2120 x 960 x 4201 mm, celková hmotnost zařízení 1368 kg
Maximální rozměr největšího transportního dílu 995 x 1820 x 2150 mm, hmotnost dílu 606,2 kg
sestává z:
přívodní sekce: tlumící vložka, kapsový filtr vzduchu (M5) vč. snímače tlakové diference, deskový rekuperátor
včetně obtokové klapky a snímače namrzání, suchá teplotní účinnost v zimě 63 %, výkon 28,9 kW, množství
kondenzátu 18 g/kg, směšování včetně klapky, kompresor, přímý výparník čtyřřadý jednookruhový, eliminátor
kapek včetně soupravy pro odvod kondenzátu, ventilátor přímý s EC motorem včetně regulace na konstantní
průtok, vodní ohřívač dvouřadý včetně protimrazové ochrany a směšovacího uzlu, tlumící vložka
odsávací sekce: tlumicí vložka, kapsový filtr vzduchu (M5), vč. snímače tlakové diference, ventilátor přímý
s EC motorem včetně regulace na konstantní průtok, směšování včetně klapky, deskový rekuperátor včetně
klapky, tlumící vložka
|  | Součástí jednotky bude kompletní systém regulace (MaR) vč. ovládacích a silových prvků. | ks | 1 | [5 empty] | 1550 | 1550
Součástí regulace bude řídicí jednotka VCS.
Hlavní regulační funkce: regulace teploty vzduchu v odtahu, regulace vlhkosti vzduchu v odtahu, regulace
na konstantní průtok, regulace účinnosti tepelného čerpadla
Softwarové funkce: časový režim, teplotní režim, noční vychlazování, teplotní rozběh, optimalizace startu,
kompenzace, pokročilé nastavení požární ochrany, funkce eliminace přehřátí přívodního vzduchu
Řízení ventilátorů a ochranné funkce: ve třech stupních, ochrana elektronická
Regulační procesy a ochranné funkce: řízení směšování, plynulé řízení účinnosti deskové rekuperace pomocí
by-passu a protimrazová ochrana, plynulé řízení čerpadla směšovacího uzlu vodního ohřevu včetně
protimrazové ochrany, regulace přímého chlazení včetně spínání kondenzační jednotky
Signalizace poruch a připojení externích prvků - signalizace zanesení filtrů, připojení externích
kontaktů, hláška pro kotelnu, monitoring odvlhčovacího výkonu se signalizací snížení výkonu, napájení a
jištění externího zdroje tepla/chladu
Uživatelské ovládání: lokální HMI TM, Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet/IP, HMI Web + mobilní aplikace,
externí řízení - dva beznapěťové kontakty
Vlastnosti opláštění dle EN 1886:
Mechanická stabilita: D2(M), Netěsnost pláště: L1(M), Netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5%(F9)),
Termická izolace: T4(M), Faktor tepelných mostů: TB3(M), izolaci panelů pláště tvoří nehořlavá minerální
vlna tloušťky 50 mm
Vývoj, výroba a prodej VZT jednotek v souladu s EN ISO 9001:2016, výrobce VZT jednotky je povinen předložit
certifikát prokazující shodu s výše uvedeným ISO vydaný akreditovaným certifikačním orgánem.
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Výpočtový software pro návrh VZT jednotek musí být validován nezávislou autoritou, která tyto validace
provádí dlouhodobě a je schopna zajistit jejich opakovatelnost - Eurovent Certita Certification
Výrobce VZT jednotky je povinen předložit Prohlášení o shodě pro VZT jednotku
|  | Kompletace kompresorového okruhu | kpl | 1
|  | Rám pod jednotku nutno koordinovat na stavbě před realizací | kpl | 1
|  | Zapojení řídící jednotky včetně propojení s čidly a její zprovoznění | kpl | 1
|  | Uvedení do provozu a seřízení klimatizační jednotky vč. revize zařízení | kpl | 1
| 2.02 | Demontáž a ekologická likvidace stávajícího VZT zařízení
Jedná se o demontáž a ekologickou likvidaci těchto zařízení:
Stávající bazénova jednotka Menerga včetně integrovaného tepelného čerpadela - 1ks
Konstrukce pod jenotkou - 1 ks
Část stávajícího izolovaného VZT potrubí pro napojení na VZT jednotku
Přesná cena demontáží bude určena na základě detailního průzkumu realizační firmou.
|  | Odhad ceny demontáží | kpl | 1
| 2.03 | Vyčištění a dezinfekce stávajícího vzduchotechnického potrubí včetně distribučních elementů | kpl | 1
Přesná cena vyčištění a dezinfekce bude určena na základě detailního průzkumu realizační firmou.
| 2.04 | Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
přívodní - čtyřhranné
|  | do obv. 1890 50 % tvar. | bm | 8 | [5 empty] | 19 | 152
|  | do obv. 2630 100 % tvar. | bm | 4 | [5 empty] | 29 | 116
|  | do obv. 3600 100 % tvar. | bm | 2 | [5 empty] | 40 | 80
odsávací - kruhové (spiro)
|  | do obv. 1890 80 % tvar. | bm | 8 | [5 empty] | 19 | 152
|  | do obv. 2630 100 % tvar. | bm | 4 | [5 empty] | 29 | 116
|  | do obv. 3600 100 % tvar. | bm | 2 | [5 empty] | 40 | 80
|  | Zařízení č. 2 - Výměna vzduchotechnické jednotky pro větrání dětského bazénu - celkem | [8 empty] | 3796
Montážní, spojovací a těsnicí materiál
|  | Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá: | kg | 110 | [5 empty] | 1 | 110
.lišty závěsné ZL 40 x 40
.závěsy ZL 8
.závěsy kruhové s tlumicí gumou
|  | Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí | kg | 110
|  | Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě | kg | 110
|  | Spojovací materiál | kg | 35 | [5 empty] | 1 | 35
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
.šroub se šestihrannou hlavou M 8 x 30 Zn
.matice šestihranná M 8 Zn
.podložka plochá střední 8,4 Zn
|  | Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění | kg | 15 | [5 empty] | 1 | 15
|  | Montážní, spojovací a těsnicí materiál - celkem | [8 empty] | 160
P. č.
PSV nátěry
|  | odmaštění chemickými rozpouštědly 220 m2 | m2 | 210
|  | základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 220 m2 | m2 | 210 | [5 empty] | 0.125 | 26.25
|  | nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním 220 m2 | m2 | 420 | [5 empty] | 0.3 | 126
|  | PSV nátěry - celkem | [8 empty] | 152.25
PSV tepelné izolace
|  | tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 6 cm, | m2 | 220 | [5 empty] | 5 | 1100
včetně úchytné konstrukce, povrchová úprava - obalení alfolem
|  | PSV tepelné izolace - celkem | [8 empty] | 1100
HSV lešení
|  | lehké pracovní pomocné (do 3,5 m) | m2 | 100 | [5 empty] | 1 | 100
Hodinová zúčtovací sazba
|  | Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě | hod | 40
|  | Předávací protokoly, návody k údržbě, revizní zprávy, protokoly o zaregulování, skutečné provedení | hod | 32
Hodinová zúčtovací sazba - celkem
|  | Dílenská montážní dokumentace | hod | 16
|  | Dokumentace skutečného provedení | hod | 16
|  | Měření hluku | kpl | 1
|  | Zprovoznění zařízení (VZT jednotky) a zaškolení obsluhy | kpl | 2
|  | Inženýrská a koordinační činnost | hod | 24
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
8
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
[12 empty] | 2 | 2
[12 empty] | 2.6 | 2.6
[12 empty] | 2.6 | 2.6
[12 empty] | 1.1 | #REF!
[12 empty] | 1.9 | #REF!
P. č. | [11 empty] | 1.6 | #REF!
[12 empty] | 0.5 | 0.5
[12 empty] | 0.3 | #REF!
[12 empty] | 0.3 | 0.3
[12 empty] | 0.3 | 0.3
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem