Obsah dokumentace:

| č.v. | Název výkresu | měř. | A4 |
| --- | --- | --- | --- |
| D.1.4.1-01 | Technická zpráva | - | 3 |
| D.1.4.1-02 | Půdorys 1.pp, 1.np | 1:50 | 6 |
| D.1.4.1-03 | Půdorys 2.np | 1:50 | 18 |
| D.1.4.1-04 | Půdorys 3.np | 1:50 | 18 |
| D.1.4.1-05 | Půdorys 4.np | 1:50 | 18 |
| D.1.4.1-06 | Půdorys 5.np | 1:50 | 18 |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	Úvod

2.	Vnitřní vodovod

3.	Uchycení potrubí, prostupy potrubí požárně dělícími konstrukcemi

4.	Bezpečnost a ochrana při práci

5.	Kvalita provedení prací

# Úvod

Projektová dokumentace řeší rozvody vnitřního vodovodu pro stávající objekt na adrese nám. Míru 520 v Kroměříži-a to vnitřní vodovod pro 2-5 np.  Jako podklad pro dokumentaci byla použita dokumentace stavební části a požadavky investora. Přípojky budou ponechány stávající-bez zásahu.

# Vnitřní vodovod

#### Demontáže

#### Stávající lokální ohřívače teplé vody (plynové/elektrické) budou demontovány a ekologicky zlikvidovány.

#### Potřeba vody pro objekt

Výpočtová potřeba stud. pitné vody		2,31 l/s ČSN 75 5455

#### Navržený stav,technický popis

V prostoru kotelny je stávající nepřímotopný ohřívač teplé vody o objemu 390 l, v současné době připojen pouze pro potřeby komerčního prostoru v 1.np-pošty.

Bude provedeno nové dopojení ohřívače na potrubí stude, teplé a cirkulační vody (zvětšení dimenzí) a doplněno nové cirkulační čerpadlo. Expanzní nádoba bude ponechána stávající.

Potrubí studené vody pro jednotlivé byty a měření studené vody bude ponecháno stávající.

Z kotelny bude položeno nové potrubí teplé a cirkulační vody. Trasa potrubí je navržena v souběhu s potrubím ÚT- v místě demontovaného VZT potrubí a pod stropem společné chodby. Před vstupem do každého bytu bude ve stávající nice osazen odpočtový vodoměr teplé vody (s dálkovým odečtem) a uzavírací ventil.

Potrubí teplé vody bude napojeno v bytě na stávající potrubí teplé vody ( v místě demontovaného ohřívače)

Požární vodovod

Stávající-bez zásahu.

#### Potrubí

Veškeré rozvody vnitřního vodovodu  jsou navrženy z PP-RCT potrubí, PN22 spojovaného polyfůzním svařováním.

Volně vedené rozvody potrubí budou izolovány pěnovou izolací, dle vyhlášky 193/2007 Sb. Tl. izolace na potrubí vedeném ve stavebních konstrukcí bude přizpůsobena stavební konstrukci. Tl. Izolací je uvedena v tabulce na výkresové části.

Tlakové zkoušky, proplach a desinfekce

Potrubí vnitřního vodovodu musí být podrobeno tlakovým zkouškám a před započetím provozu musí být proveden proplach potrubí studené a teplé vody desinfekčním roztokem. Tlakové zkoušky a proplach potrubí budou provedeny dle ČSN 75 5911, ČSN 73 6660 a technického předpisu cechu instalatérů W 660-1.

# Uchycení potrubí, prostupy potrubí požárně dělícími konstrukcemi

PRO ŘEŠENÝ OBJEKT NENÍ ZPRACOVÁNO PBŘ ŘEŠENÍ

Těsnění prostupů se provádí:

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010), nebo

b) dotěsněním (například dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce, a to pouze nejedná-li se prostupy okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň v případech určených dále.

Podle bodu

a) se prostupy hodnotí kritérii:

• EI v požárně dělících konstrukcích EI a REI anebo

• E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW.

Podle bodu b) tohoto textu lze postupovat pouze v následujících případech:

- jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou. Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 anebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2, a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce (například 20 je-li ve zděné nebo betonové konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor, po instalaci potrubí musí být otvor dozděn nebo dobetonován v kvalitě okolní konstrukce výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2, a to až k povrchu potrubí, a to v celé tloušťce konstrukce)

# Bezpečnost a ochrana při práci

#### Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak:Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu.

Veškeré svářečské práce smí vykonávat jen svářeči s platnou svářečskou zkouškou podle příslušných předpisů.

Při svařování je nutno dbát příslušných protipožárních předpisů a nařízení.

Při montáži, odzkoušení a revizích je nutno dbát "Základních požadavků k zajištění práce a technických zařízení".

Všechna projektová dokumentace bude zpracována dle platných zákonů, nařízení a příslušných vyhlášek a dle platných technických norem.

# Kvalita provedení prací

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací, osvědčením o proškolení pracovníků a referencemi. Dodavatelé musí předložit osvědčení o kompletnosti a jakosti provedených prací

Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách a jejich provádění a povedených zkouškách vést záznamy ve stavebním deníku.

Vypracoval: Přibil Ondřej

Autorizovaný technik

Technika prostřední staveb

tel: +420 776 152 270

email: ondrej.pribil@centrum.cz							Datum: 01/2023