Trávník, oprava kanalizace DN 300 v úseku Vtok 2 - DV 6

Technické zadání prací

Podklady:

- Situace kanalizace

- Kamerová prohlídka

- Rekognoskace terénu

Popis kanalizace a šachet:

Stoka C je dešťová kanalizace v místní části Kroměříže v obci Trávník. Úsek kanalizace navržený k opravě je koncovým úsekem stoky a začíná v dešťové vpusti DV 6, železobetonové šachtě rozměru cca DN 1000 kryté čtvercovým rámem 50x45 cm-s roštem cca 20 cm nad nezpevněným zatravněným terénem. Potrubí je zde v délce cca 1,0 m zaústěno jako skluz. Hloubka šachty pod trénem je 1,6 m. Potrubí dešťové kanalizace vede souběžně s potrubím splaškové kanalizace. Povrch kanalizace je v délce 31,0 m veden v nezpevněném zatravněném terénu v jednom místě v blízkosti vzrostlého stromu – ořech. Zbývající úsek je veden délce 25,2 m ve zpevněném terénu vjezdů z betonu a asfaltobetonu v bezprostřední blízkosti komunikace. Celková délka kanalizace 56,2 m a je zaústěna do železobetonové šachty o rozměru cca 1,8 x 1,8 m, která je zakrytá ocelovým roštem. Šachta je hluboká 1,5 m. Do šachty je zaústěn sběrný žlab z komunikace. Před zaústění v délce cca 10 m kanalizace mírně zatáčí. Do potrubí jsou zaústěny 3 přípojky.

Popis potrubí kanalizace:

- Potrubí kanalizace je DN 300

- Materiál potrubí je beton

- Délka potrubí 56,2 m

- Hloubka uložení je cca 1,5 m

- Zaústěno je 3 ks přípojek

- Potrubí je zkorodované netěsné, popraskané a deformované

Popis šachet:

- Šachta DV 6:

  - Šachta DN 1000 skoro kruhového tvaru z monolitu

  - Materiál železobeton

  - Čtvercový rám s roštem 50 x 45 cm

  - Chybějící kyneta

  - Trhliny, netěsnosti, koroze povrchu

- Šachta Vpusť 2

  - Šachta cca 1,8 x 1,8 m z monolitu

  - Materiál železobeton

  - Svařovaný rám s ocelovým roštem

  - Chybějící kyneta, nerovné dno

  - Trčící přípojky

  - Trhliny, netěsnosti, koroze povrchu

Hladina podzemní vody max 1,5 m pod terénem

Návrh opravy kanalizace

Oprava kanalizačních šachet

- Šachta DV 6:

  - Šachta bude opravena zednicky. Zednická oprava šachty spočívá v očištění povrchu tlakovou vodou, zarovnání dna, zatěsnění trhlin, provedení stěrky na stěny speciální směsí, osazení šachty poplastovaným stupačkami, repase kynety speciální betonovou směsí a ošetřením povrchu speciálním korozivzdorným nátěrem. Místo rámu s roštem bude osazen rám s poklopem DN 600 A15

- Šachta Vpusť 2:

  - Šachta bude opravena zednicky. Zednická oprava šachty spočívá v očištění povrchu tlakovou vodou, zarovnání dna, zatěsnění trhlin, provedení stěrky na stěny speciální směsí, osazení šachty poplastovaným stupačkami, repase kynety speciální betonovou směsí a ošetřením povrchu speciálním korozivzdorným nátěrem. Zapravení zaústěných přípojek

Oprava kanalizačního potrubí

- Oprava kanalizačního potrubí bude provedena výkopově s následujícím postupem:

  - Vytyčení inženýrských sítí

  - Označení pracoviště včetně dopravního značení na komunikaci

  - Upozornění uživatelů vjezdů o provádění prací

  - Odstranění ornice tl. 30 cm v místě výkopu

  - Vyřezání spár ve zpevněných plochách

  - Výkop potrubí, část vykopané horniny v nezpevněné ploše bude možné použít na zásyp vykopané rýhy

  - Zemina a vykopané potrubí pod zpevněnými plochami a zbývající zemina budou odvezeny na skládku odpadu dle platné legislativy

  - Výkopy budou pažené z důvodu blízkosti komunikace a splaškového potrubí

  - V místě vzrostlého stromu bude proveden výkop s co největší opatrností, aby nedošlo k poškození stromu a co nejmenšímu poškození jeho kořenového systému

  - Nové potrubí bude z plast plnostěnné SN 16 DN 300

  - Potrubí bude uloženo na zhutněný pískový podsyp min.tl. 10 cm

  - Stávající přípojky budou napojeny tvarovkami nebo šroubovanými navrtávkami

  - Zásyp potrubí bude proveden štěrkopískem do výše 30 cm nad potrubí

  - Zásyp zbývajícího výkopu bude:

    - v nezpevněném povrchu výkopovou hlínou hutněnou po 30 cm, a 15 cm ornice se zatravněním

    - Pod zpevněným povrchem zásyp hutnitelným materiálem (např. štěrkopísek) ne cihelný recyklát

  - Prohlídka potrubí kamerou

  - Zpevněný povrch do původního stavu:

    - Asfaltobeton - podsyp makadamem zhutněný 20 cm, štěrkový podsyp fr. 16-34 mm tl. 10 cm hutněný, asfaltobeton tl 6 cm do zámku

    - Beton - podsyp makadamem zhutněný 20 cm, štěrkový podsyp fr. 16-34 mm tl. 10 cm hutněný, beton tl 10 cm s karisítí tl.6 mm, velikost ok 10 x 10 cm

  - Geodetické zaměření trasy, dokumentace skutečného stavu

  - Likvidace a úklid pracoviště

Výkaz výměr

- Oprava šachet zednicky						2 ks

- Výkop stávajícího potrubí v délce 				56,2 m

- Položení a zásyp nového potrubí SN 16 plast			56,2 m

- Napojení stávajících přípojek					3 ks

- Uvedení povrchu do původního stavu

  - Osetí								31,0 m

  - Zpevněný povrch (beton, asfaltobeton)			25,2 m

- Prohlídka kamerou							56,2 m

- Dokumentace skutečného provedení				kpl

Přílohy:

- Situace kanalizace

- Situace inženýrských sítí

- Vzorový příčný řez uložení potrubí

- Položkový výkaz výměr