## Vnější vlivy
PROTOKOL | [25 empty] | VI - venkovní prostor
o určení vnějších vlivů dle PNE 33 0000-2 | [25 empty] | V - prostor pod přístřeškem
IV - vnitřní prostor
Název stavby: |  |  | Sportovní hala v Kroměříži, TS
Číslo stavby: |  |  | P-067-23
Posuzovaný druh zařízení: |  | Kabelové skříně, typ prostoru "V"
Kategorie a povaha vnějšího vlivu | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | AN | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | BA | BB | BC | BD | BE | CA | CB
Standardní | AA: 8; Kabelové skříně, typ prostoru "V" AB: 8; Kabelové skříně, typ prostoru "V" AC: 1; Kabelové skříně, typ prostoru "V" AD: 3; Kabelové skříně, typ prostoru "V" AN: 3; Kabelové skříně, typ prostoru "V" AP: 1; Kabelové skříně, typ prostoru "V" BA: 5; Kabelové skříně, typ prostoru "V" BB: 2; Kabelové skříně, typ prostoru "V" BC: 3; Kabelové skříně, typ prostoru "V" BD: 1; Kabelové skříně, typ prostoru "V" BE: 1; Kabelové skříně, typ prostoru "V" CA: 1; Kabelové skříně, typ prostoru "V" CB: 1
Variabilní | Kabelové skříně, typ prostoru "V" AE: 3; Kabelové skříně, typ prostoru "V" AF: 2; Kabelové skříně, typ prostoru "V" AG: 1; Kabelové skříně, typ prostoru "V" AH: 1; Kabelové skříně, typ prostoru "V" AK: 1; Kabelové skříně, typ prostoru "V" AL: 1; Kabelové skříně, typ prostoru "V" AM: 2; Kabelové skříně, typ prostoru "V" AQ: 3; Kabelové skříně, typ prostoru "V" AR: 1; Kabelové skříně, typ prostoru "V" AS: 2; Kabelové skříně, typ prostoru "V" AT: 2; Kabelové skříně, typ prostoru "V" AU: 1-4
Posuzovaný druh zařízení: | Kabelové skříně, typ prostoru "V" AB: Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI"
Kategorie a povaha vnějšího vlivu | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | AN | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | BA | BB | BC | BD | BE | CA | CB
Standardní | AA: 8; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" AB: 8; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" AC: 1; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" AD: 4; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" AN: 3; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" AP: 1; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" BA: 5; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" BB: 2; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" BC: 3; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" BD: 1; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" BE: 1; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" CA: 1; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" CB: 1
Variabilní | Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" AE: 3; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" AF: 2; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" AG: 1; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" AH: 1; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" AK: 1; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" AL: 1; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" AM: 2; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" AQ: 3; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" AS: 2; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" AT: 2; Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" AU: 1-4
Posuzovaný druh zařízení: | Kabelové vedení v zemi, typ prostoru "VI" AB: Transformovna VN/NN kiosková, typ prostoru "IV"
Kategorie a povaha vnějšího vlivu | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | AN | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | BA | BB | BC | BD | BE | CA | CB
Standardní | 4 | 4 | 1 | 1-2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
Variabilní | Transformovna VN/NN kiosková, typ prostoru "IV" AG: 2; Transformovna VN/NN kiosková, typ prostoru "IV" AH: 2; Transformovna VN/NN kiosková, typ prostoru "IV" AQ: 2
Posuzovaný druh zařízení: | Transformovna VN/NN kiosková, typ prostoru "IV" AB: Stanoviště transformátoru/tlumivky - vnitřní, typ prostoru "IV"
Kategorie a povaha vnějšího vlivu | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | AN | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | BA | BB | BC | BD | BE | CA | CB
Standardní | 4 | 4 | 1 | 1-2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 8-9 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1
Variabilní | Stanoviště transformátoru/tlumivky - vnitřní, typ prostoru "IV" AG: 2; Stanoviště transformátoru/tlumivky - vnitřní, typ prostoru "IV" AH: 2; Stanoviště transformátoru/tlumivky - vnitřní, typ prostoru "IV" AQ: 2
Posuzovaný druh zařízení:
Kategorie a povaha vnějšího vlivu | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | AN | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | BA | BB | BC | BD | BE | CA | CB
Standardní
Variabilní
Posuzovaný druh zařízení:
Kategorie a povaha vnějšího vlivu | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | AN | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | BA | BB | BC | BD | BE | CA | CB
Standardní
Variabilní
V konkrétních případech, kdy je v zařízení zjištěna odchylka od standardu vnějších vlivů dle PNE 33 0000-2 čl.6.1. a čl.6.2., musí být provedeno jeho samostatné vyhodnocení a následné určení prostoru. Standardní i variabilní vlivy musí být upraveny podle skutečnosti.
Použitá dokumentace: | AD: PNE 33 0000-2, ČSN 33 2000-5-51, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 61936-1, TNI 33 2000-5-51
Celkové zhodnocení:
Na základě uvedených podkladů a posouzení příslušného elektrického zařízení (objektu) je prostor definován dle PNE 33 0000-1 jako:
NORMÁLNÍ NEBEZPEČNÝ ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ (nehodící škrtnuto)
Vyhodnocení bylo provedeno dne | AG: 2025-04-30; AN: za účasti členů odborné komise:
Zástupce projektanta / projektant: | AF: Jiří Malát, projektant, Ermonta s.r.o.
(firma, jméno, funkce - podpis)
Zástupce provozovatele zařízení: | AF: Ing. Luděk Tesařík,energetický manažer, Město Kroměříž
(firma, jméno, funkce - podpis)
Zástupce expertního posouzení: | bar: AF to CB
(firma, jméno, funkce - podpis)
Poznámka: Definování a zařazení energetických zařízení do prostoru „NEBEZPEČNÝ“, neomezuje či jinak nesnižuje bezpečnost elektrického zařízení, které je standardně do těchto prostor uvažováno a výrobcem k tomu uzpůsobené.
Protokol o určení vnějších vlivů u projektovaných zařízení vypracovává projektant ve spolupráci s budoucím provozovatelem příslušného zařízení, případně za účasti přizvaného experta. 01/2024_J13682
Note on B8: 5.1.1 Teplota okolí
Note on C8: 5.1.2 Atmosférické podmínky okolí
Note on D8: 5.1.3 Nadmořská výška
Note on E8: 5.1.4 Výskyt vody
Note on F8: 5.1.5 Výskyt cizích pevných těles
Note on G8: 5.1.6 Výskyt korozívních nebo znečišťujících látek
Note on H8: 5.1.7 Mechanické namáhání
Note on I8: 5.1.8 Vibrace
Note on J8: 5.1.9 Výskyt rostlinstva nebo plísní
Note on K8: 5.1.10 Výskyt živočichů
Note on L8: 5.1.11 Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení
Note on M8: 5.1.12 Sluneční záření
Note on N8: 5.1.13 Seismické účinky
Note on O8: 5.1.14 Bouřková činnost
Note on P8: 5.1.15 Pohyb vzduchu
Note on Q8: 5.1.16 Vítr
Note on R8: 5.1.17 Sněhová pokrývka
Note on S8: 5.1.18 Námraza
Note on T8: 5.2.1 Schopnost osob
Note on U8: 5.2.2 Elektrický odpor lidského těla
Note on V8: 5.2.3 Dotyk osob s potenciálem země
Note on W8: 5.2.4 Podmínky úniku v případě nebezpečí
Note on X8: 5.2.5 Povaha zpracovaných nebo skladovaných látek
Note on Y8: 5.3.1 Stavební materiály
Note on Z8: 5.3.2 Konstrukce budovy