Fire is a BaD HERO

Požárně bezpečnostní řešení

Název stavby:	Riegrovo náměstí 149/33

– stanovení PNP

Místo stavby:	kat. ú. Kroměříž,

parc. č. st. 165

Riegrovo náměstí 149/33, 767 01 Kroměříž

Investor:		Město Kroměříž; IČO: 00287351

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Projektant:		FAKO, spol. s.r.o.; IČO: 18188711

Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž

Ing. Jiří Krasnovský

Vypracovala:	Ing. Barbora Hrdinová

ČKAIT: 1104417

tel.: 731 738 862

e-mail: pbr.hrdinova@gmail.com

Datum: 		říjen 2025

Zakázka číslo:           02-25-292

Obsah

Úvod	3

1	Popis stavby	3

1.1	Dispoziční řešení	3

1.2	Konstrukční řešení	4

2	Požárně nebezpečný prostor, odstupové vzdálenosti	5

3	Závěr	6

4	Seznam podkladů pro zpracování	7

Výkresová část	8

Výkres č. 01 – půdorys 1.NP	8

Výkres č. 02 – půdorys 2.NP	9

Výkres č. 03 – půdorys 3.NP	10

# Úvod

Předmětem projektu je stanovení odstupových vzdáleností a požárně nebezpečného prostoru objektu situovaného na parc. č. st. 165 v k. ú. Kroměříž na adrese Riegrovo náměstí 149/33, 767 01 Kroměříž.

Jedná se o rohový objekt v řadové zástavbě. Z jižní strany je k němu přistavěn objekt na parc. č. st. 1319 a ze západní strany je k němu přistavěn objekt na parc. č. 168/1.

Objekt není podsklepený a má dvě nadzemní podlaží a částečně užitné podkroví.

Řešený objekt byl postaven před účinností současně platných norem z oboru požární bezpečnosti staveb.

Jedná se o objekt situovaný v památkové rezervaci.

Kategorizace stavby

V souladu § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba (2. třída využití stavby) o výšce do 9 m (8,9 m < 9 m) a zastavěné ploše nad 200 m2  (907 m2 > 200 m2) považuje za stavbu kategorie II, u níž se dle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) vykonává.

# 1	Popis stavby

## 1.1	Dispoziční řešení

Objekt není podsklepený a má 2 nadzemní podlaží a částečně užitné podkroví.

Z pohledu požární bezpečnosti se jedná o 3 nadzemní podlaží.

Podlažnost objektu se stavebními úpravami nemění.

V 1.NP jsou situovány kanceláře, školní jídelna s kuchyní a zázemím, hygienické zázemí a kotelny s plynovým kotlem.

Ve 2.NP jsou situovány kanceláře, ordinace, laboratoře a hygienické zázemí.

Ve 3.NP jsou situovány klubovny, kancelář a hygienické zázemí.

Patra jsou vertikálně propojena schodištěm, které dle PBŘ z ledna 1997, tvoří přirozeně větranou CHÚC „A“.

Požární výška objektu h = 8,9 m. Požární výška objektu se stavebními úpravami nemění.

Zastavěná plocha objektu je 903,4 m2. Zastavěná plocha objektu je zateplením objektu zvětšena na 909,4 m2.

## 1.2	Konstrukční řešení

Konstrukční systém objektu je smíšený.

Svislé nosné konstrukce objektu jsou z keramických tvárnic/CPP.

Stropy nad 1. a 2.NP jsou dřevěné trámové, s dřevěným záklopem a podbitím s omítkou na pletivu.

Střecha objektu je sedlová a pultová. Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěným krovem.

Střešní krytina je tvořena pálenými taškami a plechovými šablonami.

# 2	Požárně nebezpečný prostor, odstupové vzdálenosti

Požárně nebezpečný prostor kolem řešeného objetu je posouzen dle ČSN 73 0802. Hodnoty odstupových vzdáleností pro kritickou hustotu tepelného toku 18,5kW/m2 podle normové křivky Tn jsou určeny za pomocí výpočtu z www.pelcfrantisek.cz.

Přesah radiace do stran je stanoven podrobným výpočtem hustoty tepelného toku pro kritickou hustotu 18,5 kW/m2 podle normové křivky Tn. Na straně bezpečnosti je radiace do stran zakreslena oblouky pro maximální radiaci do stran v úhlu 45 stupňů viz. výkres PBŘ č. 01 – situace.

V souladu s čl. 8.4.2 ČSN 73 0802 nejsou požárně nebezpečné prostory stanoveny od PÚ CHÚC „A“.

Požární zatížení administrativních prostor je stanoveno dle tab. B.1 přílohy B 
ČSN 73 0802 – pv = 42 kg/m2.

| sálavá plocha | rozměry |  | Plocha sálavé plochy Sp (m2) | Plocha otvorů Spo (m2) | Požárně ot. plocha (%) | pv (kg/m2) | konstrukční systém | odstup v přímém směru (m) | přesah radiace do stran (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | š.(mm) | v.(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| Severní strana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.NP: okno 102a | 4325 | 2500 | 10,81 | 6,0 | 55 | 42 | nehořlavý | 2,6 | 1,36 |
| 1.NP: okna 131,132 | 5950 | 2500 | 14,875 | 9,0 | 61 | 42 | nehořlavý | 3,17 | 1,66 |
| 2.NP: okna 228-232 | 14556 | 2500 | 36,39 | 18 | 50 | 42 | nehořlavý | 3,19 | 1,52 |
| 2.NP: okna 204 | 2700 | 1200 | 3,24 | 2,16 | 67 | 42 | nehořlavý | 1,6 | 0,86 |
| 3.NP: okno 302 | 1200 | 1500 | 1,8 | 1,8 | 100 | 42 | nehořlavý | 1,63 | 0,93 |
| skutečná vzdálenost k hranici stavebního pozemku |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| přesah požárně nebezpečného prostoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Východní strana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.NP: okno 132 | 1200 | 2500 | 3,0 | 3,0 | 100 | 42 | nehořlavý | 2,05 | 1,16 |
| 1.NP: okna 120 - 133 | 48400 | 2500 | 121 | 67,26 | 56 | 42 | nehořlavý | 3,75 | 1,77 |
| 2.NP: okno 228 | 1200 | 2500 | 3,0 | 3,0 | 100 | 42 | nehořlavý | 2,05 | 1,16 |
| 2.NP: okna 211-225 | 48400 | 2500 | 121 | 66 | 55 | 42 | nehořlavý | 3,67 | 1,74 |
| 3.NP: okna 307-310 | 31440 | 1500 | 47,16 | 28,80 | 62 | 42 | nehořlavý | 2,52 | 1,2 |
| skutečná vzdálenost k hranici stavebního pozemku |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| přesah požárně nebezpečného prostoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jižní strana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.NP: okno 104 | 1200 | 1500 | 1,8 | 1,8 | 100 | 42 | nehořlavý | 1,63 | 0,93 |
| 1.NP: okno 114-116 | 5260 | 1500 | 7,89 | 4,44 | 57 | 42 | nehořlavý | 2,01 | 1,01 |
| 2.NP: okna 223 | 4040 | 1940 | 7,83 | 7,14 | 92 | 42 | nehořlavý | 3,13 | 1,75 |
| 2.NP: okna 203,204 | 4690 | 1200 | 5,6 | 2,16 | 40 | 42 | nehořlavý | 1,16 | 0,53 |
| skutečná vzdálenost k hranici stavebního pozemku |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| přesah požárně nebezpečného prostoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Západní strana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.NP: okna 110-114 | 7640 | 2000 | 15,28 | 6,15 | 41 | 42 | nehořlavý | 1,97 | 0,91 |
| 1.NP: okno 118 | 1200 | 1450 | 1,74 | 1,74 | 100 | 42 | nehořlavý | 1,6 | 0,92 |
| 2.NP: okna 224 | 8000 | 1600 | 12,8 | 8,0 | 63 | 42 | nehořlavý | 2,52 | 1,26 |
| 2.NP: okna 203 | 2300 | 1600 | 3,68 | 3,2 | 87 | 42 | nehořlavý | 2,12 | 1,12 |
| 2.NP: okna 210 | 4360 | 1500 | 6,54 | 6,0 | 92 | 42 | nehořlavý | 2,76 | 1,52 |
| skutečná vzdálenost k hranici stavebního pozemku |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| přesah požárně nebezpečného prostoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V požárně nebezpečném prostoru objektu mohou být umístěny jen takové jiné objekty, jejichž obvodové konstrukce a střešní plášť v požárně nebezpečném prostoru jsou druhu DP1 (nehořlavé) a jsou bez požárně otevřených ploch.

Posuzovaný objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru žádného z okolních objektů. Objekt je situován v řadové zástavbě, jejichž PNP nezasahují do obvodových stěn řešeného objektu.

Požárně nebezpečný prostor kolem řešeného objektu v provedení popsaném v tomto požárně bezpečnostním řešení zasahuje do okolních budov - viz. výkresy PBŘ. V PNP jsou zděné stěny druhu DP1 bez požárně otevřených ploch.

Požárně nebezpečný prostor kolem řešeného objektu v provedení popsaném v tomto požárně bezpečnostním řešení přesahuje hranice stavebního pozemku viz. výkres 
PBŘ č. 01 – situace:

- 3,19 m severním směrem na parc. č. 3081/1 – ostatní komunikace – vl. Město Kroměříž

- 3,19 m severním směrem na parc. č. 3082/2 – ostatní komunikace – vl. Město Kroměříž

- 3,75 m východním směrem na parc. č. 3082/3 – ostatní komunikace – vl. Město Kroměříž

Přesahy PNP jsou stávající, pouze jsou nově stanoveny v závislosti na novém využití objektu, oproti původnímu stavu jsou PNP sníženy, je výrazně sníženo požární zatížení.

# 3	Závěr

Za předpokladu dodržení ustanovení tohoto požárně bezpečnostního řešení stavby 
a dále při dodržení všech zákonných podmínek na výstavbu a technologické kázni při výstavbě, vyhoví popsané stavební úpravy vyhl.č. 23/2008 Sb. ve znění 
vyhl. č. 268/2011 Sb. a dotčeným normám z oboru požární bezpečnosti staveb.

Investor, popř. stavebník apod. při kolaudaci posuzované stavby předloží zejména doklady v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a v souladu s vyhláškou MV 
č. 246/2001 Sb. na všechny použité stavební prvky a konstrukce.

Projektant PBŘ si vyhrazuje právo úpravy projektu v případě zjištění skutečností, 
které mu nebyly známy v okamžiku zpracování projektové dokumentace.

# 4	Seznam podkladů pro zpracování

- Původní PBŘ z ledna 1997 – rekonstrukce III.NP – Jan Sikora

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl.č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl.č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhl. č. 268/2011 Sb.

- ČSN 73 0802 ed.2 /2020 - PBS - Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810/2016 + O1/2020 - PBS - Společná ustanovení

- ČSN 73 0821/2007 ed.2 - PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0834/2011 + Z1/2011 + Z2/2013 - PBS - Změny staveb

- Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů: Roman Zoufal a kolektiv – 2009

# Výkresová část

### Výkres č. 01 – půdorys 1.NP

### Výkres č. 02 – půdorys 2.NP

### Výkres č. 03 – půdorys 3.NP