## DA Kroměříž 20kVA
STRANA 1/3
Projekt DA pro MěP Kroměříž
Dodávka |  |  |  | 0
Práce |  |  |  | 0
Volitelné příslušenství |  |  |  | 0
CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
CELKEM s DPH |  |  |  | 0
Rozpis položek
Název položky | MJ (ks/m) | Počet | Cena MJ (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH)
Dodávka
NÁHRADNÍ ZDROJE ENERGIE
Městská Policie - Velké náměstí 33/11
Dieselový zdroj 20 kVA, dvoupl. nádrž na 30 hodin provozu | ks | 1
Odhlučňujícíí kapotáž 64 dBA na 7 m. | ks | 1
Eko záchytná vana | ks | 1
Předehřev motoru a dobíjecí zdroj pro akumulátor | ks | 1
Rozvaděč záskoku ATS 400V/ 40A / | ks | 1
Ochrana doteku horkých částí dle norem CE | ks | 1
Řídící jednotka záskoku | ks | 1
Systém předčasné výstrahy s přísl. | ks | 1
Elektronický regulátor motoru | ks | 1
GSM modul pro přenos stavů DA na mobilní telefon obsluhy a servisní organizace | ks | 1
VZT
Prostup - nasávání, stavební rámeček do obvodového pláště, vč. protidešťové žaluzie | ks | 1
VZT potrubí - čtyřhranné potrubí vč. izolace | ks | 1
VZT axiální ventilátor 355 / IP 54 / 29 m3/min | ks | 1
VZT potrubí - výdechové vč. příruby pro axiální ventilátor | ks | 1
Prostup - výdech, stavební rámeček do obvodového pláště, vč. protidešťové žaluzie | ks | 1
Uzavíratelná těsná klapka vč servo pohonu (bezpeč. pruži.) | ks | 1
Spotřební a kotvící materiál | ks | 1
Montáž a dopravné | ks | 1
Kouřovod
Prostup kouřovodu - do obvodového pláště | ks | 1
Flexibilní nerezové napojení z DA do spalinovodu | ks | 1
Nerezový třísložkový kouřovod (certifikovaný přetlakový spalinovod pro DA) | ks | 1
Koncovka kouřovodu (90°s mřížkou proti hmyzu) | ks | 1
Montáž a dopravné | ks | 1
Instalace zařízení - doprava na místo, zapojení na silovou kabeláž, programování automatu stroje, uvedení do provozu, provozní zkouška 1hod., dokumentace k soustrojí v ČJ, projektová dokumentace, zaškolení obsluhy | ks | 1
Rozvaděč RDA pro možnost připojení kabeláže od NZ + napojení ATS + doplnění elektroinstalační výzbroje pro zálohovaná zařízení objektu | ks | 1
Rozvaděč R - doplnění výzbroje stávajícího rozvaděče objektu 1.NP - stálá služba - viz. výkres rozvaděče "R" + výchozí revize | ks | 1
Rozvaděč RS2 - doplnění stávajícího rozvaděče objektu 2.NP - chodba - viz. výkres rozvaděče "RS2" + výchozí revize | ks | 1
D19 610 71 - Zásuvka nástěnná 63A - 5p. IP 44 - 463RS6 | ks | 1
5518N-C02510 - Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, IP 54 - Variant + | ks | 1
Zásuvka 11PIN/IP44, na omítku objektu - pro připojení DA | ks | 1
CMFM 3x2,5 | m | 50
CYKY 5x6 RE | m | 21
CYKY 5x10 RE | m | 58
CMFM 12x1 | m | 50
Propojovací kabeláž mezi DA a zásuvkami na stěně objektu, délka 5m (včetně zásuvkových koncovek) | ks | 3
El. instalační lišta pro sdruženou kabeláž (chodby) - 100/40mm | m | 17
El. instalační lišta pro jednotlivou kabeláž (místnosti) - 40/20mm | m | 21 |  |  | STRANA 2/3
Podružné elektroinstalační příslušenství a kotvící materiál | ks | 1
Zemní práce pro napojení silové kabeláže mezi objektem MěP a garáží (Š0,3xH0,8 m) dle ČSN 736005, včetně výstražné fólie, pískového lože, hutnění a opravy povrchu | m | 12
Ruční hasicí přístroj, 6kg, práškový | ks | 1
Práce
NÁHRADNÍ ZDROJE ENERGIE
Městská Policie - Velké náměstí 33/11
Kompletní montáž DA a zapojení rozvaděče ATS do připravených rozvodů, oživení syst. | ks | 1
Programování řídící jednotky, nástavbových modulů a GSM, funkční zkoušky | ks | 1
Naplnění PHM nádrže ve zdrojí na 100% hodnotu vč. PHM pro funkční zkoušky | ks | 1
Automatika startu s ATS, dálkové ovládání | ks | 1
GSM modul pro přenos stavů DA na mobilní telefon obsluhy a servisní organizace | ks | 1
Demontovatelné výfukové potrubí izolované třísložkové-nerezové DN 50 (nerezová roura, izolace 30mm,nerezový plech) , 2m+2 kolena, spojovací a kotvící materiál | ks | 1
Montáž VZT | ks | 1
Montáž kouřovodu | ks | 1
Rozvaděč RDA pro možnost připojení kabeláže od NZ + napojení ATS + doplnění elektroinstalační výzbroje pro zálohovaná zařízení objektu | ks | 1
Rozvaděč R - doplnění stávajícího rozvaděče objektu 1.NP - stálá služba | ks | 1
Rozvaděč RS2 - doplnění stávajícího rozvaděče objektu 2.NP - chodba | ks | 1
Zásuvka 400 V / 63 A - na povrch | ks | 1
Zásuvka 230 V / 16 A - na povrch | ks | 1
Zásuvka 11PIN/IP44, na omítku objektu - pro připojení DA | ks | 1
Kabel CYKY 5x10 - volně uložený | m | 58
Kabel CYKY 3x2,5 - volně uložený | m | 50
Kabel CYKY 12x1 - volně uložený | m | 50
Kabel CYKY 5x6 - volně uložený | m | 21
Propojovací kabeláž mezi DA a zásuvkami na stěně objektu, délka 5m (včetně zásuvkových koncovek) | ks | 3
El. instalační lišta pro sdruženou kabeláž (chodby) - 100/40mm | m | 45
Zemní práce pro napojení silové kabeláže mezi objektem MěP a garáží (Š0,3xH0,8 m) dle ČSN 736005, včetně výstražné fólie, pískového lože, hutnění a opravy povrchu | m | 12
Volitelné příslušenství
Jednonápravový podvozek se stavitelnou ojí, připojení ISO 50 nebo oko DIN 40, 2x zakládací klín a podpěrné nohy, podpěrné kolečko s držákem, pozinková úprava podvozku, rezervní kolo s držákem, certfikace a VTP | ks | 1
STRANA 3/3