OBSAH :

1.	Základní   údaje  o  stavbě,  identifikační  údaje  objednatele

2.	 Účel  zadání  technické pomoci

3.    Výchozí podmínky provedení

4.	 Náplň a účel provedení TP

5. 	 Prodloužení stoky T – 1. etapa

6.    Vyvolané přeložky inženýrských sítí  /IS/

7.    Zásady volby trasy prodl. stoky T-1.et., z hlediska majetkopr. vztahů - KN

8.	 Zásady  řešení  komunikačního systému v zájmové  oblasti

9.  	 Soupis  stavbou  dotčených  pozemků – prodl. stoky T – 1. etapa

10.     Další  podmínky  provedení

11.     Informativní propočet nákladů

12.  	  Závěr

1.  	Základní   údaje  o  stavbě,  identifikační  údaje  objednatele

##### Předmět TP 		:	KANALIZACE  KROMĚŘÍŽ,  m.č.  TĚŠNOVICE

##### PRODLOUŽENÍ   STOKY  T  -  1.  ETAPA

Místo stavby 		:	k. ú.  Těšnovice

Městský  úřad 		: 	Kroměříž

Vodoprávní úřad 	: 	Kroměříž

Druh stavby 		:	liniová, veřejně prospěšná stavba

Stupeň PD		:	technická pomoc

Objednatel		:	Městský    úřad    Kroměříž

Velké náměstí  115,  767 01 Kroměříž

Zhotovitel  		:	PIKAZ  Kroměříž spol. s r.o.

Ztracená 2647/16,  767 01  Kroměříž

IČO  				: 	60 70 49 26

Telefon			 :	573 337 507

e – mail 			:	 pikazkm@pikazkm.cz

zodp. řešitel :                      Ing. Petr Štěpán

evid. číslo ČKAIT 1300542

2.      Účel  zadání  technické pomoci

Předkládaná technická pomoc (TP)  byla zpracována na základě objednávky Města Kroměříž  vydané  MěÚ Kroměříž, Odborem služeb  č. OBJ/2019/1436/PRA  dne  12. 9. 2019.

Představuje další potřebný dokument určený k postupné realizaci  úprav  a dobudování  kanalizačního systému v  místní části Těšnovice  nezbytných pro   jeho  uvedení  do souladu  s příslušnými vodohospodářskými předpisy  a  související  legislativou.

Výchozím podkladem pro  možné provedení TP  bylo zajištění aktuálního polohopisného a  výškového zaměření  zájmové oblasti.

Náplň a účel zpracování požadované TP  -  KANALIZACE  KROMĚŘÍŽ,  m.č.  TĚŠNOVICE,   PRODLOUŽENÍ   STOKY T  -  1.  ETAPA jsou specifikovány v kapitole 4,   vycházející  ze  základních údajů  a charakteristik uvedených v následující kapitole 3.

3.     Výchozí podmínky provedení

3.1    Stručná   charakteristika  řešeného  území  dle  PRVK ZK a  KŘ m.č.

Původní obec Těšnovice  představuje v současné době samostatnou místní část správně náležející k městu Kroměříž,  situovanou jihovýchodně ve vzdálenosti  cca 4 km od jeho centra.    Zastavěné  území  dříve  samostatné  obce si  udrželo   svůj  tradiční  venkovský charakter s převažující  zástavbou rodinných domků.

Z hlediska územní administrativy  jsou Těšnovice samostatným katastrálním územím     ( kód 766698 ) o rozloze 3,12 km2.

Obcí protéká  od jihu k severu  Těšnovický potok ( ID toku 10187526), do  kterého se v intravilánu  ze západní strany vlévá  jeho bezejmenný  levostranný přítok 01 ( ID 10207575 ).  Obě zmíněné vodoteče jsou charakteristické střídáním otevřeného toku  a   místních   zatrubnění.   Těšnovický potok představuje  pravostranný přítok Dolní Kotojedky – soutok se nachází cca  1 km  severně  od  nejbližšího, přilehlého  okraje  obce.

Správcem  vymezeného  úseku  Těšnovického   potoka / ř. km 0,00 – 1,599 /  včetně  části  jeho levobřežního přítoku 01 / po ukončení zatrubnění pod „Žlíbkem“ /  je  Povodí Moravy, s.p.  Brno.

Obytná zástavba / cca 150 užívaných RD /  se  rozkládá v nadmořské výšce   205 – 255 m n.m.

Dle dostupných statistických údajů  žije v současné době v Těšnovicích cca  400 obyvatel.

Kromě zmíněné obytné  zástavby se v obci nachází z občanské vybavenosti  mateřská školka, knihovna, restaurace a obchod, z  průmyslových objektů pak pouze soukromě provozovaný pneuservis.

Velkovýkrmna vepřů  /  SZP Těšnovice,  a.s.  /  situovaná  SZ,  v těsné návaznosti na obec má řešeno  vlastní vodní hospodářství, zneškodnění produkovaných odp. vod  a kejdy je zajištěno smluvně jejich vyvážením na dohodnuté polní pozemky.

Z  vodohospodářského hlediska  se  celá řešená  oblast  m.č.  Těšnovice   nachází za hranicí ( CHOPAV ) Chráněné oblasti přirozené akumulace vod „Kvartér řeky Moravy“ a  mimo vyhlášená záplavová území.

Zastavěné území obce  nezasahuje   do  žádného    pásma  hygienické ochrany pramenišť  pitné vody určených pro hromadné zásobení obyvatelstva.

3.2	  Popis  stávajícího stavu  odkanalizování  m.č. Těšnovice

V současné době je v Kroměříži, místní části Těšnovice  provozována   v  převažující ploše  zastavěného území obce  jednotná kanalizace odvádějící  produkované  odpadní vody k čištění na centrální ČOV v Kroměříži. Pouze u části zástavby situované na jižním a jihovýchodním  okraji  obce zůstalo dosud  zachováno původní svedení předčištěných  splaškových vod z  jednotlivých nemovitostí                         / zabezpečované individuálními septiky, nověji  domovními  ČOV /  stokami nebo  domovními přípojkami   zaústěnými  přímo do přírodních recipientů.

Původní   kanalizační síť  v obci je ve vlastnictví  Města Kroměříže, nedávno       / po roce 2000 /  zřízené stoky  vč.  souvisejících objektů  a  dvou automatických  čerpacích  stanic  zajišťujících  tlakový transport  produkovaných OV  k  čištění  na

centrální ČOV v Kroměříži  jsou v majetku společnosti  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Realizované změny  – doplnění odkanalizování provedené  po roce 2000  na základě  zpracované  PD  „Kanalizace aglomerace Kroměříž – místní část Těšnovice“ /2008/ a „Přepojení kanalizace Těšnovice“ /2013/  řešily  úpravu odvodu  odpad. vod v centrální části obce  západně od st. silnice III/36735.  V souladu se zvolenou  koncepcí byly navrženy a následně realizovány i  nová  stoka  „T“  a   obě  současné čerpací  stanice  zajišťující   dopravu rozhodujícího podílu  vypouštěných  odpadních vod   z  území  obce na městskou ČOV  Kroměříž.  Pro jejich transport  je využíváno vedení  původního   kejdovodu  SZP Těšnovice a.s., po změně účelu tlakové kanalizace pro veřejnou potřebu.

Lze konstatovat,  že po kolaudaci a zprovoznění  uvedených  staveb  odpovídá současné  nakládání s produkovanými  SOV ve zmíněné centrální  části obce  platné  legislativě  včetně jejich následné spolehlivé likvidace na centr. městské ČOV v Kroměříži, Dolních Zahradách.

Výrazně odlišná situace trvá dosud v jihovýchodní a východní oblasti zástavby obce, kde zůstal zachován  původní,  dříve nejrozšířenější  způsob  zneškodnění produkovaných  spl. odpadních vod jejich vypouštěním do přírodních recipientů po předchozím předčištěním v  domovních septicích, u novějších objektů pak v individuálních ČOV.

Možnost dosažení pouze omezeného čistícího  efektu v  domovních septicích   znamená  u zaústění  lokálních stok  nutnost  vypouštění nedostatečně předčištěných odp. vod  jak  do  zatrubněných,  tak i   částečně upravených   nebo přírodních koryt recipientů.  Zmíněný stav  vyvolává  u  nezatrubněných  úseků toků  situovaných v zastavěném území obce,   zvláště  v letním období  -   v  bezsrážkových periodách,   jejich  výrazné negativní ovlivnění provázené často nevylučitelným výskytem   zápachu z pomalu  odtékajících povrchových vod. Uvedená skutečnost   představuje vážné  ekologické  ohrožení  nejen  vlastních  vodních toků, ale  i celé oblasti k nim  přiléhající,  což je zejména v obydlených  částech  obce  hygienicky a  vodohospodářsky nadále nepřípustné.

3.3.	     Použité  podklady

-     Objednávka Město Kroměříž vydaná  MěÚ Kroměříž, Odborem služeb

č. OBJ/2019/1436/PRA  z   12. 9. 2019

-     Studie  Kanalizace Kroměříž, m.č. Těšnovice –

Úprava odkanalizování východní části obce

zpracovatel  PIKAZ Kroměříž spol. s r.o. v 06/2018

-     Stanovisko VaK Kroměříž, a.s. ke Studii kanalizace Kroměříž, m.č. Těšnovice –

úprava odkanalizování východní části obce ze dne 11.1. 2019

-     Zaměření dotčeného území

zpracovatel  GEODÉZIE Kroměříž spol. s r.o. v ze dne 11.1. 2019

-     KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ KROMĚŘÍŽ,  m.č.  Těšnovice

aktuální znění,  zpracovatel  Ing. Ondřej  Mlčoch

- Katastrální  mapa  dotč.  území ,  Katastr.  úřad  ZK,  kat.  pracoviště  Kroměříž

- Mapa   širších   územních  vztahů  M  1 : 10 000

- Základní vodohospodářská  mapa  ČR - Kroměříž   1 : 50 000

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

- Územní plán města Kroměříže

-    PD „Kanalizace aglomerace Kroměříž – místní část Těšnovice“, zpracovatel

INEXprojekt s.r.o. Kroměříž v roce 2008

SP č.j. 08/231/2/204/52898/08-Hy  ze dne 3.7. 2008

KS č.j. MeUKM/052393/2012

-    PD „Přepojení kanalizace Těšnovice“, zpracovatel

Ing. Ondřej Mlčoch, Osvoboditelů 248/9,  Kroměříž v roce 2013

SP č.j. 08/231/2/035682/2014/Pro

KS č.j. MeUKM/034410/2015

- Profesní  průzkum,   potřebná doměření a zjištění  zajištěná  zpracovatelem

- Vyvolaná  technická  projednání  s dotčenými  orgány a  stranami

- Související  ČSN  a vodohospodářské  předpisy

3.4      Koncepce  úpravy   odkanalizování JV a V  části obce

Pro nápravu a odstranění výše uvedených negativních skutečností zmíněných v kapitole 3.2  byla  pro řešenou oblast  projekční  organizací  PIKAZ Kroměříž spol. s r.o. provedena v 06/2018 Komplexní studie „KANALIZACE  KROMĚŘÍŽ,  m.č.  TĚŠNOVICE,  ODKANALIZOVÁNÍ  VÝCHODNÍ ČÁSTI OBCE“.

Postupnou    realizací  studií doporučených  změn a  úprav by mělo být  dosaženo ukončení vypouštění nedostatečně vyčištěných splaškových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    odpadních  vod z obytné zástavby  do   Těšnovického  potoka  a  zajištění  jejich spolehlivého  odvodu na   hlavní  čerpací stanice  OV / situovanou  u st. silnice II/367 /  zabezpečující   jejich  transport  k řádnému vyčištění na centrální  ČOV v Kroměříži.

Navrženým dobudováním kanalizační  sítě  popsaným  ve   studii                        / zahrnujícím i plánované prodloužení stoky „T“ /   tak bude možno zajistit  odvedení veškeré  produkce splaškových   odpadních  vod z řešené oblasti v souladu s platnou  legislativou,   a to jak z jejich dnes užívaných,  tak i  plánovaných  rozvojových ploch.

Další podrobnosti  technického  řešení  jsou  uvedeny  v příslušných  kapitolách textové části  dříve zmíněné  studie, situační uspořádání upravené a rozšířené stokové sítě je zřejmé z jejich  jednotlivých výkresových příloh.

##### 3.5      Záměr  realizace  prodloužení stoky „T“

##### Zpracováním  Studie  „KANALIZACE  KROMĚŘÍŽ,  m.č.  TĚŠNOVICE,  ODKANALIZOVÁNÍ VÝCHODNÍ ČÁSTI OBCE“,   ( PIKAZ Kroměříž spol. s r.o. v  12/2017 ), vydaným stanoviskem k jejímu celkovému   technickému   řešení   provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu v obci   spol. VaK Kroměříž

##### ( vyjádření z 01/2018 )  a následnými projednáními uskutečněnými  v  01-06 / 2019 byly splněny  rámcové  podmínky pro  pokračování  přípravných a projekčních  prací   podmiňujících  možnou postupnou  realizaci  záměru.

##### Na základě uvedených skutečností  se objednatel  rozhodl  zahájit projektovou přípravu stavby  a to v rozsahu jím specifikované  1. etapy  ( představující plánované prodloužení  stoky „T“  v úseku od jejího současného  ukončení k.š. č. Š19 na        p.č. 416  do místa plánovaného vyvedení nové místní komunikace navrhované na  ppč. 242/1 / v prodloužení při   severním  okraji  plochy  fotbalového hřiště  v celkové délce cca 316 m.

##### 3.6       Upřesňující  podmínky  záměru  zřízení  prodloužení stoky „T“

##### /  včetně popisu jejich vypořádání /

##### 3.6.1  Stanovisko spol. VaK Kroměříž  ze dne  11.1. 2019  ke  Studii (06/2018)

##### / viz příloha C.6 dokladové části TP /

##### Souhlas s navrženým technickým řešením studie je ve zmíněném  vyjádření  podmíněn splněním podmínek  označených 1 – 7.

##### Protože jednotlivé body dále  upřesňují a specifikují  řešení zpracované studie byly tyto  převzaty  do níže provedeného přehledu a vyhodnocení doslovně.

##### / vzhledem k zásadnímu  rozdílu v řešeném rozsahu  mezi   návrhem  celkové studie z 06/2018 a objednatelem požadovaným  zřízením pouze první části stavby (prodloužením stoky T – 1. etapy) je potřebné  posouzení  provedeno  u každého ustanovení  samostatně  tj.  jako  vyhodnocení z hlediska celého záměru, nebo pouze  dopadu na vlastní  technické řešení  prodl.  stoky T-1.et./

##### 1/  V dalším stupni PD bude potvrzen předpoklad využití stávající obecní jednotné kanalizace po  stránce technického stavu, kapacity i výškových poměrů

##### Komplexní  studie   :   -  nebylo dosud zahájeno

##### Prodl. stoky T–1 et. :   - v řešeném úseku nejsou podchycovány žádné stáv. stoky

##### -  na nově zřízený úsek budou přepojeny dom. přípojkami

##### pouze původní okolní nemovitosti

##### -  nově připojované lokality zástavby RD budou napojovány

##### novými stokami

##### 2/  Při budování  nových kanalizačních stok dojde k přepojení stávajících kanalizačních přípojek okolních nemovitostí tak, aby v max. možné míře byly napojeny pouze splaškové OV.  Dešťové vody z intravilánu i extravilánu obce budou řešeny prioritně zasakováním anebo odvedením do zatrubněních i otevřených vodotečí a nebudou tak odváděny navrženými kanalizačními stokami

##### Komplexní  studie   :   -  na  řešený úsek prodl. stoky T-1.et. a jeho další výhledové

##### vedení  nebudou  bez úpravy  přepojovány  žádné stávající

##### stoky, v případě jejich budoucího  napojení musí tyto musí

##### tyto vyhovět   zmíněným kritériím

##### Prodl. stoky T–1 et. :   -  v řešeném úseku připojované původní i novostavby  RD

##### jsou opatřeny  systémem vnitřní oddílné kanalizace

##### -  u původní okolní zástavby recipient – vodní tok , zásak DV

##### / bez jakékoliv možnosti odvodu OV jednot. kan. stokou /

##### -  do prodl. stoky T-1.etapy budou odváděny z uvedených

##### nemovitostí  pouze SOV

##### -  výhledově  připojované  / splaškové / stoky  z nových lokalit

##### výstavby musí  splnit  výše uvedené  podmínky VaK KM

##### -  v lokalitách nové zástavby je dnes zřízena pouze dešťová

##### kanalizace

##### -   odvedení DV stáv. dešt. stokami zachováno bez dotčení

##### -    v úseku prodl. stoky T-1.etapy nebudou zřizovány žádné

##### nové zpevněné plochy vyžadující odvodnění

##### / blíže viz kapitola 8 TP /

##### 3/    Při navrženém souběhu kanalizačních stok se zatrubněnými vodotečemi nesmí dojít k převádění povrchových vod do kanalizačních stok ( zákaz posilování kapacity zatrubnění přes navržené kanalizační stoky) ani nátoku balastních vod.

##### Komplexní  studie   :   -  nutná podmínka provedení

##### Prodl. stoky T–1 et. :   -  v řešeném úseku není s vodotečí navrženo žádné propojení

##### 4/  Navržené materiálové provedení jednotné kanalizace navržené z PP anebo kompaktního PVC odpovídající kruhové pevnosti (SN8 a vyšší) a s požadavkem na zvýšenou těsnost spojů i přípojek je v souladu s plat.  Standardy VaK Kroměříž, a.s.

##### Komplexní  studie   :   -  nutná,  zajistitelná podmínka provedení,  jak pro nové stoky

##### tak i alt. sanované úseky, bude zohledněno v navaz. PD

##### Prodl. stoky T–1 et. :  -  zajistitelná podm. provedení, bude zohledněno v navaz. PD

##### / blíže viz  popis kap.  5.2 TP /

##### 5/  Stávající jednotnou kanalizaci ve vlastnictví obce požadujeme řešit jejím lokálním dotěsněním bezvýkopově sanačními rukávci a provést opravy šachet a jejich doplnění tak, aby kanalizace byla řádně čistitelná tlakovými vozy

##### Komplexní  studie   :   -  navazuje na podmínku  vyjádření  1/

##### -  bude možno upřesnit po provedených průzkumech

##### -  v případě negativního zjištění nebo jiných

##### nepředpokládaných skutečností nelze vyloučit potřebu

##### provedení oddílné kanalizace  !!!!!!!!

##### Prodl. stoky T–1 et. :  -  neuplatnitelná podmínka, novostavba stoky

##### 6/  Vzhledem k tomu, že při budování nových kanalizačních stok dojde k těsnému souběhu se stávajícími vodovody na řadě úseků v intravilánu obce, je nutné se zabývat i nezbytně nutnými přeložkami vodovodů jako vyvolanou investicí a zařadit jejich projekční řešení a realizaci do plánované investice Města Kroměříž, výše uvedené akce

##### Komplexní  studie   :  -  bude zohledněno v navazující PD

##### Prodl. stoky T–1 et. : -   zohledněno v navazujícím popisu TP

##### / blíže viz kap.  6. TZ /

##### 7/  Z důvodu napojení nově navržených stok a svedení odpadních vod přes společnost VaK Kroměříž, a.s. v roce 2013 vybudovanou stavbou : Přepojení kanalizace Těšnovice na ČOV Kroměříž, je nutné projednat a dohodnout způsob předávání odpadních vod a nebo provozování  nově navržených kanalizačních stok podchycujících východní část obce Těšnovice.

##### Komplexní  studie  :  -  bude předmětem projednání objednatele s odp. zástupci   			                  VaK Kroměříž, a.s.

##### Prodl. stoky T–1 et. :   -   bude v odpovídajícím rozsahu předmětem projednání

##### objednatele s odp. zástupci  VaK Kroměříž, a.s.

##### 3.6.2      Podmínky  uvedené  v kompletní studii úpravy odkanalizování

##### ( PIKAZ Kroměříž  -  06/2018 /

Zpracovaná studie obsahuje ve svém závěru kapitolu   13.  „Další  podmínky a postup  provedení“  zahrnující výčet  skutečností vyžadujících jejich kvalifikované rozhodnutí nebo přijetí potřebných závěrů nezbytných pro další možné zpracování PD.

V rámci zajišťované technické  pomocí (TP)  posuzovaného návrhu prodloužení stoky T-1.etapy byly šetřeny z celkem 10 zmíněných následující body 2, 3, 7, 8, 10 :

2.  	S přihlédnutím k platnému Územnímu plánu města a jeho připravovanému 	novému zpracování  upřesnit zásady realizace další výstavby v území.

Konkrétně se jedná o  výhledové plochy pro bydlení  S2, S3, S4a, S4b, S5

a zejména řešení jejich komunikačního  propojení.

Alternativně splnit  zmíněný požadavek zpracováním příslušné územní

/urbanistické/  studie

- stanovit potřebu zachování, úpravy či změny trasy současné, místy částečně 	  zpevněné polní cesty, případně její ponechání ve stávajícím stavu  mezi

ukončenou souvislou  zástavbou obce  a fotbalovým hřištěm.

S ohledem na uvedené upřesnění a známou situaci vedení   stávajících inž.

sítí  rozhodnout o potřebě převedení podílu  DV  stokou prodl. „T“  a trase

jejího skutečného uložení.

- dle obdobných kritérií rozhodnout  zmíněná kritéria i u obou stávajících uliček

vedených v souběhu s korytem Těšnovického potoka

Vyhodnocení, závěr :   stávající komunikace určené  pro uložení  prodl. stoky

T – 1.et. budou i  nadále sloužit   pouze  současnému účelu,

zůstane  zachován jejich standard  bez jakékoliv potřeby

odvodu  DV,  blíže viz text  kap. 8 TP

3.  	  Po vyhodnocení a zohlednění výše uvedených skutečností se   znalostí

předp.  finanční náročnosti realizace navrhnout  případnou   etapizaci

Vyhodnocení, závěr :    rozhodnuto zadáním TP v rozsahu  prodl. stoky T – 1.et.

7.         Zahájit jednání s vlastníky ostatních dotčených IS vyžadujících

přeložení nebo jinou úpravu zejména s ohledem na velmi obtížné

dodržení přísl. ustanovení ČSN 73 6005 a jejich ochranných pásem

Vyhodnocení, závěr :   v rámci zpracování TP zajištěny potřebné konzultace a

projednání s dotčeným stranami odpovídající podrobnosti

řešené TP

8.         U  obtížně  zřizovaných  úseků stok v úzkých v uličkách a v trase kanal.

stoky prodl.  „T“ pod plochou  fotbalového hřiště je uvažováno s jejich

provedením metodou řízených  vrtů.

Vyhodnocení, závěr :   zohledněno při návrhu provedení prodl. stoky T – 1.et.,

blíže tech. popis uvedený  v kapitole 5.2 TP.

10.       Koordinovat další postup se zodp. zástupci Osadního výboru m.č.

Těšnovice, upřesnit a projednat  zejména :

-  případný záměr stavebních úprav nebo rozšíření výše zmíněných

nadzemních  objektů  zázemí fotbal. hřiště

/ dle zjištění nutno  korigovat  uložení souběžně vedené stoky prodl. „T“ /

-  předpokládanou  podmínku požadovaného oddílného napojení nově

připojovaných / i stávajících, dnes užívaných  / nemovitostí

-  potřebu  zohlednění  uvaž. napojení dnes nevyužívaných objektů

Vyhodnocení, závěr :      v rámci zpracování TP uskutečněny  potřebné  konzultace

s panem J. Jelšíkem  / předsedou OV Těšnovice  / v

rozsahu  a podrobnosti   řešené TP / prodl. stoky T- 1.et./

4.         Náplň  a  účel  provedení TP

Vzhledem k rozsahu řešené problematiky a potřeby zohlednění skutečností uvedených v předchozí  kapitole 4.3 bylo rozhodnuto všechny  zmíněné  skutečnosti  řádně  přešetřit a vyhodnotit v rámci  zpracování technické pomoci (TP)   předcházející  vlastnímu  zpracování PD.

Nezbytný podklad pro  zabezpečení objednané  TP  představuje   zpracovatelem požadované geodetické zaměření aktuálního polohopisu  území,  zejména v plochách  mimo přímo  zastavěné  území  obce nutné pro jeho porovnání  s platným uspořádáním dle KN.

##### Hlavním účelem TP  bude  posouzení  alternativních tras vedení   prodloužení stoky T-1. etapy s ohledem na dané majetkoprávní uspořádání pozemků a uložení  stávajících  inž. sítí  nezbytné  zejména  v  dosud  neurbanizovaném území obce tak,

##### aby bylo možno kromě stávajících objektů spolehlivě odkanalizovat i  UP obce stanovené rozvojové plochy ozn.   S2 a S3.

##### Výsledkem provedeného  porovnání bude stanovení optimální trasy uložení prodluž. stoky T z hlediska minimalizace nároků  na vyvolané úpravy a přeložky stávajících IS.  Dále pak  případná specifikace  vyvolaného rozsahu záborů a odkupu  částí pozemků  jiných vlastníků  umožňující  zřízení stavby  a  její  další bezproblémové  provozování  a  užívání.

Výsledkem TP bude kromě upřesnění  způsobu provedení i  stanovení  rozsahu  vyvolaných  úprav  domovních přípojek,  případně  objektů samých.

Takto zajišťovaná TP bude v průběhu svého zpracování průběžně konzultována v potřebném rozsahu  s  dotčenými stranami -  ( objednatel - investor, osadní výbor Těšnovice , VaK Kroměříž, a.s., správci inženýrských sítí, vlastníci nemovitostí ).

Získané poznatky  budou  využity jak při  upřesnění  rámcového odhadu  investičního nákladu stavby, tak i při následném zpracování   PD.

5.       Prodloužení   stoky  T – 1. etapa

Podmínky  návrhu  :

-  v souladu s požadavkem bud. provozovatele VaK Kroměříž v max.   možné

míře pro napojení  pouze splaškových  OV.

/ viz  bod 2.  vyjádření  ze dne 11. 1. 2019 /

- současně vhledem k nevylučitelné možnosti budoucího užití  a klasifikace

pouze jako stoky  oddílné splaškové  s vyloučeným  nátokem jakýchkoliv

dešt. vod  dle zásad platných  pro  oddílnou kanalizaci

/ blíže skutečnosti uvedené v  popisu  v kapitolách 3.6.1 a 12 TP /

5.1     Technické  řešení  :

##### Navrhované prodloužení stoky „T“ – 1.et.   začíná  v místě jejího současného  ukončení  kan. šachtou č. 19  na  pozemku  p.č.  416 vedle RD  č.p.  61,  odkud   je navrženo její vedení  uličkou  k Hertlovu – částečně zpevněnou místní komunikací mezi původní řadovou  zástavbou RD a jejich zahradami ( p.č. 390/1 ).  Trasou navazujících  stávajících  polních cest ( p.č. 417, 421 )  těsně sousedících na západní straně  se zájmovým územím plánované nové  zástavby  RD  bude prodloužení  stoky „T“ přivedeno k místu svého dočasného ukončení v místě odbočení plánované  místní komunikace navrhované na  p.č. 242/1 – celková  délka vedení činí cca 316 m.

5.2.        Materiálové  provedení  :

Celý nově navrhovaný úsek  vedení navrhovaného prodloužení stoky „T“-1.etapy  musí být  proveden  z důvodu požadované těsnosti, mechanické pevnosti a min. vnitřní drsnosti  v materiálovém provedení  odpovídajícím Technickým standardům společnosti VaK Kroměřiž.  Přednostně je uvažováno s použitím  z plastových trub / PP, komp. PVC,  odpovídající kruhové tuhosti /  využívajících vhodných vlastností PH a umožňujících provedení vodotěsného napojení domovních přípojek jak při vlastní realizaci, tak i kdykoliv v budoucnu

Kanalizační šachty budou zřízeny  v běžném provedení z prefabrikovaných dílců s prefa betonovými dny, všechny šachty budou kryty těžkými litinovými poklopy.

Vzhledem k specifickým podmínkám v nejníže situovaném úseku trasy  na ppč. 390/1 ( stísněná ulice oboustranně lemovaná původní zástavbou, plocha s výskytem zvýšené hladiny podzemní vody )   je  v uvedeném místě uvažováno se zřízením stoky metodou  tzv. řízeného vrtu  s tím, že pro  zajištění  potřebné vodotěsnosti bude použito PE  svařovaných kanalizačních trub a  systémových plastových revizních kanal. šachet.

Konečná specifikace užitého trubního materiálu a  technického  řešení kan. šachet bude provedena v  dalším projekčním  stupni.

Zpětný zásyp rýh je v místech  pod zpevněnými  komunikacemi uvažován netříděným štěrkopískem,  v  trase  mimo vozovky pak  řádně zhutněným původním výkopkem.

Z důvodu zajištění potřebné vodotěsnosti nově zřizovaného  kanalizačního systému  nutno zajistit  odpovídající -  řádné provedení i u všech navazujících domovních přípojek.  Tyto musí  vykazovat  potřebnou  odolnost  proti  průsaku balastních vod  zejména  v místech  uložení s nevylučitelným výskytem zvýšené hladiny podzemní vody.  Jejich bezpečné napojení na stoku  zabezpečí  zhotovitel stavby.

Materiálové provedení rekonstr. části domovních přípojek  -  PP, PVC trouby DN 150 - 200 mm.

5.3.        Podmínky  provedení  :

Další podmínky optimálního postupu zřízení  navrhovaného úseku kanalizační stoky / alt. statického zajištění jeho  provádění  / respektujícího  současnou potřebu   provedení vyvolaných přeložek kolidujících  tras stávajících inženýrských sítí  včetně  souvisejících dom. přípojek  a dotčených  stáv. zpevněných ploch budou upřesněny  v následném  projekčním stupni.

Pro možnou bezodkladnou  opravu  narušených   komunikací  a ostatních  užívaných, pojížděných ploch   nutno současně s kladením nového úseku   stoky  zajistit  neodkladně  i  související zřízení  jednotlivých  / oddílných / domovních  přípojek standardně zajišťované  jejich vlastníky - uživateli.

Pouze uvedeným postupem  lze zabezpečit  obnovu  dotčených ploch  bez nutnosti jejich  dalšího, opětného  narušení.

5.4.        Kapacitní  návrh :

Vychází z příslušných ustanovení ČSN 75 6101, průměr 300mm byl zvolen s ohledem na  předpokládané  použití svařovaného PE potrubí v trase  realizované řízeným vrtem  v místě sezónně  zvýšené hladiny podzemní vody.

Kapacita oddílné splaškové stoky DN300 je pro předpokládané odtoky z celého jejího budoucího povodí  plně postačující,  z důvodu ekonomických ukazatelů  není další zvýšení  profilu odůvodnitelné, z hlediska napojení do  navazujícího. úseku stáv stoky T / DN400/ a  kapacity  koncové ČS / cca 15 l/s  / je nepřípustné.

5.5.      Niveleta navrh. úseku stoky  :

Vzhledem k dosud nezabezpečenému ověření technického stavu stoky “G“  a  provedení pouze  koncepčního návrhu  odkanalizování včetně  související  úpravy IS v ulici Pod Kopcem, je ve výkresové příloze B-TP.6  Přehledném podélném profilu prodl. stoky T zakresleno její alternativní prohloubené uložení v trase pod pozemkem p.č. 390/1.

Popsaná úprava by poskytla  možnost dodatečného napojení jakéhokoliv kanalizačního potrubí / stoky, domovní přípojky / oddílného svedení SOV podcházejícího  otevřené koryto Těšnovického potoka – viz rizikové skutečnosti zmíněné  v kap.  3.6 bodu 5  a kap. 12.

5.6.     Podmínky užívání navrh.  úseku stoky :

Vzhledem 	k požadavkům uvedeným v kapitole 5. TP  na zajištění  v  max.  možné míře  odvodu  pouze splaškových  OV, nebo alternativní provozování stoky  jako oddílné splaškové  nelze tuto využít pro jakékoliv svedení srážkových vod zejména  např. z plochy nad ní situované komunikace.

Bližší  popis  viz kap.  8 TP.

6.         Vyvolané přeložky inženýrských sítí  /IS/

Pro nově navrhované vedení  prodl. stoky T – 1.et. není  možné bez souvisejících  úpravy zajistit  v celé délce trasy  uložení  vyhovující  podmínkám stanoveným ČSN  73 6005.

Z  technického  vyhodnocení vzešla  potřeba provedení přeložek STL plynovodu DN50  v m  cca 5,0 – 107,7  a vodovodního řadu DN80  v m cca 109,0 – 182,5  trasy stoky.

6.1   Přeložka  úseku  STL plyn. řadu OC DN50

Provedení  zmíněné přeložky STL plynovodního řadu zajistí  uvolnění uličního prostoru pro  zřízení  prodl. stoky T – 1.et. v trase pod pozemkem p.č. 390/1 tj. v místě stávajícího vyvedení domovních kanalizačních přípojek přepojovaných nemovitostí.  Pro přeložku  STL plyn. řadu OC DN50 / v souběhu se stáv.  vod. řadem 1-5 /  bude využito pozemku p.č. 417, polní částečně zpevněné cesty před východním průčelím objektů.

Požadovaná přeložka STL plyn. řadu je navrhována v celkové délce 120 m, mater. provedení PE DN50.

Spolu s popisovanou přeložkou musí být provedeny i nové domovní přípojky RD č.p..  34, 39, 43, domovní přípojka RD č.p. 38 bude na nové vedení STL  plyn. řadu PE DN50 pouze přepojena.

Z hlediska časové návaznosti  nutno realizovat a zprovoznit vyvolanou STL přeložku řadu vč. souvisejících dom. přípojek  před zahájením vrtných prací na prodl.  kanal. stoky T-1.et.

6.2   Přeložka  úseku  vodovodního  řadu 1-5  PVC  DN80

Navrhovaná  přeložka vodovodního řadu realizovaná jejím uložením do souběhu se stáv. vedením STL plyn. řadu  zabezpečí potřebný prostor pro  uložení prodl. stoky  T   v jejím průběhu v  m cca 109,0 – 182,5 při  zachování  jejího vedení po současném pozemku p.č. 417.

Vyvolaná  přeložka vodovodního řadu   PVC DN80 bude provedena  v celkové délce cca 75 m,  mater. provedení PE100RC typ 3  DN80.

Spolu s popisovanou přeložkou bude opraven i koncový PH DN80,  upraveno napojení odbočného řadu  DN80  a domovní  přípojky  chaty p.č. 311.

V případě nutnosti přerušení dodávky pitné vody nutno zabezpečit  pro připojené  objekty jejich náhradní  zásobení.

6.3   Úprava vnitřní plynoinstalace RD č.p. 34, 39, 43

Vzhledem k přesunutí distribučního STL plyn  řadu PE DN50  /  včetně nových domovních přípojek / ze západního průčelí dotčených RD   č.p.  34, 39, 43  na jejich opačnou  východní stranu nutno u uvedených  nemovitostí zabezpečit jako vyvolanou investici  i  potřebnou úpravu  vedení vnitřního  plynovodu v jejich obytném prostoru.

Další upřesnění bude provedeno v navazující PD.

7.    Zásady volby trasy prodl. stoky T-1.et., z hlediska majetkopr. vztahů - KN

Rozhodující kritéria dle kterých byla volena trasa  prodl. stoky T – 1.etapy           / shodně s ostatními navazujícími budoucími stokami  /  představují:

-  uložení v max. možné délce do  veřejných  pozemků

-  umožnění co nejjednoduššího napojení kanalizačních přípojek stáv. objektů

- zajištění možnosti úplného odkanalizování výhledové zástavby  plánované

v rozvojových  plochách  určených  UP města.

8.    Zásady  řešení  komunikačního systému v zájmové  oblasti

Přijatým rozhodnutím o zachování současného  páteřního   SJ  komunikačního propojení oblasti zahrnujícího pouze  částečně zpevněné  a  nezpevněné  úseky polních cest průměrné šířky cca 3m  kopírující  stávající  reliéf  terénu  bez jakýchkoliv dalších úprav  / výhyben, směrových a výškových korekcí,  nepropustného krytu apod. /  objednatel ustupuje od možnosti  jeho  výhledového  využití jako plnohodnotné  příjezdové komunikace do lokality.

Současně nutno zdůraznit že z hlediska možnosti  zajištění  jiného způsobu odvodu srážkových vod z polních cest  nelze pominout skutečnost jejich vedení v oddáleném souběhu  od vodoteče,  dosažitelné místy pouze  přes pozemky v soukromém držení.

V souladu s uvedenými skutečnostmi  nebude  u zmíněného komunikačního  koridoru  přihlíženo k přísl. ustanovení §22 vyhlášky č.501/2006 Sb.

-  nejmenší šířka  veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu je 8m, při jednosměrném provozu lze tuto snížit až na 6,5m.

Současná  šířka  koridoru  činí  rozhodujících úsecích 4, 5, 6 m, požadovanou šířku 8 m splňuje  pouze jeden osamocený úsek délky cca 30 m.

Za  takto  specifikovaných podmínek  / bez nutnosti respektování §22 vyhlášky   č. 501/2006 Sb./ :

-  lze umístit vedení trasy prodl. stoky T – 1. etapy v souladu s přísl. ustanoveními

ČSN 73 6005 pouze při současném  provedení navržených přeložek stáv. IS

-  současně ve stávajícím  koridoru nelze výhledově ve zbylé volné šířce umístit

souběžné vedení  dešťové kanalizace

-  lze využít zbylé volné šířky po místních korekcích tras NN a VN kabelů pro alt.

dodatečné uložení  rozvodného řadu  pitného vodovodu nebo STL plynovodu

9.  	  Soupis  stavbou  dotčených  pozemků – prodl. stoky T – 1. etapa

Pozemky určené  pro zřízení   nového úseku  stoky  a  souvisejících objektů

(  všechny  k.ú. Těšnovice )

| parc. č. | druh pozemku | způsob využití způsob ochrany | vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| 416 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Kroměříž Velké nám. 115/1 767 01 Kroměříž |
| 390/1 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Kroměříž Velké nám. 115/1 767 01 Kroměříž |
| 417 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Kroměříž Velké nám. 115/1 767 01 Kroměříž |
| 418/2 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Kroměříž Velké nám. 115/1 767 01 Kroměříž |
| 423/1 | ostatní plocha | ostatní komunikace | Město Kroměříž Velké nám. 115/1 767 01 Kroměříž |
| 252/1 | ostatní plocha | jiná plocha | Město Kroměříž Velké nám. 115/1 767 01 Kroměříž |
| 242/2 | zahrada | ZPF | Město Kroměříž Velké nám. 115/1 767 01 Kroměříž |

Pozemky a stavby  dotčené  úpravou  vnitřní plynoinstalace soukromých  RD

(  všechny  k.ú. Těšnovice )

| parc. č. | druh pozemku | dotčená stavba | vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | zastavěná plocha a nádvoří | RD č.p. 34 | Josef Čupalka Helena Čupalkova Těšnovice 34 767 01 Kroměříž |
| 76 | zastavěná plocha a nádvoří | RD č.p. 39 | Josef Čupalka Helena Čupalkova Těšnovice 34 767 01 Kroměříž |
| 65 | zastavěná plocha a nádvoří | RD č.p. 43 | Květoslav Krátký Těšnovice 43 767 01 Kroměříž |

10.   	Další  podmínky  provedení

Pro možné pokračování  navazujících  projekčních  prací nutno  zajistit :

- Celkové  odsouhlasení  technického řešení  zpracované TP

- Potvrdit  platnost  skutečností uvedených v kapitole 8

/ zásady řešení komunikačního systému v dotčené oblasti /

- Rozhodnout   hloubku   uložení stoky T – 1. etapy v úseku jejího vedení

po pozemku  p.č. 390/1

- Stanovit rámcově předpokládanou dobu a harmonogram provedení stavby

- Zahájit  nezbytnou  činnost   vyplývající z vyvolané nutnosti  aktualizace

PRVK ZK   / v případě  prokázání  její  potřeby /

11.    Informativní propočet nákladů / TP /

Projektová dokumentace 								400 tis. Kč

Inženýrská činnost     								250 tis. Kč

Prodl. stoka T – 1. etapa / 316 bm /                                           2 700 tis. Kč

Kanal. šachty / 17 ks /                                                                   340 tis. Kč

Oprava dotčených ZP 								  20 tis. Kč

Přepojení dom. kan.  přípojek  / 10 ks /      					150 tis. Kč

Odbočení  pro napojení bud. stok / 3 ks /                                       90 tis. Kč

Provozní opatření 				                                          100 tis. Kč

3 400 tis. Kč

Přeložka STL.  plynov. řadu  / 120 m /                                          480 tis. Kč

Přepojení dom. plyn. přípojky  / 1 ks /                                             10 tis. Kč

Zřízení nových  dom. plyn. přípojek   / 3 ks /                                   90 tis. Kč

Vyvolané úpravy vnitř. plynoinst. / 3 RD /                                     120 tis. Kč

700 tis. Kč

Přeložka  vod  řadu PE DN80  / 75 m /                                          375 tis. Kč

Propočtová rezerva 						        			 375 tis. Kč

Celkem 										       5 500 tis. Kč

12.    Závěr

Provedená  technická  pomoc prokázala   možnost provedení požadovaného prodloužení stoky T – 1.etapy.

Na základě podrobného  přešetření a porovnání variantních řešení byla navržena trasa stoky T – 1. etapy  vyvolávající  nejnižší rozsah přeložek a úprav  stávajících inženýrských sítí a  zajišťující současně  budoucí uspořádání IS v území  vyhovující příslušným ustanovením ČSN 73 6005.

TP  navržené řešení  umožní  provedení stavby pouze na  pozemcích vlastněných investorem bez potřeby jejich  jakýchkoliv vlastnických  změn.

Oproti dřívějším  předpokladům nutno při realizaci zohlednit potřebu vyvolané  úpravy  vnitřní plynoinstalace u 3 dotčených RD.

Nezbytnou podmínkou  zahájení  následných  projekčních prací je rozhodnutí bodů 1-3, uvedených v kap. 10 TP.

Upozornění  zpracovatele :

Provedenou Komplexní studií „KANALIZACE  KROMĚŘÍŽ,  m.č.  TĚŠNOVICE,  ODKANALIZOVÁNÍ  VÝCHODNÍ ČÁSTI OBCE“ byla pro další možné pokračování projekčních prací stanovena potřeba ověření  technického stavu všech původních kanalizačních  stok  situovaných v řešeném území.

Protože uvedený průzkum nebyl dosud zahájen, upozorňuje projektant na možné důsledky týkající se  dodržení celkové koncepce  zpracované  studie.

Pokud by  požadovanou  TV inspekcí byly  zjištěny  skutečnosti  vylučující možnost předpokládané hospodárné opravy a rekonstrukce dotčených stok, nebo byly ověřeny jiné dosud  nepředpokládané skutečnosti  může být  návrh provedený ve komplexní studii ( 06/2018)  odpovídajícím způsobem  upraven  nebo zcela přepracován – viz poznámka uvedená v kap.   3.6.1 TP.

Uvedená skutečnost by však neměla mít žádný zásadní vliv na  technické řešení  a kapacitu  nově  navrhovaného  úseku  stoky  T – 1. etapy / řešené  v celé  délce dle zásad platných pro odd. splaškovou kanalizaci / – blíže viz kapitola 5.4. TP.

V  Kroměříži :    leden  2020			Vypracoval :   Ing.  Petr  Štěpán