Bezvýkopová oprava kanalizace ve dvoře areálu ZUŠ – Kanovnické domy, Kroměříž

Technické zadání prací

Podklady:

- Situace kanalizace

- Kamerová prohlídka

- Rekognoskace terénu

Popis kanalizace a revizních šachet:

Kanalizace určená k opravě v areálu ZUŠ – Kanovnické domy se nachází ve dvorním traktu v památkově chráněném území v Kroměříži s omezenou možností pohybu nákladních vozidel.

Kanalizace odvádí dešťovou a splaškovou vodu z pěti Kanovnických domů vodu nacházejících se na ulici Jánská. Kanalizace je v zadním traktu těchto domů, vede podél stěn domů ve vzdálenosti cca 2 m a je zaústěna do veřejné kanalizace v ulici Pilařova. Vjezd do dvoru Kanovnických domů je bránou šířky cca 3 m. Povrch dvoru je zčásti kryt dlážděním z žulových kostek a z části je zatravněn udržovaným trávníkem. Únosnost dlažby je omezena na cca 3,5 t. Část nádvoří tvoří zvýšené mramorové pódium, pod kterým vede kanalizace a je v něm revizní šachta. Opravovaná kanalizace má čtyři úseky. Počáteční šachta Š 2 ve dvoře cca 2 m od stěny oplocení a první úsek je zakončen v šachtě Š 3  v trávníku cca cca 3 m od stěny domu, kde pokračuje druhý úsek, v podstatě kolmo na první úsek, podél domů a končí v šachtě Š4 uprostřed mramorového podia. Třetí úsek kanalizace je od Š 4 do Š 5, vede podél stěny domů do Š5 v rohu dvoru v dlažbě ve vzdálenosti cca 2 m od stěny domů. Čtvrtý úsek je od Š 5 do Š6. vede kolmo na předchozí úsek podél stěny domů a končí v šachtě v dlažbě v bráně vjezdu do dvora ZUŠ.

Rozsah opravované kanalizace:

Š 2 – Š 3	 délka 21,1 m, DN 300, 1 ks přípojek,

Š 3 – Š 4	 délka 23,4 m, DN 300, 4 ks přípojek,

Š 4– Š 5	 délka 19,2 m, DN 300, 3 ks přípojek

Š 5 – Š 6	 délka 13,9 m, DN 300 s přechodem na DN 200, 1 ks přípojek

Celkem délka 77,6 m, DN 300  délky 75,1 m, DN 200 2,5 m

Přípojky celkem	9 ks

Popis kanalizace:

Kanalizace ve dvoře Kanovnických domů má čtyři úseky:

- Š 2 – Š 3 má délku 21,1 m, BET DN 300 je v něm 1 ks přípojky. Potrubí je korodované a jsou zde především odsazená netěsná hrdla. V úseku je jedna skrytá mezišachta Potrubí je uložené cca 2,8-2,0 m pod terénem.

- Š 3 – Š 4 má délku 23,4 m, BET DN 300 a jsou v něm 4 ks přípojek. Potrubí je místně korodované a jsou zde především odsazená netěsná hrdla. V úseku jsou tři skryté mezišachty-kobky. Šachta Š 4 je uprostřed zvýšeného podia z žulových desek. Potrubí je uložené cca 2,0 m pod terénem.

- Š 4 – Š 5 má délku 19,2 m, BET DN 300, jsou v něm cca 3 ks. Potrubí je místy korodované a jsou zde především odsazená netěsná hrdla. Potrubí je uložené cca 2,0-1,8 m pod terénem

- Š 5 – Š 6 má délku 13,9 m, BET DN 300 s přechodem na DN 200, je v něm jedna přípojka. Potrubí je místy korodované a jsou zde především odsazená netěsná hrdla. Potrubí je uložené cca 1,8-0,9 m pod terénem

- Revizní šachty:

  - Š 2 – DN 1000, s konusem, hl. 2,8 m, poklop DN 600, chybějící stupačky, povrchová koroze, degradovaná kyneta

  - Š 3 – DN 1000, s konusem, hl. 2,0 m, poklop bez poklopu s rámem, krytí plechem DN 700, chybějící stupačky, povrchová koroze, degradovaná kyneta

  - Š 4 - DN 1000, vlez 450/450 výška cca 30 cm, hl. 2,0 m, poklop čtvercový 480 x 480 chybějící stupačky, povrchová koroze, degradovaná kyneta

  - Š 5 - DN 1000, hl. 1,80 m, konus, poklop DN 600 chybějící stupačky, povrchová koroze, degradovaná kyneta

  - Š 6 - DN 1000, hl. 0,9 m, poklop DN 600 chybějící stupačky, povrchová koroze, degradovaná kyneta

Hladina podzemní vody max 1,5 m nad dnem potrubí.

Návrh opravy kanalizace

Oprava kanalizačních šachet

  - Š 2 – DN 1000 bude opravena zednicky. Zednická oprava šachty spočívá v očištění povrchu tlakovou vodou, provedení stěrky speciální směsí, nátěr povrchu speciálním korozivzdorným nátěrem, osazení šachty poplastovaným stupačkami, repase kynety speciální betonovou

  - Š 3 – DN 1000 bude opravena zednicky. Zednická oprava šachty spočívá v očištění povrchu tlakovou vodou, provedení stěrky speciální směsí, nátěr povrchu speciálním korozivzdorným nátěrem, osazení šachty poplastovaným stupačkami, repase kynety speciální betonovou směsí a ošetřením povrchu speciálním korozivzdorným nátěrem, osazení rámu s poklopem A 15 Park

  - Š 4 - DN 1000 bude opravena zednicky. Zednická oprava šachty spočívá v očištění povrchu tlakovou vodou, provedení stěrky speciální směsí, nátěr povrchu speciálním korozivzdorným nátěrem, osazení šachty poplastovaným stupačkami, repase kynety speciální betonovou směsí a ošetřením povrchu speciálním korozivzdorným nátěrem

  - Š 5 – DN 1000 bude opravena zednicky. Zednická oprava šachty spočívá v očištění povrchu tlakovou vodou, provedení stěrky speciální směsí, nátěr povrchu speciálním korozivzdorným nátěrem, osazení šachty poplastovaným stupačkami, repase kynety speciální betonovou směsí a ošetřením povrchu speciálním korozivzdorným nátěrem

  - Š 6 - DN 1000 bude opravena zednicky. Zednická oprava šachty spočívá v očištění povrchu tlakovou vodou, provedení stěrky speciální směsí, nátěr povrchu speciálním korozivzdorným nátěrem, osazení šachty poplastovaným stupačkami, repase kynety speciální betonovou směsí a ošetřením povrchu speciálním korozivzdorným nátěrem.

Oprava kanalizačního potrubí

- Oprava kanalizačního potrubí bude provedena bezvýkopově vložkováním UV rukávem s následujícím postupem

  - Zaměření a objednání rukávů

  - Odfrézování zpevněných překážek, přečnívajících přípojek a zapravení přípojek před opravou

  - Vyčištění potrubí tlakovým vozem

  - Prohlídka potrubí kamerou před opravou

  - Přeprava techniky a materiálu na pracoviště

  - Příprava přečerpávání odpadní vody a přečerpávání po dobu opravy

  - Vyvložkování potrubí UV rukávem s vnitřní folií případně s prelinerem

  - Zařezání konců rukávu

  - Zkouška těsnosti

  - Otevření přípojek robotem

  - Prohlídka potrubí po opravě

  - Likvidace a úklid pracoviště

Pro dimenzování staticky relevantní tloušťky UV rukávu vycházíme z DWA-M 144-3:

- II. mezní stav,

- hladinu podzemní vody 1,5 m nad dnem potrubí

- Lokální deformace max 2%

- Ovalita max. 3 %

- Velikost mezikruží max. 0,5% z rL

| Skupina materiálu | Modul pružnosti dlouhodobý (N/mm2) | Ohybové napětí (N/mm2) | Tloušťka staticky rele-vantní vrstvy rukávu (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 až 14 | 3500 až 6500 | 75 až 105 | 3,0+2,0 |
| 15 až 23 | 7000 až 14000 | 110 až170 | 3,0+1,0 |
| 24 a vyšší | 15000 a vyšší | 180 a vyšší | 3,0 |

Pokud má materiál parametry v rozsahu jednotlivých skupin, bude použita tloušťka staticky relevantní vrstvy rukávu vždy pro nižší skupinu materiálu (tj. tloušťka bude vyšší).

Minimální tloušťka staticky relevantní vrstvy ve vyšších materiálových skupinách (24 a vyšší) bude vždy minimálně 3,0 mm.

Každá staticky relevantní vrstva rukávu bude chráněna vnitřní folii z PE, PP, PU nebo PVC a obrusnou vrstvou. Pokud nemá rukáv vnitřní folii nebo obrusnou vrstvu bude jeho staticky relevantní vrstva zvýšena o 1 mm za každou ochranu (obrusnou vrstvu a vnitřní folii) nad navrženou minimální tloušťku staticky relevantní vrstvy.

Způsob provádění prací

Po dobu provádění bude přechodné dopravní značení upozorňující na provádění prací se snížením rychlosti na 30 km/h a zákazu parkování v prostoru vjezdu do dvora. Prostor při provádění opravy bude řádně, viditelně označen a chráněn provizorním hrazením proti pádu osob do šachty.

Dle potřeby bude zajištěn povrch v místě provádění prací (ochrana dláždění, zajištění nezpevněných povrchů apod.).

Bude provedena nejnutnější oprava šachet, především tam, kde se budou opravovat prefabrikáty a provede se přeložka vodovodního potrubí.

Před vyvložkováním bude provedena případná úprava přípojek, odstranění nálitků a inkrustů, přesazených hrdel. Následně bude kanalizace vyčištěna a provedena dokumentace před opravou.

Potom bude vyvložkováno kanalizační potrubí v úseku od šachty k šachtě. Po vyložkování potrubí bude provedena zkouška těsnosti, budou otevřeny přípojky. Zapraví se a dotěsnění se napojení rukávů na šachty. Provede se prohlídka opravené kanalizace kamerou.

Následně bude dokončena oprava revizních šachet. Po opravě šachet budou poklopy geodeticky zaměřeny. Případné povrchy poškozené při realizaci budou opraveny na náklady zhotovitele.

Po zpracování dokumentace skutečného provedení vč. zaměření, budou práce předány objednateli.

Výkaz výměr

- Oprava šachet zednicky						4 ks

- Osazení rámu a poklopu A15 Park				1 ks

- Vložkování kanalizace DN 300 					63,7 m

- Vložkování kanalizace DN 300 s přechodem na DN 200	13,9 m

- Otevření přípojek, přípojkových kobek, dešťových vpustí	9 ks

Přílohy:

- Situace kanalizace

- Videozáznam z prohlídky kanalizace

- Položkový výkaz výměr