## List1
KABELOVÝ SEZNAM z rozvaděčů RM a RM1, v.č. D1.4-06-04
Rekonstrukce plynové kotelny, DZU Kroměříž, Lutopecká 1422
Označení | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a |  | ze zařízení | do zařízení
kabelu | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez
| JYSTY | JYSTY | UTP | CYKY-J | CYKY-J | CYKY-O | CYSY | CYSY | CYKY-J
| 2x2x0,8 | 1x2x0,8 | 4x2x0,5 | 5x1,5 | 3x2,5 | 3x1,5 | 3x1 | 5x1 | 5x4
WL 1.1 | [8 empty] | 14 |  | RM1 | RM
WL 1.4 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | RM | zásuvka pro úpravnu vody
WL 1.5 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | RM | zásuvka pro změkčovač
WL 1.10 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | RM | napájení kotle K1
WL 1.11 |  |  |  |  | 21 | [5 empty] | RM | napájení kotle K2
WL 1.14 |  |  |  | 32 | [6 empty] | RM | topné těleso ventilátoru
WL 2.1 | [6 empty] | 12 |  |  |  | RM | čerpadlo Č1
WL 2.2 | [6 empty] | 15 |  |  |  | RM | čerpadlo Č2
WL 2.3 | [6 empty] | 17 |  |  |  | RM | čerpadlo Č3
WL 2.4 | [6 empty] | 20 |  |  |  | RM | čerpadlo Č4
WL 2.7 | [6 empty] | 35 |  |  |  | RM | BAP -EX!!
WL 2.8 | [6 empty] | 22 |  |  |  | RM | ventilátor
WL 2.9 | [7 empty] | 22 |  |  | RM | snímač úniku plynu
WL 2.11 | [6 empty] | 28 |  |  |  | RM | dopouštění
WL 3.13 | [7 empty] | 18 |  |  | RM | kotel K1 -signalizace
WS 3.15 | [7 empty] | 20 |  |  | RM | kotel K2- signalizace
WS 4.4 | 12 | [9 empty] | RM | Č1 start- stop
WS 4.6 | 15 | [9 empty] | RM | Č2 start- stop
WS 4.8 | 17 | [9 empty] | RM | Č3 start-stop
WS 4.10 | 20 | [9 empty] | RM | Č4 start-stop
WS 4.14 | 18 | [9 empty] | RM | kotel K1 řízení
Označení | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a |  | ze zařízení | do zařízení
kabelu | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez
| JYSTY | JYSTY | UTP | CYKY-J | CYKY-J | CYKY-O | CYSY | CYSY | CYKY-J
| 2x2x0,8 | 1x2x0,8 | 4x2x0,5 | 5x1,5 | 3x2,5 | 3x1,5 | 3x1 | 5x1 | 5x4
WS 4.15 | 20 | [9 empty] | RM | kotel K2 řízení
WS 5.1 |  | 18 | [8 empty] | RM | centrál stop
WS 5.2 |  | 10 | [8 empty] | RM | přehřátí prostoru 35C
WS 5.3 |  | 10 | [8 empty] | RM | přehřátí prostoru 40C
WS 5.4 |  | 20 | [8 empty] | RM | P1 -min
WS 5.5 |  | 20 | [8 empty] | RM | P2 -max
WS 5.6 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | RM | zaplavení
WS 5.7 |  | 20 | [8 empty] | RM | přehřátí TUV
WS 9.1 |  | 28 | [8 empty] | RM | T1-venkovní teplota
WS 9.2 |  | 25 | [8 empty] | RM | T2-teplota výstupu z kotlů
WS 9.3 |  | 12 | [8 empty] | RM | T3-teplota sekce č.1
WS 9.4 |  | 15 | [8 empty] | RM | T4-teplota sekce č.2
WS 9.5 |  | 17 | [8 empty] | RM | T5-teplota sekce 3
WS 9.6 |  | 22 | [8 empty] | RM | T6-teplota TUV
WS 9.7 |  | 23 | [8 empty] | RM | T7-teplota ze solaru
WS 9.8 | 22 | [9 empty] | RM | P3-tlak UT
WS 11.1 |  | 22 | [8 empty] | RM | T8-teplota prostoru protizámrz
WS 13.1 | 13 | [9 empty] | RM | pohon ventilu V1
WS 13.2 | 16 | [9 empty] | RM | pohon ventilu V2
WS 13.3 | 18 | [9 empty] | RM | pohon ventilu V3
WS 14.1 |  | 22 | [8 empty] | RM | řízení ohřevu ventilátoru
WS 16.1 |  |  | 35 | [7 empty] | RM | internet
WS 16.2 |  |  | 25 | [7 empty] | RM | internet do kotlů
WS 19.3 | 15 | [9 empty] | K1-K2 | bus mezi kotli
CELKEM | 186 | 284 | 60 | 32 | 86 | 15 | 149 | 60 | 14
KABELOVÝ SEZNAM z rozvaděče RM1, v.č. D 1.4-06-04
Označení | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | ze zařízení | do zařízení
kabelu | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez
| JYSTY | JYSTY | UTP | CYKY-J | CYKY-J | CYKY-O | CYSY | CYKY-J | CYKY-J | CYKY-J
| 2x2x0,8 | 1x2x0,8 | 4x2x0,5 | 5x1,5 | 3x2,5 | 3x1,5 | 3x1 | 5x1 | 5x4 | 5x16
WL 1.1 | [9 empty] | 14 | RM1 | RS
WL 1.2 | [8 empty] | 17 |  | RM1 | RM pro MaR
WL 1.3 | [8 empty] | 18 |  | RM1 | rozvaděč solaru
WL 1.5 | [8 empty] | 17 |  | RM1 | topná spirála TUV1
WL 1.7 | [8 empty] | 18 |  | RM1 | topná spirála TUV2
WL 1.10 | [8 empty] | 17 |  | RM1 | zásuvka pro anodu TUV1
WL 1.11 | [8 empty] | 18 |  | RM1 | zásuvka pro anodu TUV2
WS 1.14 |  | 16 | [8 empty] | RM1 | termostat přehřátí TUV
WS 2.13 |  |  | 40 | [7 empty] | RM1 | internet
WS 2.14 | 6 | [9 empty] | RM1 | komunikace do RM
WS 4.1 | 17 | [9 empty] | RM1 | teplota T1-TUV1
WS 4.2 | 18 | [9 empty] | RM1 | teplota T2-TUV2
WS 4.3 | 19 | [9 empty] | RM1 | teplota T3-společný výstup TUV
WS 4.4 | 20 | [9 empty] | RM1 | teplota T4-výstup ze solaru
WL 10.2 | [8 empty] | 12 |  | RS | zásuvková krabice v kotelně
CELKEM | 80 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 14
Celkem RM a RM1
Označení | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a | Druh a
kabelu | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez | průřez
| JYSTY | JYSTY | UTP | CYKY-J | CYKY-J | CYKY-O | CYSY | CYKY-J | CYKY-J | CYKY-J
| 2x2x0,8 | 1x2x0,8 | 4x2x0,5 | 5x1,5 | 3x2,5 | 3x1,5 | 3x1 | 5x1 | 5x4 | 5x16
Celkem | 266 | 300 | 100 | 32 | 86 | 15 | 149 | 60 | 131 | 14