## VZT
Dokumentace pro projekt stavby
VÝKAZ VÝMĚR
D.1.2.7 - Vzduchotechnika
| P Ř E H L E D N Á K L A D Ů |  | Dodávka | Montáž | Hmotnost
|  |  | Kč | Kč | kg
1 - | Zařízení |  | 0 | 0 | 6844
2 - | Nátěry technologické |  |  | 0 | 4.8
1 - 2 | Vzduchotechnická zařízení celkem |  | 0 | 0 | 6848.8
3 - | Doprava |  | 0
4 - | Přesun zařízení |  |  | 0
5 - | Přesun potrubí |  |  | 0
6 - | P P V |  |  | 0
7 - | Zednické výpomoci |  |  | 0
8 - | Malý rozsah - montáž
9 - | Malý rozsah - nátěry
10 - | Práce bez pevné podlahy
1 - 10 | Dodávka celkem,montážní náklady |  | 0 | 0 | 6848.8
11 - | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 0
1 - 11 | Montáž celkem |  |  | 0 | 6848.8
12 - | HSV - Lešení |  |  | 0 | 1625
13 - | PSV - Izolace tepelné a požární |  |  | 0 | 1619
14 - | PSV - Izolace protiotřesové
15 - | PSV - Stavební nátěry
12 - 15 | HSV + PSV celkem |  |  | 0 | 3244
1 - 15 | Základní rozpočtové náklady |  | 0 | 0 | 10092.8
16 - | Komplexní zkoušky
17 - | Kompletační činnost
18 - | Vedlejší rozpočtové náklady
| C E L K E M N Á K L A D Y |  |  | 0 | Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH
V E D L E J Š Í R O Z P O Č T O V É N Á K L A D Y
GZS z montáže |  |  |  | 0
GZS z HSV a PSV |  |  |  | 0
Ztížené podmínky |  |  |  | 0
Provozní vlivy - montáž |  |  |  | 0
Provozní vlivy - stavba |  |  |  | 0
Provozní vlivy - nátěry |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady celkem |  |  |  | 0 | Kč
R E K A P I T U L A C E |  |  | Dodávka | Montáž | Hmotnost
|  |  | Kč | Kč | kg
Zařízení č. 1 - Větrání jednolůžkových pokojů v 1. - 2. NP |  |  | 0 | 0 | 2389
Zařízení č. 2 - Větrání dvoulůžkových pokojů v 1. - 2. NP |  |  | 0 | 0 | 780
Zařízení č. 3 - Větrání společenských místností v 1. - 2. NP |  |  | 0 | 0 | 388
Zařízení č. 4 - Větrání samostatných koupelen v 1. - 2. NP |  |  | 0 | 0 | 368
Zařízení č. 5 - Větrání relaxační místnosti m. č. 211 ve 2. NP |  |  | 0 | 0 | 140
Zařízení č. 6 - Větrání WC a sprch v 1. NP a ve 2. NP |  |  | 0 | 0 | 79
Zařízení č. 7 - Požární větrání schodiště CHÚC B m. č. 101, 201, 204 v 1. a ve 2. NP |  |  | 0 | 0 | 452
Zařízení č. 8 - Požární větrání chodby CHÚC B m. č. 243 ve 2. NP |  |  | 0 | 0 | 193
Montážní,spojovací a těsnící materiál |  |  | 0 | 0 | 2055
Celkem |  |  | 0 | 0 | 6844
Nátěry |  |  |  | 0 | 4.8
Celkem |  |  | 0 | 0 | 6848.8
Izolace tepelné a požární |  |  |  | 0 | 1619
Lešení |  |  |  | 0 | 1625
HZS |  |  |  | 0
Celkem |  |  | 0 | 0 | 10092.8

## VZT1
Poz. | Název | M. | Množ- |  | C e n a K č |  | Hmotnost kg
č. |  | j. | ství | jed. | dodávka | montáž | jed. | celkem
Zařízení č. 1 - Větrání jednolůžkových pokojů v 1. - 2. NP
1.01 | Nástěnná větrací jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem, skříň jednotky v provední s minerální izolací tloušťky 30 mm s potlačením tepelných mostů a s digitální regulací bude v sestavě: přívod - uzavírací klapka D 160 se servopohonem, filtr rámečkový G4, elektrický předehřívač Qt = 2,2 kW, 230V, deskový rekuperační výměník s účinností 93%, Qt=1,7 kW, elektrický dohřívač Qt=1,1 kW, 230V, ventilátor přívodní, odvod - filtr rámečkový G4, bypass, odvodní ventilátor, uzavírací klapka D 160 se servopohonem. Ventilátor přívodní Vp= 150 m3/h, Ni = 0,024 kW, 230 v, externí tlak Δp = 200 Pa, ventilátor odvodní Vo = 150 m3/h, Ni = 0,025 kW, 230 V, externí tlak ΔP = 200 Pa, ovladač s barevným dotykovým displejem, čidlo CO2 prostorové. | ks | 9 | 0 | 0 |  | 80 | 720
1.01a | Montáž | ks | 9 | 0 |  | 0
1.02 | Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160, v provedení do potrubí | ks | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 18
1.02a | Montáž | ks | 9 | 0 |  | 0
1.03 | Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160, v provedení do potrubí | ks | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 18
1.03a | Montáž | ks | 9 | 0 |  | 0
1.04 | Kruhový ohebný tlumič hluku D 160/1000, tloušťka izolace 25 mm, hustota 16 kg/m3, hodnota R: 0,65 m2K/W | ks | 36 | 0 | 0 |  | 1 | 36
1.04a | Montáž | ks | 36 | 0 |  | 0
1.05 | Anemostat univerzální plastový D 125, povrchová úprava RAL 9016 | ks | 27 | 0 | 0 |  | 2 | 54
1.05a | Montáž | ks | 27 | 0 |  | 0
1.06 | Odvodní kovový ventil D 160 včetně zděře | ks | 9 | 0 | 0 |  | 1 | 9
1.06a | Montáž | ks | 9 | 0 |  | 0
1.07 | Odvodní kovový ventil D 125 včetně zděře | ks | 9 | 0 | 0 |  | 1 | 9
1.07a | Montáž | ks | 9 | 0 |  | 0
1.08 | Ohebná hadice s útlumem D 160 | bm | 10 | 0 | 0 |  | 1 | 10
1.08a | Montáž | bm | 10 | 0 |  | 0
1.09 | Ohebná hadice s útlumem D 125 | bm | 10 | 0 | 0 |  | 1 | 10
1.09a | Montáž | bm | 10 | 0 |  | 0
1.10 | - 1.49 Neobsazeno
1.50 | Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 - do obvodu 1050/50% tvar. | bm | 14 | 0 | 0 |  | 10 | 140
1.50a | Montáž | bm | 14 | 0 |  | 0
1.51-1 | Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 160/40 % tvar. | bm | 145 | 0 | 0 |  | 4 | 580
1.51-1a | Montáž | bm | 145 | 0 |  | 0
1.51-2 | Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 125/40 % tvar. | bm | 45 | 0 | 0 |  | 3 | 135
1.51-2a | Montáž | bm | 45 | 0 |  | 0
1.52 | Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 - do obvodu 1050/50% tvar. | bm | 14 | 0 | 0 |  | 10 | 140
1.52a | Montáž | bm | 14 | 0 |  | 0
1.53-1 | Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 160/40 % tvar. | bm | 120 | 0 | 0 |  | 4 | 480
1.53-1a | Montáž | bm | 120 | 0 |  | 0
1.53-2 | Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 125/40 % tvar. | bm | 10 | 0 | 0 |  | 3 | 30
1.53-2a | Montáž | bm | 10 | 0 |  | 0
| Zařízení č. 1 - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 2389
Zařízení č. 2 - Větrání dvoulůžkových pokojů v 1. - 2. NP
2.01 | Nástěnná větrací jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem, skříň jednotky v provední s minerální izolací tloušťky 30 mm s potlačením tepelných mostů a s digitální regulací bude v sestavě: přívod - uzavírací klapka D 160 se servopohonem, filtr rámečkový G4, elektrický předehřívač Qt = 2,2 kW, 230V, deskový rekuperační výměník s účinností 93%, Qt=1,7 kW, elektrický dohřívač Qt=1,1 kW, 230V, ventilátor přívodní, odvod - filtr rámečkový G4, bypass, odvodní ventilátor, uzavírací klapka D 160 se servopohonem. Ventilátor přívodní Vp= 150 m3/h, Ni = 0,024kW, 230 v, externí tlak Δp = 200 Pa, ventilátor odvodní Vo = 150 m3/h, Ni = 0,025 kW, 230 V, externí tlak ΔP = 200 Pa, ovladač s barevným dotykovým displejem, čidlo CO2 prostorové. | ks | 3 | 0 | 0 |  | 80 | 240
2.01a | Montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
2.02 | Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160, v provedení do potrubí | ks | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 6
2.02a | Montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
2.03 | Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160, v provedení do potrubí | ks | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 6
2.03a | Montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
2.04 | Kruhový ohebný tlumič hluku D 160/1000, tloušťka izolace 25 mm, hustota 16 kg/m3, hodnota R: 0,65 m2K/W | ks | 12 | 0 | 0 |  | 1 | 12
2.04a | Montáž | ks | 12 | 0 |  | 0
2.05 | Anemostat univerzální plastový D 125, povrchová úprava RAL 9016 | ks | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 18
2.05a | Montáž | ks | 9 | 0 |  | 0
2.06 | Odvodní kovový ventil D 160 včetně zděře | ks | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 3
2.06a | Montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
2.07 | Odvodní kovový ventil D 125 včetně zděře | ks | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 3
2.07a | Montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
2.08 | Ohebná hadice s útlumem D 160 | bm | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 3
2.08a | Montáž | bm | 3 | 0 |  | 0
2.09 | Ohebná hadice s útlumem D 125 | bm | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 3
2.09a | Montáž | bm | 3 | 0 |  | 0
2.10 | - 2.49 Neobsazeno
2.50 | Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 - do obvodu 1050/50% tvar. | bm | 6 | 0 | 0 |  | 10 | 60
2.50a | Montáž | bm | 6 | 0 |  | 0
2.51-1 | Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 160/40 % tvar. | bm | 30 | 0 | 0 |  | 4 | 120
2.51-1a | Montáž | bm | 30 | 0 |  | 0
2.51-2 | Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 125/40 % tvar. | bm | 15 | 0 | 0 |  | 3 | 45
2.51-2a | Montáž | bm | 15 | 0 |  | 0
2.52 | Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 - do obvodu 1050/50% tvar. | bm | 6 | 0 | 0 |  | 10 | 60
2.52a | Montáž | bm | 6 | 0 |  | 0
2.53-1 | Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 160/30 % tvar. | bm | 48 | 0 | 0 |  | 4 | 192
2.53-1a | Montáž | bm | 48 | 0 |  | 0
2.53-2 | Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 125/30 % tvar. | bm | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 9
2.53-2a | Montáž | bm | 3 | 0 |  | 0
| Zařízení č. 2 - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 780
Zařízení č. 3 - Větrání společenských místností v 1. - 2. NP
3.01 | Nástěnná větrací jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem, skříň jednotky v provední s minerální izolací tloušťky 30 mm s potlačením tepelných mostů a s digitální regulací bude v sestavě: přívod - uzavírací klapka D 160 se servopohonem, filtr rámečkový G4, elektrický předehřívač Qt = 2,2 kW, 230V, deskový rekuperační výměník s účinností 91%, Qt=2,8 kW, elektrický dohřívač Qt=1,1 kW, 230V, ventilátor přívodní, odvod - filtr rámečkový G4, bypass, odvodní ventilátor, uzavírací klapka D 160 se servopohonem. Ventilátor přívodní Vp= 250 m3/h, Ni = 0,045kW, 230 v, externí tlak Δp = 200 Pa, ventilátor odvodní Vo = 250 m3/h, Ni = 0,045 kW, 230 V, externí tlak ΔP = 200 Pa, ovladač s barevným dotykovým displejem, čidlo CO2 prostorové. | ks | 2 | 0 | 0 |  | 80 | 160
3.01a | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
3.02 | Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160, v provedení do potrubí | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 4
3.02a | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
3.03 | Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160, v provedení do potrubí | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 4
3.03a | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
3.04 | Kruhový ohebný tlumič hluku D 160/1000, tloušťka izolace 25 mm, hustota 16 kg/m3, hodnota R: 0,65 m2K/W | ks | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 4
3.04a | Montáž | ks | 4 | 0 |  | 0
3.05 | Anemostat univerzální plastový D 125, povrchová úprava RAL 9016 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 20
3.05a | Montáž | ks | 10 | 0 |  | 0
3.06 | Odvodní kovový ventil D 160 včetně zděře | ks | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 4
3.06a | Montáž | ks | 4 | 0 |  | 0
3.07 | Ohebná hadice s útlumem D 160 | bm | 8 | 0 | 0 |  | 1 | 8
3.07a | Montáž | bm | 8 | 0 |  | 0
3.08 | - 3.49 Neobsazeno
3.50 | Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 - do obvodu 1050/50% tvar. | bm | 2 | 0 | 0 |  | 10 | 20
3.50a | Montáž | bm | 2 | 0 |  | 0
3.51-1 | Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 160/40 % tvar. | bm | 18 | 0 | 0 |  | 4 | 72
3.51-1a | Montáž | bm | 18 | 0 |  | 0
3.51-2 | Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 125/40 % tvar. | bm | 6 | 0 | 0 |  | 4 | 24
3.51-2a | Montáž | bm | 6 | 0 |  | 0
3.52 | Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 - do obvodu 1050/50% tvar. | bm | 2 | 0 | 0 |  | 10 | 20
3.52a | Montáž | bm | 2 | 0 |  | 0
3.53-1 | Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 160/40 % tvar. | bm | 12 | 0 | 0 |  | 4 | 48
3.53-1a | Montáž | bm | 12 | 0 |  | 0
| Zařízení č. 3 - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 388
Zařízení č. 4 - Větrání samostatných koupelen v 1. - 2. NP
4.01 | Nástěnná větrací jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem, skříň jednotky v provední s minerální izolací tloušťky 30 mm s potlačením tepelných mostů a s digitální regulací bude v sestavě: přívod - uzavírací klapka D 160 se servopohonem, filtr rámečkový G4, elektrický předehřívač Qt = 2,2 kW, 230V, deskový rekuperační výměník s účinností 91%, Qt=2,8 kW, elektrický dohřívač Qt=1,1 kW, 230V, ventilátor přívodní, odvod - filtr rámečkový G4, bypass, odvodní ventilátor, uzavírací klapka D 160 se servopohonem. Ventilátor přívodní Vp= 250 m3/h, Ni = 0,045kW, 230 v, externí tlak Δp = 200 Pa, ventilátor odvodní Vo = 250 m3/h, Ni = 0,045 kW, 230 V, externí tlak ΔP = 200 Pa, ovladač s barevným dotykovým displejem, čidlo relativní vlhkosti prostorové. | ks | 2 | 0 | 0 |  | 80 | 160
4.01a | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
4.02 | Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160, v provedení do potrubí | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 4
4.02a | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
4.03 | Výfuková hlavice VH 160 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 4
4.03a | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
4.04 | Kruhový ohebný tlumič hluku D 160/1000, tloušťka izolace 25 mm, hustota 16 kg/m3, hodnota R: 0,65 m2K/W | ks | 6 | 0 | 0 |  | 1 | 6
4.04a | Montáž | ks | 6 | 0 |  | 0
4.05 | Anemostat univerzální plastový D 125, povrchová úprava RAL 9016 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 20
4.05a | Montáž | ks | 10 | 0 |  | 0
4.06 | Odvodní kovový ventil D 125 včetně zděře | ks | 10 | 0 | 0 |  | 1 | 10
4.06a | Montáž | ks | 10 | 0 |  | 0
4.07 | Ohebná hadice s útlumem D 160 | bm | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 4
4.07a | Montáž | bm | 4 | 0 |  | 0
4.08 | - 4.49 Neobsazeno
4.50 | Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 - do obvodu 1050/50% tvar. | bm | 2 | 0 | 0 |  | 10 | 20
4.50a | Montáž | bm | 2 | 0 |  | 0
4.51-1 | Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 160/40 % tvar. | bm | 8 | 0 | 0 |  | 4 | 32
4.51-1a | Montáž | bm | 8 | 0 |  | 0
4.51-2 | Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 125/40 % tvar. | bm | 6 | 0 | 0 |  | 3 | 18
4.51-2a | Montáž | bm | 6 | 0 |  | 0
4.53-1 | Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 160/40 % tvar. | bm | 18 | 0 | 0 |  | 4 | 72
4.53-1a | Montáž | bm | 18 | 0 |  | 0
4.53-2 | Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 125/40 % tvar. | bm | 6 | 0 | 0 |  | 3 | 18
4.53-2a | Montáž | bm | 6 | 0 |  | 0
| Zařízení č. 4 - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 368
Zařízení č. 5 - Větrání relaxační místnosti m. č. 211 ve 2. NP
5.01 | Nástěnná větrací jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem, skříň jednotky v provední s minerální izolací tloušťky 30 mm s potlačením tepelných mostů a s digitální regulací bude v sestavě: přívod - uzavírací klapka D 160, filtr rámečkový F7, elektrický předehřívač Qt = 1,1 kW, 230V, protiproudý rekuperační výměník s účinností 94% Qt=1,4 kW, elektrický dohřívač Qt=1,1 kW 230V, ventilátor přívodní, odvod - filtr rámečkový G4, bypass, odvodní ventilátor, uzavírací klapka D 160. Ventilátor přívodní Vp= 120 m3/h, Ni = 0,027 kW, 230 V, externí tlak Δp = 180 Pa, ventilátor odvodní Vo = 120 m3/h, Ni = 0, 022 kW, 230 V, externí tlak ΔP = 180 Pa, ovladač s barevným dotykovým displejem, čidlo CO2 prostorové. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 56 | 56
5.01a | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
5.02 | Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160, v provedení do potrubí | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 2
5.02a | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
5.03 | Protidešťová žaluzie PZ 160 x 160, v provedení do potrubí | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 2
5.03a | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
5.04 | Kruhový ohebný tlumič hluku D 160/1000, tloušťka izolace 25 mm, hustota 16 kg/m3, hodnota R: 0,65 m2K/W | ks | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 2
5.04a | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
5.05 | Anemostat univerzální plastový D 125, povrchová úprava RAL 9016 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 4
5.05a | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
5.06 | Odvodní kovový ventil D 125 včetně zděře | ks | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 2
5.06a | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
5.07 | Ohebná hadice s útlumem D 125 | bm | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 5
5.07a | Montáž | bm | 5 | 0 |  | 0
5.08 | - 5.49 Neobsazeno
5.50 | Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 1050/50% tvar. | bm | 2 | 0 | 0 |  | 10 | 20
5.50a | Montáž | bm | 2 | 0 |  | 0
5.51 | Přívodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 125/40 % tvar. | bm | 6 | 0 | 0 |  | 3 | 18
5.51a | Montáž | bm | 6 | 0 |  | 0
5.52 | Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 1050/40% tvar. | bm | 2 | 0 | 0 |  | 10 | 20
5.52a | Montáž | bm | 2 | 0 |  | 0
5.53 | Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech - SPIRO - D 125/40 % tvar. | bm | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 9
5.53a | Montáž | bm | 3 | 0 |  | 0
| Zařízení č. 5 - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 140
Zařízení č. 6 - Větrání WC a sprch v 1. NP a ve 2. NP
6.01 | Malý radiální ventilátor D 100 v provedení do podhledu s doběhem, vzduchový výkon Vo = 90 m3h-1, celkový tlak : pc = 90 Pa, elektrická energie Ni = 0,03 kW, 230 V, včetně zpětné klapky | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 4
6.01a | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
6.02 | Malý radiální ventilátor D 100 v provedení na stěnu s doběhem, vzduchový výkon Vo = 60 m3h-1, celkový tlak : pc = 130 Pa, elektrická energie Ni = 0,03 kW, 230 V, včetně zpětné klapky | ks | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 10
6.02a | Montáž | ks | 5 | 0 |  | 0
6.03 | Malý radiální ventilátor D 100 v provedení na stěnu s doběhem, vzduchový výkon Vo = 60 m3h-1, celkový tlak : pc = 130 Pa, elektrická energie Ni = 0,03 kW, 230 V, včetně zpětné klapky | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 4
6.03a | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
6.04 | Plastová mřížka D 125 do potrubí | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 4
6.04a | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
6.05 | Plastová mřížka D 100 do potrubí | ks | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 3
6.05a | Montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
6.06 | Ohebná hadice s útlumem D 100 | bm | 8 | 0 | 0 |  | 1 | 8
6.06a | Montáž | bm | 8 | 0 |  | 0
6.12 | - 6.52 Neobsazeno
6.53-1 | Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech SPIRO D 125/40 % tvar. | bm | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 20
6.53-1a | Montáž | bm | 10 | 0 |  | 0
6.53-2 | Odvodní kruhové potrubí sk.I - pozink. plech SPIRO D 100/40 % tvar. | bm | 13 | 0 | 0 |  | 2 | 26
6.53-2a | Montáž | bm | 13 | 0 |  | 0
| Zařízení č. 6 - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 79
Zařízení č. 7 - Požární větrání schodiště CHÚC B m. č. 101, 201, 204 v 1. a ve 2. NP
7.01 | Přívodní radiální potrubní ventilátor s EC motorem do čtyřhranného potrubí, přípustná provozní teplota okolí a dopravovaného vzduchu leží v rozsahu -25 až -35°C do +40 až +60°C, plášť potrubního ventilátoru, připojovací příruby a difuzory jsou vyrobeny z galvanicky pozinkovaného plechu (Zn 275g/m2). Lopatky oběžných kol z dozadu zahnutými lopatkami jsou vyrobeny z plastu. Potrubní ventilátor velikost 600x350 s EC3 motorem Vp = 4 400 m3/h, Ni = 1,27 kW, 400 V, 50 Hz, celkový tlak pc =380 Pa, Příslušenství: tlumicí vložka velikost 600x350 2 ks | ks | 1 | 0 | 0 |  | 36 | 36
7.01a | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
7.02 | Regulační klapka velikost 600x350 se servopohonem 230 V | ks | 1 | 0 | 0 |  | 8 | 8
7.02a | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
7.03 | Regulační klapka velikost 800x500 se servopohonem 230 V | ks | 2 | 0 | 0 |  | 11 | 22
7.03a | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
7.04 | Protidešťová žaluzie PZ 800 x 500 v provedení do potrubí | ks | 2 | 0 | 0 |  | 8 | 16
7.04a | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
7.05 | Stěnová mřížka 12,5 velikost 400 x 300 s upevňovacím rámečkem UR3 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 4
7.05a | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
7.06 | Regulační klapka velikost 400 x 315 ovládání R | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 4
7.06a | Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
7.07 | - 7.49 Neobsazeno
7.50-1 | Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 do obvodu 1500/40% tvar. | bm | 3 | 0 | 0 |  | 15 | 45
7.50-1a | Montáž | bm | 3 | 0 |  | 0
7.50-2 | Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 do obvodu 1890/50% tvar. | bm | 6 | 0 | 0 |  | 19 | 114
7.50-2a | Montáž | bm | 6 | 0 |  | 0
7.50-3 | Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 do obvodu 2630/40% tvar. | bm | 5 | 0 | 0 |  | 29 | 145
7.50-3a | Montáž | bm | 5 | 0 |  | 0
7.51 | Neobsazeno
7.52 | Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 2630/20% tvar. | bm | 2 | 0 | 0 |  | 29 | 58
7.52a | Montáž | bm | 2 | 0 |  | 0
| Zařízení č. 7 - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 452
Zařízení č. 8 - Požární větrání chodby CHÚC B m. č. 243 ve 2. NP
8.01 | Přívodní radiální potrubní ventilátor s EC motorem do čtyřhranného potrubí, přípustná provozní teplota okolí a dopravovaného vzduchu leží v rozsahu -25 až -35°C do +40 až +60°C, plášť potrubního ventilátoru, připojovací příruby a difuzory jsou vyrobeny z galvanicky pozinkovaného plechu (Zn 275g/m2). Lopatky oběžných kol z dozadu zahnutými lopatkami jsou vyrobeny z plastu. Potrubní ventilátor velikost 400x200 s EC1 motorem Vp = 800 m3/h, Ni = 0,17 kW, 230 V, 50 Hz, celkový tlak pc =365 Pa, Příslušenství: tlumicí vložka velikost 400x200 2 ks | ks | 1 | 0 | 0 |  | 18 | 18
8.01a | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
8.02 | Regulační klapka velikost 400x200 se servopohonem 230 V | ks | 1 | 0 | 0 |  | 5 | 5
8.02a | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
8.03 | Regulační klapka velikost 500x300 se servopohonem 230 V | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7 | 7
8.03a | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
8.04 | Výfuková hlavice VH 400 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 5 | 5
8.04a | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
8.05 | Stěnová mřížka 12,5 velikost 400 x 200 s upevňovacím rámečkem UR3 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1
8.05a | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
8.06 | Stěnová mřížka 12,5 velikost 500 x 300 s upevňovacím rámečkem UR3 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 2
8.06a | Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
8.07 | - 8.49 Neobsazeno
8.50 | Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405 do obvodu 1500/40% tvar. | bm | 4 | 0 | 0 |  | 15 | 60
8.50a | Montáž | bm | 4 | 0 |  | 0
8.51 | Neobsazeno
8.52 | Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu dle ON 12 0405, do obvodu 1890/40% tvar. | bm | 5 | 0 | 0 |  | 19 | 95
8.52a | Montáž | bm | 5 | 0 |  | 0
| Zařízení č. 8 - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 193
Montážní, spojovací a těsnící materiál
M1 | Materiál pro zhotovení závěsů na montáži | kg | 645 | 0 | 0 |  | 1 | 645
M2 | Zhotovení závěsů | kg | 645 | 0 |  | 0 | 1 | 645
M3 | Montáž závěsů | kg | 645 | 0 |  | 0 | 1 | 645
M4 | Spojovací materiál | kg | 85 | 0 | 0 |  | 1 | 85
M5 | Těsnící materiál | kg | 35 | 0 | 0 |  | 1 | 35
| Montážní materiál celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 2055
783-Nátěry
783-01 | Nátěry kovových stavebních konstrukcí syntetické - potrubí s příslušenstvím vně objektu objektu nátěrem č. 16 dle PJ 12 0166 - základní 1x S 2008 | m2 | 2 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0.4
783-02 | Nátěry kovových stavebních konstrukcí syntetické - potrubí s příslušenstvím vně objektu objektu nátěrem č. 16 dle PJ 12 0166 - dvojnásobný 2 x S 2013, odstín barvy RAL bude upřesněn dle barvy fasády a střechy | m2 | 2 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0.4
783-03 | Nátěry kovových stavebních konstrukcí syntetické - potrubí s příslušenstvím uvnitř objektu objektu nátěrem č. 16 dle PJ 12 0166 - základní 1x S 2008 | m2 | 10 | 0 |  | 0 | 0.2 | 2
783-04 | Nátěry kovových stavebních konstrukcí syntetické - potrubí s příslušenstvím uvnitř objektu objektu nátěrem č. 16 dle PJ 12 0166 - dvojnásobný 2 x S 2013, odstín barvy RAL bude upřesněn dle požadavku architekta | m2 | 10 | 0 |  | 0 | 0.2 | 2
| Nátěry celkem |  |  |  |  | 0 |  | 4.8
94-Lešení
94-01 | Lešení lehké pomocné o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m | m2 | 325 | 0 |  | 0 | 5 | 1625
94-02 | Lešení prostorové lehké, pro zatížení do 200 kg/m2 podlahové plochy, výška do 10 m | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0
94-03 | Lešeňová podlaha | m2 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0
| Lešení celkem |  |  |  |  | 0 |  | 1625
713-Izolace tepelné a požární
713-01 | Izolace tepelné minerální plstí o tl. 60 mm, s oplechováním - dodávka | m2 | 2 | 0 |  | 0 | 5 | 10
713-01a | Montáž | m2 | 2 | 0 |  | 0
713-02 | Izolace tepelné minerální plstí o tl. 60 mm, s hliníkovým polepem - dodávka | m2 | 250 | 0 |  | 0 | 5 | 1250
713-02a | Montáž | m2 | 250 | 0 |  | 0
713-03 | Izolace požární - klasifikace : 30D1, (Např. systém PYROROCK EI 30 ) - dodávka | m2 | 70 | 0 |  | 0 | 5 | 350
713-03a | Montáž | m2 | 70 | 0 |  | 0
713-04 | Zhotovení požárních ucpávek VZT potrubí přes požárně dělící konstrukci | ks | 3 | 0 |  | 0 | 3 | 9
713-04a | Montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
| Izolace celkem |  |  |  |  | 0 |  | 1619
HZS
95-01 | Náklady na úpravu a přizpůsobeni vzduchotechnického potrubí na stavbě | hod | 15 | 0 |  | 0
| HZS celkem |  |  |  |  | 0