D.1.2 ELEKTROINSTALACE - TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚVOD :

Tato technická zpráva řeší silnoproudý el. rozvod pro zakázku „OPRAVA RADNIČNÍ VĚŽE“, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, č.parc.st. 217 v  k.ú. Kroměříž.

VÝCHOZÍ PODKLADY :

- podklad návrhu osvětlení

- požadavky architekta

TECHNICKÁ DATA :

Napěťová soustava :			3N+PE ~ 50Hz, 400 V / TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V:

- automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN a proudovým chráničem

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí do 1000V:

- krytím, izolací

Instalovaný výkon Pi:			0,15 kW

Výpočtové zatížení  Ps:		0,15 kW

Zajištění dodávky el. energie:		III. stupeň

Ochrana před úrazem el. proudem

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2  bude provedena ochrana při poruše:

Základní – samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN-S, čl. 413.1

Zvýšená – ochranným pospojováním vodivých prvků s nejbližší vodivou konstrukcí, která je chráněna v provozním souboru silnoproudu, čl. 413.1.6

Ve  smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena  základní ochrana:

Izolací	čl. 412.1

Krytím	čl. 412.2

Předpisy a normy

Dokumentace a dodávka bude provedena podle platných zákonů, vyhlášek a podle předpisů ČSN platných v době zpracování.

Nejdůležitější z nich uvádíme :

ČSN 33 0010 ed.2 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC

ČSN EN 60445 ed.6 Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů.

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem.

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 1310 ed.2  Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 +Z1+Z2  Všeobecné předpisy pro elektrická zařízení

ČSN 33 2000-4-46 ed.3 Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-1 ed.2   (332000) Elektrické instalace nízkého napětí  Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN EN 50110-1 ed.3 (343100)  Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 (332000)+Z1+Z2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 12464-1 (360450) 2022  Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště

TECHNICKÝ POPIS :

Světelný rozvod:

Stávající světla ve věži jsou připojeny z rozvaděče RM 2.1 v soustavě TN-C. Vývod pro osvětlení je proveden přes jednofázový jistič 10A. Stávající svítidla osvětlují schodiště – chodby ve věži a jsou ovládaná manuálně vypínači.

Pro nová svítidla na vrcholku věže navrhujeme automatické ovládání pomocí „astronomického relé“ (moderní obdoba soumrakového spínače).

Toto spínací relé bude spolu s jističem 6A umístěno v nové malé rozvodnici na vhodném místě někde blízko vrcholu věže na podestě schodiště. V této rozvodnici bude proveden přechod ze soustavy TN-C na TN-S.  Rozvodnice bude připojena na nejbližší vhodný stávající kabel rozvodu osvětlení ve věži.

Z rozvodnice budou přímo připojena nová svítidla S4, S5, S6 v nejvyšší části věže. Připojení svítidel bude provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5mm2, uloženým pevně na konstrukci věže.

Úprava hromosvodu:

V okamžiku, kdy bude z důvodu restaurátorských prací dočasně demontována nejvyšší část věže, bude nutné přesunout jímací tyč hromosvodu, která je na vrcholku věže, na část, která zůstane zachována po demontáži. Provede se provizorní, ale dostatečně pevné uchycení jímací tyče na konstrukci, která zůstává.

Po vrácení špičky věže zpět na místo, bude i jímací tyč vrácena na vrchol věže.

Navrhujeme ze stávajícího rozvodu jímacího vedení na nižší části střechy přivést k jímací tyči ještě jeden svodový vodič = jímací tyč bude připojena dvěma vodiči

v Brně dne 5.9.2025                                                                                      ing. Karel Rychlý