Akce:	Rekonstrukce rozvodů vody a strojního zařízení kotelny Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712

Investor: 	Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 002873514

D.1.2.2 Technika prostředí staveb - Zdravotně technické instalace

SEZNAM PŘÍLOH

Textová část:

D.1.2.2.1-01 Technická zpráva								11 A4

Výkresová část:

D.1.2.2.2-01 Půdorys 1.NP – stávající stav - pasportizace		M 1:50			13 A4

D.1.2.2.2-02 Půdorys 2.NP – stávající stav - pasportizace		M 1:50			12 A4

D.1.2.2.2-03 Axonometrie – stávající stav - pasportizace		M 1:50			10 A4

D.1.2.2.2-04 Půdorys 1.NP – návrh					M 1:50			13 A4

D.1.2.2.2-05 Půdorys 2.NP – návrh					M 1:50			12 A4

D.1.2.2.2-06 Axonometrie – návrh 1. etapa				M 1:50			10 A4

D.1.2.2.2-07 Axonometrie – návrh cílový stav 2.etapa		M 1:50			10 A4

D.1.2.2.2-08 Axonometrie – přehledový soutisk			M 1:50			10 A4

V Kroměříži:	leden 2026							         č. j. 039/2025

Vypracoval:	Ing. Eduard Šober

Ing. Ivana Chovancová

Obsah:

1.1	Identifikační údaje	3

1.2	Technická zpráva	4

1.2.1	Druh a rozsah dokumentace	4

1.2.1.1	Přehled výchozích podkladů	4

1.2.2	Řešení požadavků na vnitřní vodovod	4

1.2.2.1	Příprava teplé vody:	5

1.2.2.2	Doplňování vody:	5

1.2.2.3	Materiál	6

1.2.2.4	Montáž vodovodu	6

1.2.2.5	Zkoušky vodovodu	7

1.2.2.6	Proplach a desinfekce potrubí	8

1.2.2.7	Přejímka vodovodu	8

1.2.2.8	Seznam předkládané související dokumentace	9

1.2.2.9	Izolace potrubí	9

1.2.3	Požadavky na ostatní profese	9

1.2.3.1	Požadavky na elektroinstalaci	9

1.2.3.2	Požadavky na stavební úpravy	9

1.3	Závěr	9

| # Identifikační údaje |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce: | Rekonstrukce rozvodů vody a strojního zařízení kotelny Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712 |  |  |  |  |
| Místo stavby: | Kroměříž Štítného 3712/4 |  |  |  |  |
| Kraj: | Zlínský |  |  |  |  |
| Část: | D.1.2.2 Technika prostředí staveb – Zdravotně technické instalace |  |  |  |  |
| Stupeň: | Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby |  |  |  |  |
| Zakázka: | 12/2025/039 |  | Datum: |  | 01.2026 |
| Investor: | Město Kroměříž |  |  |  |  |
|  | Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž |  |  |  |  |
|  | IČ: 002873514 |  |  |  |  |
| Správce objektu: | Mateřská škola Kroměříž Štítného, příspěvková organizace |  |  |  |  |
|  | Štítného 3712/4, 767 01 Kroměříž |  |  |  |  |
|  | IČ: 70995672 |  |  |  |  |
| Projektant: | Ing. Eduard Šober, PROJEKCE-TZB, |  |  |  |  |
|  | Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž |  |  |  |  |
|  | IČ: 12303518 |  |  |  |  |
|  | tel.: +420 603 178 038, e-mail: sober.tzb@tiscali.cz |  |  |  |  |
| Zodp. proj. profese: | Ing. Eduard Šober | Kontroloval: |  | Ing. Eduard Šober |  |
| Projektant: | Ing. Eduard Šober | Vypracoval: |  | Ing. Ivana Chovancová |  |

# Technická zpráva

### Druh a rozsah dokumentace

Tato projektová dokumentace slouží jako dokumentace výběr zhotovitele a realizaci stavby. Dokumentace byla zpracována k datu 01/2026 jakékoliv změny pozdějšího data v ní tedy nejsou zahrnuty. Případné požadavky na změny budou zapracovány do dokumentace formou dodatků.

Dokumentace je zpracována na základě objednávky investora a v této části řeší rekonstrukci, výměnu rozvodů vody v objektu MŠ. Kromě výměny rozvodů vody je v rámci zdravotně technických instalací řešeno umístění nového zařízení pro ohřev vody, instalace nového zařízení pro automatické dopouštění doplňkové vody.

Stávající rozvody studené vody (SV), teplé vody (TV) a cirkulace teplé vody (CTV) jsou umístěny v instalačních kanálech pod podlahou objektu a jejich výměna je tudíž nemožná. Návrh předpokládá umístění nových rozvodů SV, TV a CTV pod stropem místností s dopojením na stávající již rekonstruované rozvody vody.

Pro ohřev teplé vody bude instalován nový nepřímotopný vysoce výkonný zásobníkový ohřívač vody s velkou přestupní plochou zdvojeně vinutého výměníku tepla 3,5 m2, objem ohřívače 300 litrů, o výkonu 76,5 kW. Součástí dodávky ohřívače bude pro zajištění dočasného ohřevu i el. vestavná topná jednotka přírubová D180, 3,0/4,0/6,0 kW.

Vodovod v objektu je řešen pro rozvod vody určené k lidské spotřebě v souladu s ČSN 75 5409 a ČSN EN 806-1 až 4 s ochranou vnitřního vodovodu podle ČSN EN 1717. Dle ČSN EN 806-1 se jedná o instalaci typu A – uzavřený systém rozvodu vody. Dispoziční tlak vody se předpokládá 450 kPa.

Práce budou prováděny uvnitř objektu mateřské školy a z důvodu možného přerušení provozu školy max na časový úsek 5-ti týdnů budou práce rozděleny do dvou etap. 1. etapa bude realizována v roce 2026 a to v rozsahu výměny části technologie stávající plynové kotelny a části rozvodů SV, TV a CTV v technickém zázemí. 2. etapa bude realizována v roce 2027 a bude dokončena výměna zbývajících původních rozvodů vody.

#### Přehled výchozích podkladů

- Dokumentace opravy kotelny s výměnou kotlů z roku 2016

- Dokumentace výměny topných rozvodů z roku 2023

- Neúplná dokumentace původního návrhu zdravotně technických instalaci z roku 1985

- Dokumentace stavebních úprav sociálních zařízení z roku 2018

- Místní šetření spojené s doměřením stávajícího stavu 01/2026

- Normy a zákonné předpisy pro návrh a následnou realizaci stavby – průvodní list

### Řešení požadavků na vnitřní vodovod

Vodovod v objektu je řešen pro rozvod vody určené k lidské spotřebě v souladu s ČSN 75 5409 a ČSN EN 806-1až4 s ochranou vnitřního vodovodu podle ČSN EN 1717. Dle ČSN EN 806-1 se jedná o instalaci typu A – uzavřený systém rozvodu vody.

Přípojka studené vody o dimenzi DN40 je zakončena ve vodoměrné šachtě v prostoru dílny údržby MŠ. Studená voda je dále přivedena do místnosti kotelny potrubím DN 50, a dále do prostor školy částečně pod stropem a dále v instalačním kanále pod podlahou objektu. Hlavní rozvody SV, TV a CTV jsou provedeny z trubek ocelových pozinkovaných a jsou původní z doby realizace v roce 1985. Částečná výměna rozvodů vody byla provedena jen sociálních zařízeních při jejich rekonstrukci v roce 2018. Všechny ostatní rozvody zůstaly původní a počítá se z jejich výměnou v průběhu dvou etap.

Nové hlavní rozvody vody budou nově umístěny viditelně pod stropem místnosti a jsou navrženy z trub nerezových pro pitnou vodu, spojovaných lisováním. Důvodem je lepší pevnost a stabilita a zejména vhodnost umístění kovového materiálu ve společných prostorách s ohledem na požární bezpečnost. Navržené hlavní rozvody vody budou vedeny převážně v souběhu s již realizovanými rozvody pro vytápění a bude možné vhodným způsobem doplnit či rozšířit stávající konzoly.

Rozvody vody, které budou vedeny ve zdivu v drážkách jsou navrženy z trub vícevrstvých plastových PPR s vnitřní hliníkovou, čedičovou nebo skelnou vložkou, spojovaných polyfúzním svařováním.

Za měřením bude umístěn v prostoru dílny údržby nový hlavní uzávěr objektu, proplachovací filtr, zpětný ventil (klapka) s kontrolou funkce a další potřebné uzavírací a vypouštěcí armatury.

Hlavní rozvody budou umístěny pod stropem v 1.NP. Na odbočných potrubích budou osazeny uzavírací armatury, pro rozvody pitné vody. Návrh předpokládá použití mosazných uzavíracích sedlových ventilů v provedení se suchým vřetenem bez zadržování mrtvé vody. Na cirkulačním potrubí budou umístěny vyvažovací armatury pro pitnou vodu s povrchovou úpravou elektroforetickým lakem.

#### Příprava teplé vody:

Ohřev TV bude zabezpečován v novém nepřímotopném vysoce výkonném zásobníkovém ohřívači vody s velkou přestupní plochou zdvojeně vinutého výměníku tepla 3,5 m2, objem ohřívače je 300 litrů. Při instalovaném příkonu ohřívače 76,5 kW zajistí průtokový objem teplé vody nejméně 1316 l/h o teplotě 60°C. Nabíjení ohřívače TV je navrženo jako přednostní před vlastním vytápěním objektu. Ohřev TV je spuštěn startem nabíjecího čerpadla po docílení žádané teploty jeho vypnutím.

V přechodném období pří realizaci kotelny bude do ohřívače osazena el. vestavná přírubová topná jednotka D180, 3,0/4,0/6,0 kW pro přímý ohřev vody. Toto elektrické topné těleso zajistí ohřev vody po dobu výměny technologického zařízení v kotelně. Vestavná přírubová el. topná jednotka je vybavena pojistkou, nastavitelným termostatem, havarijním termostatem a těsněním příruby. Vinuti zapojeno do trojúhelníku.

Ohřívač bude provozován na výstupní teplotu vody max. 60°C. Případné přehřátí teplé vody nad povolenou teplotu 65°C bude signalizováno opticky a akusticky. Ohřívač TV bude umístěn v prostoru plynové kotelny na rozšířený základový blok a bude propojen novým potrubím s rozvody SV, TV a CTV.

Pro celkové měření spotřeby TV bude před ohřívačem na potrubí studené vody osazena nová vodoměrná sestava. Na vstupu studené vody do ohřívače vody musí být osazeno zabezpečovací zařízení dle ČSN 06 0830, k tomuto účelu je na potrubí pitné vody před ohřívačem osazen pojistný ventil DN20/25 (s otevíracím přetlakem 8 bar) se zaústěním odtoku do kanalizace. Pro eliminaci změny objemu vody v zásobníkovém ohřívači bude na vstupu studené vody před ohřívačem osazena průtočná expanzní nádoba pro pitnou vodu, řada 10 barů o velikosti nejméně 33 litrů. Přetlak vzduchu před zavodněním upravit na hodnotu 450 kPa.

Cirkulaci TV bude zajišťovat cirkulační čerpadlo v nerezovém provedení. Aby bylo zabráněno vzniku pevných usazenin v systému TV, bude na cirkulačního potrubí instalována nová elektronická úpravna vody. Pro zajištění a nastavení správného průtoku budou na patě cirkulačního potrubí a dále v určených místech cirkulačního rozvodu osazeny vyvažovací ventily v provedení pro pitnou vodu (povrchová úprava elektroforetickým lakem). Na výstupu teplé vody z ohřívače bude umístěno příložné čidlo teploty TV pro snímání havarijní teploty v případě přehřátí.

#### Doplňování vody:

Otopná soustava musí být po úspěšně provedené tlakové zkoušce naplněna upravenou vodou podle požadavku výrobce kotlů. Pro kotel s navrhované kotle s kondenzačním nerezovým výměníkem je dostačující úprava vody změkčením a pro větší systémy následné ošetření korekční chemikálií obsahující fosforečnany a siřičitan na úpravu pH a chemické odkysličení.

V kotelně je navržena nová úpravna vody pro napouštění a doplňování vody. Pro změkčení doplňované vody bude vyhovující automatický kabinetový změkčovací filtr. Řídící elektronický ventil je navržen s objemovým řízením regenerace, u kterého bude nastavena podmínka časového spuštění regenerace, pokud v nastavené době neproběhne od odebraného množství upravené vody. Tento čas je nastaven na 30 dní. Vhodná velikost změkčovacího filtru je dle výkonu kotlů a objemu systému navržena na průtok 1,0 m3/h a kapacitou 40 m3 x 0dH, odpovídající tvrdosti vody. Provozování a obsluha úpravny vody je popsána v pasportu výrobku, který dodavatel dodává spolu se zařízením. Je třeba počítat s tím, že pokud se jedná o úpravu vody, kdy systém zůstává stávající a s největší pravděpodobností v něm probíhá nyní koroze, dojde po napuštění systému upravenou vodou s inhibitorem k okamžitému uvolňování stávající koroze, kterou bude nutno ze systému odfiltrovat a odkalit.

Změkčovací filtr bude k rozvodu studené vody připojen přes vstupní filtr mechanických nečistot pro ochranu řídícího ventilu změkčovacího ventilu, systémový oddělovač pro oddělení pitného řádu od systému dle DIN EN 1717 a instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru.

Množství vody v otopné soustavě bude hlídáno tlakovým snímacím zařízením, které je její součástí. Zapínací přetlak pro dopouštění vody do soustavy bude nastaven na hodnotu přetlaku 105 kPa. Vypínací přetlak pro dopouštění vody do otopné soustavy bude nastaven na hodnotu 150 kPa.

#### Materiál

Materiál vnitřního rozvodu vody má být v souladu s Vyhl. MZ ČR č. 409/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 339/2015 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody, zdravotně nezávadný a dle ČSN EN 806-1 až 4 musí potrubí zabezpečit fyzickou životnost nejméně 50 let. Materiál musí být fyzikálně a mechanicky stabilní, nesmí být náchylný k tvorbě inkrustace, v rozvodu se nesmějí rozpouštět žádné látky, které škodí zdraví a materiál musí být odolný proti chemickým vlivům a otěru.

Nové rozvody SV, TV a cirkulace TV vedené po povrchu jsou navrženy z trub nerezových, z materiálu 1.4404. Rozvody nody vedené skrytě a ve zdivu v drážkách jsou navrženy z vícevrstvých plastových PPR s vnitřní hliníkovou, čedičovou nebo skelnou vložkou.

Všechny materiály pro stavbu vnitřního vodovodu musí být dodány v nejvyšší kvalitě. Na stavbu je možno použít pouze materiály nejvyšší jakostní třídy. Před montáží potrubí je nutno provést vizuální kontrolu kvality povrchu potrubí. Nelze připustit použití potrubí se zjevnými povrchovými vadami, které by mohly ohrozit statickou pevnost potrubí nebo jeho funkčnost.

Základní normou pro ochranu vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí vody je ČSN EN1717. Na tuto normu navazují postupně zpracovávané výrobkové evropské normy stanovující podrobné požadavky na ochranné jednotky uvedené v ČSN EN 1717. Dodavatel zdravotně technických instalací musí používat výrobky odpovídající těmto normám.

Uložení a uchycení potrubí bude provedeno v předepsaných vzdálenostech podle použitého materiálu a v souladu s předpisy výrobce. Provedení potrubní trasy musí respektovat materiál rozvodů, především jeho tepelnou roztažnost, nutnost kompletací a způsob spojování. Pro uložení potrubí se předpokládá použití typových upevňovacích elementů v odhlučněném provedení. K vyrovnání tepelné dilatace potrubí musí být potrubí opatřeno kompenzačními útvary nebo kompenzátory, předpokládá se přednostní použití přirozených kompenzační útvary U, L, Z, předpokládané rozmístění je zřejmé z výkresové dokumentace.

#### Montáž vodovodu

Celá instalace vodovodu bude provedena podle platných norem a technických předpisů pro provádění vodovodů z trub plastových vrstvených.

Rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace TV bude veden volně po povrchu. Potrubí bude uloženo na ocelových konzolách, závěsech, ke kterým bude uchyceno kovovými třmeny s gumovou výstelkou. Veškeré závěsy v prostoru kotelny budou našroubovány do odhlučněných hmoždin, při souběžném vedení na společných závěsech je třeba závěsné tyče opatřit nárazníkovými kotouči.

Upevnění potrubí bude provedeno dle montážního předpisu pro daný materiál potrubí, tak aby byla zajištěna jeho dilatace a pokud není montážním předpisem stanoveno, volí se vzdálenost podpor podle přílohy B a C ČSN EN 806-4. Podpory potrubí nesmí být použity pro upevnění jiných částí stavby než potrubí. Provedení potrubní trasy musí respektovat materiál rozvodů, především jeho tepelnou roztažnost, nutnost kompletací a způsob spojování.

Před zahájením montážních prací se provede kontrola trubek a kompletačních prvků, zejména jejich značení, rozměrů, povrchu a průchodnosti, podle technických předpisů.

Armatury se musí fixovat pevným bodem. Armatury musí být namontovány tak, aby se jejich hmotnost nepřenášela na potrubí.

Při průchodu volně vedeného vodovodního potrubí DN50 a větším nebo více potrubí vedle sebe z jednoho požárního úseku do druhého bude potrubí opatřeno z obou stran požárními ochrannými manžetami. Do průměru DN50 je možné použít požární tmel. Při průchodu stropem se umístí požární manžeta jednostranně ze spodní strany. Veškeré požární prostupy musí být označeny štítkem oprávněného zhotovitele, kde je uveden použitý materiál a platnost do následné revize.

#### Zkoušky vodovodu

Zkoušení vnitřního vodovodu se podle ČSN 75 5409 provádí ve třech krocích. Zkouška se skládá z prohlídky potrubí, z tlakové zkoušky potrubí a z konečné tlakové zkoušky.

Prohlídka potrubí se provádí na nezakrytém potrubí, kde se zjišťuje, zda je kontrolovaná část vodovodu provedena podle projektové dokumentace, smlouvy o dílo a v souladu s technickými normami a podmínkami stanovenými stavebním povolením. Případné zjištěné závady se musí odstranit ještě před začátkem tlakové zkoušky.

Tlaková zkouška potrubí se provádí po prohlídce vnitřního vodovodu vodou nebo nízkotlakým čistým vzduchem bez obsahu olejů, případně inertním plynem (např. dusíkem). Zkouší se nezakryté potrubí před montáží příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení (výtokových a pojistných armatur, čerpadel, ohřívačů apod.).

Tlaková zkouška potrubí vodou se má provádět pouze u vnitřních vodovodů, ze kterých je možné všechnu vodu po provedení zkoušky vypustit. Pokud není vypuštění vody z vnitřního vodovodu nebo jeho části možné, má být provedena tlaková zkouška potrubí vzduchem.

Před tlakovou zkouškou potrubí vodou se musí všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout vodou při otevření vypouštěcích armatur určených k odkalení. Podle ČSN 75 5409 před zahájením tlakové zkoušky potrubí vodou musí být všechny průchozí uzávěry a regulační armatury ve zkoušeném úseku potrubí otevřeny, zkoušené potrubí odvzdušněno a napuštěno vodou o nejvyšším provozním přetlaku MOP (zpravidla 1,0 MPa) po dobu nejméně 12 h (nejvíce 7 dnů) a všechny vývody uzavřeny zátkami, víčky nebo slepými přírubami.

Tlaková zkouška potrubí vodou se provádí podle ČSN EN 806-4.

Při provádění tlakové zkoušky potrubí musí být všechny spoje potrubí přístupné. Potrubí musí být naplněno pitnou vodou s velikostí částic menší než 150 mikrometrů. Tlakoměry a záznamová zařízení používané pro tlakovou zkoušku musí mít přesnost 0,02 MPa a musí být připojeny k nejnižšímu místu potrubí. Měřicí rozsah tlakoměru musí být od 0 do 1,6 MPa. V ČSN EN 806-4 jsou uvedeny tři postupy tlakových zkoušek potrubí (A, B, C). Použití konkrétního zkušebního postupu závisí na materiálu potrubí (B a C může být zvoleno instalatérem nebo předepsáno v návodu výrobce potrubí). O tlakové zkoušce potrubí se vyhotoví protokol, jehož vzor je uveden ČSN 75 5409.

Zkušební postup A je vhodný pro potrubí kovová, z PVC a z ostatních plastů, včetně jejich kombinace do vnějšího průměru 63 mm. Potrubí se naplní vodou a ponechá se pod zkušebním přetlakem po dobu 10minut. Pokud po tuto dobu nedojde k žádnému poklesu tlaku, je zkouška úspěšná.

Zkušební postup B je vhodný pro potrubí z plastů (kromě potrubí z PVC) a vnitřní vodovody kombinované z kovových a plastových o větším vnějším průměru než 63 mm. Potrubí se naplní vodou a ponechá se pod zkušebním přetlakem po dobu 30minut. Pro zjištění netěsnosti se provede prohlídka potrubí. Potom se odpuštěním vody přetlak v potrubí sníží na 0,5násobek zkušebního přetlaku potrubí a potrubí se pod tímto přetlakem ponechá po dobu 30minut. Pokud po tuto dobu nedojde k žádnému poklesu přetlaku je zkouška úspěšná.

Zkušební postup C je vhodný pro potrubí z plastů (kromě potrubí z PVC) a vnitřní vodovody kombinované z kovových a plastových o větším vnějším průměru než 63 mm. Potrubí se naplní vodou a ponechá se pod zkušebním přetlakem po dobu 30minut. Po uplynutí této doby se přetlak zaznamená. Pro zjištění netěsnosti se provede prohlídka potrubí. Po uplynutí dalších 30minut se přetlak opět zaznamená. Pokud je pokles tlaku do 0,06 MPa, může být potrubí považováno za těsné a zkouška může dál pokračovat. Po dalších dvou hodinách se opět vizuálně zkontroluje těsnost potrubí. Pokud je pokles tlaku po uplynutí této doby do 0,02 MPa, je potrubí považováno za těsné.

Při tlakové zkoušce vzduchem nebo inertním plynem je zkušební přetlak 250 kPa (bez ohledu na provozní přetlak), maximálně však 300 kPa. Zvyšování přetlaku nesmí být provedeno náhlým vpuštěním vzduchu do potrubí. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny poklesnout o více než 20 kPa. Při větším poklesu je zkouška nevyhovující.

Tlaková zkouška potrubí vzduchem nebo inertním plynem se provádí podle ČSN 75 5409.

Tlaková zkouška potrubí vzduchem nebo inertním plynem se provádí zkušebním přetlakem 250 kPa (v odůvodněných případech nejvíce 300 kPa). Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny (doba trvání zkoušky) poklesnout o více než 20 kPa. Při větším poklesu je tlaková zkouška nevyhovující. Při zkoušce musí být všechny vývody uzavřeny zátkami, víčky nebo slepými přírubami, nesmí se používat zátky nebo přechodky s plastovým závitem.

Pokud je některá z tlakových zkoušek nevyhovující, musí se odstranit netěsnosti a tlakovou zkoušku opakovat.

Konečná tlaková zkouška se musí provádět vodou, kterou je vnitřní vodovod zásobován. Před zahájením zkoušky musí být potrubí řádně propláchnuto vodou. Zkouška se provádí po montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových armatur a pojistných armatur a příslušenství vodovodu. Před vlastní zkouškou se vodovod ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin. Během této doby (např. v nočních hodinách) se ve vnitřním vodovodu pravděpodobně vyskytne i maximální hydrostatický tlak. Konečná tlaková zkouška se provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Při zahájení zkoušky se uzavře oddělovací uzávěr (hlavní uzávěr objektu) a odečte se hodnota zkušebního přetlaku. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky poklesnout o více než 20 kPa. Při větším poklesu je tlaková zkouška nevyhovující.

#### Proplach a desinfekce potrubí

Vnitřní vodovod musí být co nejdříve po montáži a tlakové zkoušce a bezprostředně před uvedením do provozu propláchnut pitnou vodou nebo směsí pitné vody a vzduchu podle ČSN EN 806-4. Nádrže a ohřívače vody se musí propláchnout nejméně dvojnásobným objemem vody. Všechny provozní armatury v proplachované části potrubí musí být úplně otevřené. Pitná voda pro proplachování se musí přivádět přes filtr zachycující všechny částice o rozměrech 150 mikrometrů a větších. Potrubí lze proplachovat po částech, vždy ale od nejnižšího podlaží po jednotlivých podlažích nahoru. Při proplachování potrubí vodou musí být provedena preventivní bezpečnostní opatření na ochranu armatur a zařízení citlivých na výskyt cizorodých částic.

Pokud není vodovod užíván bezprostředně po svém uvedení do provozu, musí být v pravidelných intervalech proplachován (jednou za 7 dní). O proplachování potrubí musí být vypracován záznam, který má být předán majiteli budovy.

Po propláchnutí vnitřního vodovodu se musí potrubí na nejnižších místech odkalit a na nejvyšších místech odvzdušnit. Objem spotřebované vody při proplachu se zaznamenává vodoměrem.

Desinfekce vnitřního rozvodu vodovodu se provádí před posledním propláchnutím pitnou vodou. Způsob provedení desinfekce musí odpovídat národním nebo místním předpisům. Způsob provedení desinfekce musí odpovídat ČSN 75 5409 – Vnitřní vodovody. Provedení dezinfekce je třeba doložit protokolem o dezinfekci vnitřního vodovodu (ČSN 75 5409, příloha E).

#### Přejímka vodovodu

Po provedení montáže vodovodu a ukončení kompletačních prací bude zahájena přejímka díla. Přejímky se zúčastní zástupci prováděcí firmy, dále zástupce generálního dodavatele a investora (uživatele).

Při přejímce bude prováděna kontrola použitého materiálu dle odsouhlasené nabídky (tj. investor nebo pověřená osoba projde se zástupcem dodavatele jednotlivé části potrubí a zařízení a zkontroluje, že jsou použity materiály, na kterých se obě strany předem dohodly.

Dále bude provedena kontrola provedení dle projektu a požadavků výrobců materiálů, tj. kontrola uložení a umístění potrubí, umístění uzávěrů, ochranných jednotek, koordinace s ostatními rozvody, návodů k použití, k montáži apod. Správné postupy a návody pro provádění zkoušek jsou uvedeny v přílohách ČSN 75 5409

Předání dodavatelské dokumentace (prohlášení o shodě na potrubí, armatury, zařízení, související dokumentace – potvrzení o záručních podmínkách, doklady prokazující použití materiálů pro styk s pitnou vodou apod). Tyto dokumenty budou předány investorovi při předání díla.

#### Seznam předkládané související dokumentace

Dokumentace skutečného provedení se zakreslením případných změn.

Protokol o prohlídce vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5409

Protokol o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5409

Protokol o konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5409

Zápis o prověření zakázaného propojení vnitřních vodovodů z různých zdrojů vody dle ČSN 75 5409

Protokol o dezinfekci vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5409

#### Izolace potrubí

Při průchodu potrubí mezi požárními úseky je třeba dbát na umístění protipožárních manžet. Postup montáže dle typu a výrobce manžety. Rozvod studené vody bude opatřen dle ČSN 75 5409 izolací proti rosení, tloušťka izolace musí být min. 13 mm (rel. vlhkost max. 90 %, ti=20 °C a v kvalitě vodivost 0,040 W/mK). Rozvod teplé vody (TV) a cirkulace TV bude opatřen izolací teplenou návlekovou (v kvalitě vodivost 0,040 W/m.K). Tloušťka izolace musí být min. 20 mm.

Povrchová úprava všech izolací se předpokládá kašírovanou Al fólií.

### Požadavky na ostatní profese

#### Požadavky na elektroinstalaci

- Zapojení sestavy automatického kabinetového změkčovacího filtru

- Zapojení cirkulačního čerpadla TV

- Zapojení elektromagnetické úpravny vody

- Elektroinstalace musí být zrevidována revizním technikem elektrických zařízení, který sepíše a předloží zprávu o revizi. elektro

- Montážní firma provede místní doplňující pospojování všech potrubí.

#### Požadavky na stavební úpravy

- Veškerá potrubí procházející stavebními konstrukcemi z kotelny musí být opatřena protipožárními prostupy min. EI45, (kotelna je samostatný požární úsek)

- Po provedení tlakových zkoušek potrubí bude provedeno zazdění a oprava omítek, keramických obkladů a maleb

- Podrobněji viz část D.1.1

# Závěr

Výše uvedená projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými vyhláškami, ČSN, technickými pravidly a předpisy souvisejícími.

Při montáži je nutné dodržet veškeré platné ČSN, bezpečnostní předpisy a montážní postupy dle jednotlivých výrobců materiálů, jinak nelze zaručit funkčnost.

Práce musí být prováděny za odborného technického dozoru. Veškeré materiály musí být dodány s prohlášením o shodě a musí splňovat podmínky zákonných ustanovení. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny komplexní zkoušky zařízení a přezkoušeny všechny funkce.

Stavební, montážní práce i zkušební práce mají být prováděny při denním světle. V blízkosti potrubí, na kterých je prováděna tlaková zkouška se mohou zdržovat jen osoby pověřené těmito pracemi. Závady na potrubí se smí odstraňovat pouze tehdy, když v místě opravy je vnitřní přetlak nulový. Zvýšená opatrnost při práci v hloubkách a uzavřených prostorech.

V Kroměříži:	leden 2026

Vypracoval:	Ing. Eduard Šober

Ing. Ivana Chovancová