Akce:	Rekonstrukce rozvodů vody a strojního zařízení kotelny Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712

Investor: 	Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 002873514

D.1.2.4	Technika prostředí staveb - vytápění

SEZNAM PŘÍLOH

Textová část:

D.1.2.4.1-01 Technická zpráva								          18 A4

Výkresová část:

D.1.2.4.2-01 Schéma zapojení kotelny								4 A4

D.1.2.4.2-02 Půdorys kotelny						M 1:25			4 A4

D.1.2.4.2-03 Pohled A, pohled B						M 1:25			4 A4

D.1.2.4.2-04 Detail sdruženého rozdělovače				M 1:10			2 A4

D.1.2.4.2-05 Detail HVDT D159/65						M 1:10			1 A4

V Kroměříži:	leden 2026								č. j. 039/2025

Vypracoval:	Ing. Eduard Šober

Ing. Ivana Chovancová

Obsah:

1.1	Identifikační údaje	3

1.2	Technická zpráva	4

1.2.1	Druh a rozsah dokumentace	4

1.2.1.1	Přehled výchozích podkladů	4

1.2.2	Bilance potřeb tepla	4

1.2.3	Demontáže zařízení	5

1.2.4	Popis technického řešení	5

1.2.5	Zabezpečovací zařízení kotlů a otopné soustavy a doplňování vody	5

1.2.5.1	Zabezpečovací zařízení kotlů a otopné soustavy	5

1.2.5.2	Doplňování vody	6

1.2.6	Materiály	6

1.2.6.1	Potrubí	7

1.2.6.2	Armatury a čerpadla	7

1.2.6.3	Izolace potrubí	8

1.2.6.4	Nátěry a značení	8

1.2.6.5	Požární zabezpečení:	9

1.2.7	Obecné požadavky na montáž zařízení	9

1.2.8	Zkoušky	9

1.2.8.1	Zkoušení, podmínky pro uvádění TNS do provozu dle ČSN 690012:2024	9

1.2.8.2	Zkoušky topného systému dle ČSN 06 0310:	9

1.2.8.3	Provoz, údržba a obsluha zabezpečovacího zařízení dle ČSN 06 0830:	12

1.2.9	Uvádění do provozu	13

1.2.10	Přejímka ústředního vytápění	13

1.2.10.1	Seznam předkládané související dokumentace	14

1.2.11	Požadavky na ostatní profese	14

1.2.11.1	Požadavky na elektroinstalaci	14

1.2.11.2	Požadavky na měření a regulaci	14

1.2.11.3	Požadavky na zámečnické a klempířské konstrukce	15

1.2.11.4	Požadavky na stavební úpravy	15

1.2.12	Požadavky na obsluhu	15

1.2.13	Povinnosti provozovatele	15

1.2.14	Vybavení kotelen III. Kategorie	16

| # Identifikační údaje |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce: | Rekonstrukce rozvodů vody a strojního zařízení kotelny Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712 |  |  |  |  |
| Místo stavby: | Kroměříž, Štítného 3712/4 |  |  |  |  |
| Kraj: | Zlínský |  |  |  |  |
| Část: | D.1.2.4 Technika prostředí staveb - Vytápění |  |  |  |  |
| Stupeň: | Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby |  |  |  |  |
| Zakázka: | 12/2025/039 |  | Datum: |  | 01.2026 |
| Investor: | Město Kroměříž |  |  |  |  |
|  | Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž |  |  |  |  |
|  | IČ: 002873514 |  |  |  |  |
| Správce objektu: | Mateřská škola Kroměříž Štítného, příspěvková organizace |  |  |  |  |
|  | Štítného 3712/4, 767 01 Kroměříž |  |  |  |  |
|  | IČ: 70995672 |  |  |  |  |
| Projektant: | Ing. Eduard Šober, PROJEKCE-TZB, |  |  |  |  |
|  | Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž |  |  |  |  |
|  | IČ: 12303518 |  |  |  |  |
|  | tel.: +420 603 178 038, e-mail: sober.tzb@tiscali.cz |  |  |  |  |
| Zodp. proj. profese: | Ing. Eduard Šober | Kontroloval: |  | Ing. Eduard Šober |  |
| Projektant: | Ing. Eduard Šober | Vypracoval: |  | Ing. Ivana Chovancová |  |

# Technická zpráva

### Druh a rozsah dokumentace

Tato projektová dokumentace slouží jako dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. Dokumentace byla zpracována k datu 01/2026, jakékoliv změny pozdějšího data v ní tedy nejsou zahrnuty. Případné požadavky na změny budou zapracovány do dokumentace formou dodatků.

Dokumentace je zpracována na základě objednávky investora a v této části řeší výměnu části technologie plynové kotelny Mateřské školy Štítného 3712 a její napojení na stávající rozvody vytápění. Plynové kondenzační kotle, vyrovnávací expanzní nádoby a neutralizační box zůstanou původní – toto zařízení bylo instalováno v roce 2016, ostatní technologické zařízení kotelny – ohřívač vody, expanzní nádoba rozdělovač, instalované v roce 1999 bude nové a jsou součástí 1.etapy realizace stavby.

Stávající objekt Mateřské školy na ulici Štítného tvoří dva dvoupodlažní učebnové pavilony, které jsou spojeny středovým krčkem, ve kterém je umístěn vstup do objektu. Obvodové zdivo je vyzděno z keramických tvarovek CD 440 mm, okna plastová zdvojená, střecha plochá. Vnitřní dělicí příčky jsou rovněž cihelné.

V současné době je objekt vytápěn z vlastní plynové kotelny (III. kategorie), která je vybavena sestavou dvou plynových kondenzačních kotlů VAILLANT VU 656/4-5 A ecoTECplus o plynule regulovatelném jednotkovém výkonu od 13,8 do 63,7 kW. Maximální součtový výkon kotelny je 127,4 kW a maximálním součtový příkon kotelny je 136,4 kW při daném tepelném spádu 80/60°C. Otopná voda z kotlů je vedena společným potrubím k hydraulickému vyrovnávači dynamických tlaků (anuloidu). Za anuloidem je potrubí dovedeno na sdružený rozdělovač. Z rozdělovače v kotelně jsou vedeny tři stávající topné větve, větve určené pro vzduchotechniku, ohřev vody nejsou regulované a větev pro vlastní vytápění budovy s ekvitermní regulací. Cirkulaci topné vody budou zajišťovat nová oběhová čerpadla s elektronickou regulací výkonu. Na rozdělovači je navržena kompletní výměna zařízení včetně čerpadel a armatur. Pro ohřev teplé vody bude instalován nový nepřímotopný vysoce výkonný zásobníkový ohřívač vody s velkou přestupní plochou zdvojeně vinutého výměníku tepla 3,5 m2, objem ohřívače 300 litrů, o výkonu 76,5 kW. Součástí dodávky ohřívače bude pro zajištění dočasného ohřevu i el. vestavná topná jednotka přírubová D180, 3,0/4,0/6,0 kW.

Tepelná ztráta jednotlivých místností je pokryta stávajícími otopnými tělesy, která jsou sestavena z litinových článků KALOR výšky 600 a 900 mm, ve dvou místnostech chodeb jsou osazeny registry z hladkých ocelových trubek a ve wc přístupném ze zahrady je osazeno deskové těleso KORADO. Jednotlivá tělesa jsou vybavena regulačními termostatickými ventily s hlavicí a regulačním šroubením. V roce 2023 byla provedena rekonstrukce topných rozvodů ústředního vytápění, nové rozvody jsou z trubek z uhlíkové oceli spojované lisováním. Do předepsaných míst určených projektovou dokumentací byly osazeny vyvažovací (balanční) ventily pro seřízení průtoků.

Otopná soustava musí splňovat podmínky dané zákonem o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky 193/2007 Sb., proto musí být otopná soustava vybaveny prvky zónové a místní regulace.

#### Přehled výchozích podkladů

- Dokumentace opravy kotelny s výměnou kotlů z roku 2016

- Dokumentace výměny topných rozvodů z roku 2023

- Neúplná dokumentace původního návrhu zdravotně technických instalaci z roku 1985

- Dokumentace stavebních úprav sociálních zařízení z roku 2018

- Místní šetření spojené s doměřením stávajícího stavu 01/2026

- Normy a zákonné předpisy pro návrh a následnou realizaci stavby – průvodní list

### Bilance potřeb tepla

Potřeba tepla na vytápění – objekty celkem			92,0 kW

Potřeba tepla na větrání – objekty celkem			38,0 kW

Nový ohřívač TV, objem 300 litrů			76,5 kW

Celkem											206,5 kW

Provozní stav A.1 (ČSN 060310)

Q = Qvyt . 0,7 + Qvět . 0,7 + Qtw = 92*0,7 + 38*0,7 + 76 = 167 kW

Provozní stav A.2 (ČSN 060310)

Q = Qvyt  + Qvět = 92 + 38 = 130 kW

Provozní stav A.3 (ČSN 060310)

Q = Qvyt  + Qvět

≥ Qtw = 130 kW

≥

76,5 kW = 130 kW

### Demontáže zařízení

Ve stávající kotelně bude provedena demontáž stávajícího anuloidu, rozdělovače a sběrače, ohřevu TV, expanzní nádoby a úpravny vody. Demontovanými hmotami jsou odpady z kovů a izolace z minerální vaty případně PE materiálů. Likvidaci těchto materiálů je nutné zajistit způsobem odpovídajícím vyhlášce č.8/2021 Sb. Při nakládání s odpady je nutné dodržovat zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a vyhlášku 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). O odpadech bude vedena průběžná evidence.

Dodavatel stavebních prací musí zabezpečit nakládání se vzniklými stavebními odpady v souladu s výše uvedeným zákonem o odpadech, zajistit jejich třídění a následné předání oprávněné osobě.

Kovové materiály budou odvezeny do kovošrotu, ostatní hmoty budou vytříděny a odvezeny k recyklaci případně do sběrny technických služeb města Kroměříž.

### Popis technického řešení

Primární okruh stávajících kotlů bude napojen na nový hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (anuloid D159/65), který odděluje hydraulicky primární kotlový okruh od potrubí sekundárních okruhů. Do stávajícího primárního potrubí bude instalován na základě požadavku výrobce kotlů nový magnetický odlučovač nečistot a kalů vč. uzávěrů. Před rozdělovačem bude osazen nový anuloid a z něj bude potrubí bude přivedeno na nový sdružený rozdělovač modul 150. Na rozdělovači jsou umístěny tři okruhy. Okruhy pro ohřev vody a pro vzduchotechniku nejsou regulované, v okruhu pro vytápění je instalována ekvitermní regulace. Pro vytápění budovy MŠ bude teplota topné vody upravována ekvitermně v závislosti na venkovní teplotě, pomocí třícestného zdvihového směšovacího ventilu. Cirkulaci topné vody v jednotlivých okruzích budou zajišťovat nová oběhová čerpadla s elektronickou regulací výkonu v souladu s požadavky evropské směrnice ErP (Energy-related products).

Stávající otopná soustava je teplovodní dvoutrubková provozovaná na tepelný spád 80/60°C. Nové topné rozvody v kotelně jsou navrženy z trubek ocelových závitových, resp. hladkých spojovaných svářením, uchycených na typizovaný systém. Potrubí bude uloženo na ocelových konzolách a závěsech, ke kterým bude uchyceno kovovými třmeny s gumovou tlumící výstelkou. Uchycení konzol a závěsů bude prováděno výhradně pomocí odhlučněných hmoždinek, na závěsy budou použity gumové nárazníkové kotouče a pevné body budou provedeny pomocí odhlučněných pevných bodů. Uchycení potrubí bude provedeno v předepsaných vzdálenostech. Provedení potrubní trasy musí respektovat materiál rozvodů, především jeho tepelnou roztažnost, nutnost kompletací a způsob spojování.

V kotelně je navrženo nové zabezpečovací zařízení. Stávající kotle jsou z výroby vybaveny pojistnými ventily s otevíracím přetlakem 3 bary. Roztažnost topné vody v otopné soustavě bude eliminována v souladu s ČSN 06 0830 pomocí nové expanzní nádoby s membránou o velikosti 300 litrů. Otopná soustava musí být po úspěšně provedené tlakové zkoušce naplněna změkčenou vodou. Pro přípravu změkčené vody bude v kotelně umístěn nový kabinetový automatický změkčovací filtr (úpravna vody) s automatickou regenerací. Množství vody v otopné soustavě bude hlídáno tlakovým snímacím zařízením.

### Zabezpečovací zařízení kotlů a otopné soustavy a doplňování vody

#### Zabezpečovací zařízení kotlů a otopné soustavy

Nejvyšší dovolený přetlak otopné soustavy v místě manometrické roviny je 300 kPa. Kotle jsou od výrobce vybaveny pojistným ventilem s otvíracím přetlakem 300 kPa, Odfukové potrubí od pojistných ventilů musí být svedeno k podlaze. Funkce pojistných ventilů musí být pravidelně kontrolována ve smyslu ČSN 69 0012.

Roztažnost topné vody v otopné soustavě bude eliminována v souladu s ČSN 060830 pomocí nové expanzní nádoby s membránou o velikosti 300 litrů. Každý stávající topný kotel má osazenu stávající membránovou tlakovou expanzní nádobu k individuálnímu zajištění o velikosti 25 litrů. Snižuje se tím četnost a intenzita kolísání tlaku. To významně přispívá ke zvýšení provozní spolehlivosti a prodloužení životnosti zařízení.

Plnící přetlak vzduchu ve všech expanzních nádobách bude upraven na hodnotu nejnižšího dovoleného přetlaku soustavy 100 kPa. Na manometrech musí být vyznačeny min. a max. přetlaky v otopné soustavě.

Legenda přetlaků v soustavě:

phdov= pot	= 300 kPa	nejvyšší dovolený přetlak soustavy (barva červená)

ph		= 200 kPa	nejvyšší provozní přetlak soustavy (barva hnědá)

pd		= 110 kPa	nejnižší provozní přetlak soustavy ve studené stavu (barva zelená)

pddov	= 100 kPa	nejnižší dovolený přetlak soustavy ve studené stavu (barva modrá)

pot		= 300 kPa	otevírací přetlak pojistného ventilu

po		= 100 kPa	plnící přetlak vzduchu v expanzní nádobě ve studeném stavu

pds		= 105 kPa	zapínací přetlak pro dopouštění soustavy

phs		= 150 kPa	vypínací přetlak pro dopouštění soustavy

#### Doplňování vody

Otopná soustava musí být po úspěšně provedené tlakové zkoušce naplněna a v provozu doplňována upravenou vodou, která odpovídá normovým hodnotám pro otopnou soustavu a požadavkům výrobce kotlů. Pro přípravu změkčené vody bude v kotelně umístěn nový kabinetový automatický změkčovací filtr s kapacitou 40, který je osazen elektronickým řídícím ventilem s objemovým řízením regenerace (lze nastavit také nucená časová regenerace), který umožňuje maximální průtok 1,0 m3/hod. Změkčená voda musí být do soustavy UT dopouštěna automaticky v závislosti na poklesu tlaku v otopné soustavě. Množství vody v otopné soustavě bude hlídáno tlakovým snímacím zařízením.

Provozování a obsluha úpravny vody je popsána v pasportu výrobku, který dodavatel dodává spolu se zařízením. Je třeba počítat s tím, že pokud se jedná o úpravu vody, kdy systém zůstává stávající a s největší pravděpodobností v něm probíhá nyní koroze, dojde po napuštění systému upravenou vodou s inhibitorem k okamžitému uvolňování stávající koroze, kterou bude nutno ze systému odfiltrovat a odkalit. Aby bylo možné garantovat kvalitu vody v celém systému, bude nutno celý systém vypustit, propláchnout a znovu napustit upravenou vodou pomocí navrhované technologie.

Změkčovací filtr bude napojen na rozvod studené vody. Do přívodního potrubí budou osazeny nové uzavírací armatury, potrubní oddělovač a vodoměr DN 15. Změkčená voda bude dopouštěna automaticky přes MDS (montážní a dávkovací soupravu) se solenoidovým ventilem do otopné soustavy. Provozování a obsluha změkčovacího filtru je popsána v pasportu výrobku, který dodavatel dodává spolu se zařízením.

DOPORUČENÍ:

Před naplněním otopné soustavy odebrat vzorek vody, kterou bude soustava plněna a nechat provést chemický rozbor minimálně na:

  - pH (kyselost),

  - tvrdost vody celkovou, vápenatou a hořečnatou

  - vodivost – konduktivitu.

Podle skutečně namontovaného kotle (výměník nerezový) zvolit další postup v úpravě vody po řádném proplachu a pak výsledně naplnit soustavu takto upravenou vodou

### Materiály

Všechny materiály pro montáž ústředního vytápění musí být dodány v nejvyšší kvalitě. Na stavbu je možno použít pouze materiály nejvyšší jakostní třídy. Před montáží potrubí a ostatního zařízení je nutno provést vizuální kontrolu kvality povrchu potrubí a použitých materiálů.

Veškeré instalace a použité materiály musí plnit funkční požadavky popsané v jednotlivých částech technické zprávy a při přejímce musejí být uvedeny plně do provozu podle platných technických předpisů a norem.

Veškeré systémy a zařízení musí být instalovány plně v souladu doporučeními jejich výrobců a musí být vhodné pro zamýšlené využití.

Armatury musí být z kvalitních materiálů a musí být dodány dle požadovaných kritérií odpovídajícím hydraulickým výpočtům, po jejich instalaci musí být provedeno správné přednastavení dle výkresové dokumentace.

#### Potrubí

Instalace teplovodních rozvodů bude provedena podle platných norem a technických předpisů pro provádění rozvodů ústředního vytápění z trubek ocelových.

Použité ocelové trubky musí být spolehlivě svařitelné za všech podmínek vyskytujících se při jejich montáži. Ke splnění podmínky svařitelnosti smí být hodnota uhlíkového ekvivalentu CE trubek a ostatních součástí rozvodu nejvýše 0,45 pro třídy se stanovenou nejmenší konvenční mezí kluzu (SMYS) nepřesahující 360 MPa, tato hodnota musí být zaručena výrobcem. Ocelové trubky musí vyhovovat ČSN EN ISO 3183. Všechny trubky a přídavný svařovací materiál musí být dodány s hutním atestem, resp. osvědčení o jakosti. Spojování potrubí provádět svařováním. Autogenní svařování je možné provádět max. do průměru potrubí DN150 a tl. materiálu 5 mm. Potrubí s větším průměrem, resp. tloušťkou materiálu budou svařovány el. obloukem. Pro rozvod tepla je možné použít jen ocelové trubky bezešvé, závitové, běžné dle ČSN 42 5710, materiál 11353.0, 11353.1 se zaručenou svařitelností, ocelové trubky bezešvé, závitové, zesílené dle ČSN 42 5711, materiál 11353.0, 11353.1 se zaručenou svařitelností, ocelové trubky bezešvé hladké dle ČSN 42 5715, materiál 11353.0, 11353.1 se zaručenou svařitelností.

Vodorovné rozvody v kotelně budou uloženy ve spádu 3 ‰. Na nejvyšších místech bude instalováno odvzdušnění na nejnižších místech vypouštění. Pro odvzdušnění musí být osazeny v nejvyšším místě (na sdruženém rozdělovači) odvzdušňovací nádobky s odvzdušňovacím potrubím svedeným maximálně 1 m nad podlahu, pro vypouštění budou osazeny v nejnižším místě odvodňovací ventily.

Potrubí v kotelně bude vedeno tak, aby byla zajištěna min. podchodná výška 2,1 m. Uložení a uchycení potrubí bude provedeno v předepsaných vzdálenostech (viz výkresová část). Provedení potrubní trasy musí respektovat materiál rozvodů, především jeho tepelnou roztažnost, nutnost kompletací a způsob spojování. Pro uložení potrubí se předpokládá použití typových upevňovacích elementů. Závěsy potrubí, pevné body a vedení potrubí nesmí být svařovány s potrubím, aby byla snadno proveditelná demontáž potrubí. K vyrovnání tepelné dilatace potrubí musí být potrubí opatřeno kompenzačními útvary nebo kompenzátory, předpokládá se přednostní použití přirozených kompenzačních útvarů U, L, Z, předpokládané rozmístění je zřejmé z výkresové dokumentace.

#### Armatury a čerpadla

Teplovodní soustavy PN6 do 110 °C

Armatury musí splňovat kvalitativní parametry v celém rozsahu teploty a tlaků pracovního média. Armatury musí být nainstalovány v takovém místě, ve kterém bude možné provádět nejen běžnou manipulaci, ale také snadno přístupnou montáž a demontáž. U teplovodních soustav je možné pro dimenzi připojované armatury a čerpadla do DN 50 včetně použít šroubový spoj. Nad DN 50 je doporučeno na topných rozvodech používat spoje přírubové nebo navařovací. Uzavírací armatury se doporučuje používat plno průtokové kulové kohouty, šoupátka a mezipřírubové klapky. Při výběru se upřednostňují materiály s dlouhou životností.

Na sdruženém rozdělovači v kotelně budou osazeny do zpětného potrubí ruční vyvažovací ventily s vypouštěním závitové, které budou sloužit k nastavení průtoků jednotlivých větví. Vyvažovací ventily umožňují požadované nastavení průtoku, změření a nastavení parametru oběhových čerpadel v souladu s § 7 odst. 6 výše vyhlášky 193/2007 Sb. Vyvažovací ventily budou po ukončení montáže přednastaveny do poloh určených projektem a bude na nich provedeno měření průtoků s případným přestavením, s vyhotovením závěrečného protokolu o docílení požadovaných parametrů. Vyvažovací ventily budou dodány v materiálovém provedení AMETAL s osazenými vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty.

V přívodní větvi určené pro vytápění bude instalován trojcestný směšovací zdvihový ventil pro zónovou regulaci. Pro správnou regulaci je třeba dodržet dimenzi ventilu (DN32) a předepsanou hodnotu kvs (kvs=16), uvedenou ve výkresové části. Typ servopohonu pro tyto ventily je specifikován v části MaR.

U kondenzačních kotlů jsou kladeny vyšší nároky na kvalitu vody v otopné soustavě, všichni výrobci nyní dbají na odstranění nečistot ze soustavy a požadují kompletní vyčištění a proplach otopné soustavy a osazení prvků pro separaci nečistot s magnetem pro odstraňování magnetitu z topné vody. Do společného zpětného potrubí v primárním okruhu musí být osazen přírubový odlučovač kalů a nečistot s magnetickou vložkou.

Čerpadla

Dle Směrnice evropského parlamentu a rady 2009/125/ES (Směrnice ErP) je třeba navrhovat mokroběžná (bezucpávková) čerpadla podle energetického indexu účinnosti EEI a motory suchoběžných (ucpávkových) čerpadel dle indexu účinnosti IE. Směrnice tak nařizuje užívání elektronických čerpadel s řízením otáček. Otáčky lze u těchto čerpadel řídit podle konstantního nebo variabilního tlaku. Na výtlačném potrubí jednotlivých větví budou instalována nová elektronická čerpadla s externím řízením otáček. Na sací a výtlačné straně všech čerpadel je třeba osadit uzavírací armatury, na výtlačné straně též zpětný ventil.

Manometry a teploměry

Manometry a teploměry budou osazeny na rozdělovači a sběrači a v každém okruhu. Pro měření tlaku je třeba osadit přímo ukazující diferenční manometr. Před každým manometrem je třeba osadit uzavírací armaturu s kontrolním potrubím – manometrový kohout. Teploměry budou s teplotním rozsahem odpovídající druhu média.

#### Izolace potrubí

Části tepelných soustav, s výjimkou částí, které přímo dodávají teplo do pobytového či pracovního prostoru, se musí opatřit tepelnými izolacemi. Tepelná izolace slouží:

- ke snížení tepelných ztrát;

- k omezení chladnutí teplonosné látky;

- ke snížení povrchové teploty částí z hlediska požadavků ochrany zdraví a bezpečnosti práce, požadavků na prostředí a z hlediska požární bezpečnosti při prostupu konstrukcemi.

Ve vlhkém prostředí je navíc nutné chránit izolaci proti vlhkosti.

Tepelné izolování zařízení pro rozvod tepelné energie, vnitřní rozvod tepelné energie pro vytápění, chlazení a technologické účely a pro rozvod teplé vody je nutné provádět v souladu vyhlášky č. č.193/2007 Sb. k Zákonu č.406/2000 o hospodaření energií.

Tepelná izolace bude provedena kompletní z pouzder na potrubí izolací, jejíž součinitel tepelné vodivosti je menší nebo roven 0,040 W/mK a jejíž tloušťka musí být ve smyslu vyhlášky č. 193/2007 Sb. § 5 odst. 11. To odpovídá u vnitřních rozvodů nejbližšímu vnějšímu průměru potrubí řady DN. Menší tloušťku je možné použít pouze na základě optimalizačních výpočtů a za předpokladu dodržení určující hodnoty součinitele prostupu tepla vztaženého na jednotku délky. U ostatních materiálů je nutné dodržet určující hodnoty součinitele prostupu tepla vztažených na jednotku délky dle přílohy č. 3 vyhl. 193/2007 Sb.

#### Nátěry a značení

Spojovací potrubí včetně nosných konstrukcí, armatury a strojní zařízení budou opatřeny povrchovou úpravou a nátěrovými hmotami v patřičných barevných odstínech. Součástí tohoto oddílu je označení jednotlivých zařízení podle druhu a označení směru toku medií.

Povrchová úprava potrubí a dále nosných prvků sestává ze základního jednovrstvého nátěru syntetickou základní barvou S 2000. Neizolovaná potrubí budou natřena – 2x nátěr základní a 2x nátěr vrchní (emailem v předepsaném odstínu). Doplňkové konstrukce budou natřeny dvojnásobným nátěrem syntetickým na základním nátěru.

Veškerá potrubí je třeba barevně označit v souladu s ČSN 13 0072:2024 a dle případných novelizací. Na přípojkách potrubí ke strojům a zařízením je třeba provést trvalé a zřetelné označení včetně vyznačení směru toku. Štítky musí být umístěny na viditelném místě.

Hlavní uzavírací armatury a uzavírací armatury jednotlivých větví a případně i další důležité armatury na rozdělovači a sběrači se označují štítky podle ČSN 13 3072:2024 s udáním jejich účelu použití.

Barevné značení:

- ovládací segmenty armatur na rozvodu ÚT - červená

- neizolované příruby armatur na rozvodu ÚT - červená

- neizolované expanzní potrubí - červená

- ovládací segmenty armatur na rozvodu pitné vody - zelená

- neizolované příruby armatur na rozvodu pitné vody - zelená

- ovládací segmenty armatur na rozvodu plynu - žlutá

- armatury a potrubí plynu - žlutá

- odvětrávací potrubí plynu - žlutý podklad modré pruhy

- ostatní konstrukce (konzoly, závěsy, dveře, VZT - potrubí) – šedá

- zvýšené hrany základů a snížené podchozí výšky žlutočerné pruhy (reflexní)

#### Požární zabezpečení:

Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou provedeny dle ČSN 73 0872. Při montáži budou dodrženy všechny platné ČSN, protipožární a bezpečnostní předpisy a vyhlášky. Kolem průchozího ocelového potrubí z kotelny i stávajícího, je třeba umístit do prostupu protipožární tmel. V případech průchodu plastového potrubí i stávajícího je třeba použít protipožární manžety.

### Obecné požadavky na montáž zařízení

Obecně – dodavatel musí použít jen výrobky, které jsou v souladu s požadavky na ekodesign podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ErP – Energy related Products) a s požadavky nařízení Komise (EU) č. 547/2012 – vodní čerpadla, č. 641/2009 a 622/2012 – bezucpávková oběhová čerpadla, č. 813/2013 – ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (kotle na plynná a kapalná paliva, solární tepelné systémy, tepelná čerpadla a kogenerační jednotky).

Montáž zařízení musí být prováděna v souladu s ČSN EN 14336 (060812) – Tepelné soustavy v budovách – montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav. Montáž zařízení smí provádět odborná firma s příslušným oprávněním. Povinností prováděcí firmy je provést kompletní dílo dle rozsahu projektové dokumentace. Seznámit se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky. Při montáži postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž zařízení. Během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi. Během montážních prací dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.

K veškerému zařízení TZB vyžadujícímu přístup (armatury, měřiče, filtry, klapky, požární ucpávky podléhající pravidelné kontrole atd.) musí být umožněn přístup revizními otvory, (rozebíratelný podhled apod.).

Součástí dodávky jsou veškeré popisové tabulky a štítky související se zařízením. Při provádění instalace je nutné koordinovat veškeré požadavky s přihlédnutím ke stavbě, ostatním profesím a stávajícím instalacím. Skutečné umístění rozvodů je nutné řešit před započetím montáže v součinnosti se stavební částí.

Dodávka zařízení se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

### Zkoušky

Po ukončení montáže je třeba potrubí a části zařízení propláchnout nebo vyfoukat, provést předepsanou zkoušku těsnosti, tlakovou zkoušku a předat potřebné doklady. Přejímku tepelných soustav a zařízení podle požadavků ČSN 14336 provede technický dozor akce.

#### Zkoušení, podmínky pro uvádění TNS do provozu dle ČSN 690012:2024

Tlakové nádoby stabilní (TNS) tedy i expanzní membránové nádoby smějí být uvedeny do provozu, pokud splňují požadavky ČSN 690012:24 čl. 4.1:

- jejich stav neohrožuje bezpečnost a zdraví osob a okolí

- se prokázala jejich shoda s požadavky příslušného právního předpisu při jejich dodávání na trh (NV č. 219/2016 Sb.), jestliže na nich byly provedeny revize a zkoušky podle příslušného právního předpisu (NV č. 192/2022 Sb.), mají výchozí revize a mají předepsanou průvodní dokumentaci

- jejich bezpečnostní a tlaková výstroj a příslušenství jsou podle průvodní dokumentace a souvisejících předpisů a norem úplné, byly vyzkoušeny a odpovídají požadavkům, které se na ně vztahují

- jsou instalovány v souladu s požadavky této normy.

#### Zkoušky topného systému dle ČSN 06 0310:

Zkoušky je nutno provádět dle ČSN 06 0310 oddíl 9. a pokynů výrobců zařízení.

Účel zkoušek:

Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno.

Zkoušku těsnosti, tlakovou zkoušku, provozní zkoušky a propláchnutí a čištění teplovodní tepelné soustavy požaduje ČSN EN 14336. Také předepisuje návody na správný postup závěrečné kompletace, na uvedení do provozu, na vyvážení této soustavy a na nastavení regulace.

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každá horkovodní a parní tepelná soustava, stejně jako připojené soustavy podle článku 3.2 této normy k teplovodní otopné soustavě propláchnuty. Propláchnutí se provádí při demontovaných škrtících clonkách, vodoměrech, měřičích spotřebovaného tepla a dalších zařízení, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození.

Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se doporučuje nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor.

Propláchnutí se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech (vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu.

Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.

Druhy zkoušek tepelných soustav:

— zkouška těsnosti;

— zkoušky provozní.

Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti.

Zkoušky těsnosti a provozní zkoušky jsou součástí dodávky dodavatele tepelné soustavy.

Zkouška těsnosti:

Zkoušky těsnosti soustav se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací.

Vodní horkovodní tepelné soustavy a připojené soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu pro danou část zařízení.

Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti anebo neprojeví-li se znatelný pokles přetlaku v soustavě.

Zdroje tepla, výměníky a ohřívače zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí v průvodní dokumentaci výrobku.

Vnitřní potrubní rozvody uložené na nekontrolovatelných místech se zkoušejí tak, že po napuštění dané části vodou se dosáhne zkušební přetlak, který se nárazově sníží na atmosférický tlak. Po novém dosažení zkušebního přetlaku se prohlédne zkoušená část potrubních rozvodů a nesmí se projevit viditelné netěsnosti.

Přetlak se udržuje po dobu 30 minut. Výsledek zkoušky se považuje za vyhovující, jestliže se při této prohlídce neobjeví netěsnosti.

Pokud se objeví při zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a zkouška těsnosti se opakuje.

Horizontální otopné soustavy se zkouší před montáží příček daného podlaží.

Po skončení montáže tepelných soustav v celém objektu se provede ještě zkouška těsnosti, při které se odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách neodzkoušené části zařízení.

Zkušební přetlak se volí pro ocelové potrubí 0,9 MPa, pro jiná potrubí jej určí dodavatel potrubí. Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 °C.

Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce.

Provozní zkoušky:

Provozní zkoušky se dělí na zkoušky:

  - dilatační;

  - topné.

Před topnou zkouškou se musí provést zkouška dilatační.

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší dovolenou teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem za předpokladu splnění stanovených podmínek.

Topné zkoušky zařízení podle článku 9.1 se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se zejména:

- správná funkce armatur;

- rovnoměrné ohřívání otopných těles;

- dosažení technických předpokladů projektu (teploty, přetlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků atd.;

- správná funkce regulačních a měřících zařízení;

- správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních zabezpečení a poruchových signalizací;

- zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla;

- nejvyšší výkon zdrojů tepla;

- výkon zdroje tepla při přípravě teplé vody při maximálním odběru vody podle projektu (odběr vody sledovat alespoň vodoměrem na přívodu studené vody do ohřívačů);

- dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů.

- Tepelné soustavy lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže:

- zařízení splňuje požadavky této normy;

- zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0830 a ČSN EN 12828;

- výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu;

- tepelná soustava je seřízena podle projektové dokumentace a splňuje ustanovení 6.1;

- v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost regulační schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou při simulování všech možných provozních stavů, především havarijních a těch, které nastávají v přechodných měsících při vyšších venkovních teplotách. O průběhu této samostatné zkoušky se sepíše rovněž protokol. V protokolu se musí uvést hodnoty, na které je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno.

Topná zkouška u zařízení s výkonem větším než 100 kW trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. U menších zařízení je dovoleno topnou zkoušku zkrátit.

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo topné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem.

Součásti topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky.

Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam.

Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu.

Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat.

Zkouška se pokládá za úspěšnou u teplovodních otopných soustav s přirozeným oběhem při dosažení jejich funkce již při teplotě otopné vody 45°C, u soustav s nuceným oběhem při rovnoměrném prohřívání všech otopných těles.

V případě, že zdroj tepla zásobuje více objektů, doporučuje se po napojení posledního objektu provést ještě jednu zkoušku v rozsahu topné zkoušky celé soustavy souboru staveb (zdroj, rozvody, otopné soustavy jednotlivých objektů).

#### Provoz, údržba a obsluha zabezpečovacího zařízení dle ČSN 06 0830:

1. Se zabezpečovacím zařízením se dodávají obecné provozní předpisy, které provozovatel zdroje tepla se jmenovitým výkonem nad 50 kW upraví na místní provozní předpisy.

2. Obecné i místní provozní předpisy obsahují zejména:

a) popis zabezpečovacího zařízení a jeho zvláštnosti,

b) popis obsluhy elektrických částí zařízení včetně zařízení regulace a měření,

c) popis možných poruchových stavů zařízení a návod na jejich odstranění,

d) stanovení nutných zkoušek po provedených opravách zařízení,

e) pokyny pro zabezpečovací zařízení při delší provozní přestávce,

f) požadavky na kvalifikaci obsluhy zařízení a dalších oprávněných pracovníků,

g) stanovení termínů pro kontroly a přezkušování zařízení a stanovení způsobu kontroly jednotlivých komponentů zařízení.

3. Na zařízení o výkonu do 50 kW se ustanovení o provozních předpisech nevztahují. I tyto soustavy však musí být při dokončení řádně přezkoušeny a před předáním musí být uživatel řádně obeznámen s jejich funkcí a obsluhou.

4. Před předáním zařízení ústředního vytápění odběrateli musí být nainstalované zabezpečovací zařízení odzkoušeno za stanovených provozních podmínek. Při zkoušce se zjišťuje, zda zařízení spolehlivě funguje a reaguje vhodně na simulované provozní a havarijní stavy a zda jsou splněny všechny požadavky příslušných norem a dalších legislativních ustanovení.

5. O zkoušce musí být vyhotoven zápis, který je předkládán spolu s dalšími protokoly při kolaudačním řízení.

6. Při provozování zabezpečovacího zařízení je nutno:

a) dbát na jeho bezpečný provoz, zařízení řádně udržovat a pravidelně kontrolovat,

b) zpracovat a vyvěsit v kotelně nebo předávací či výměníkové stanici s celkovým jmenovitým výkonem vyšším než 50 kW:

- provozní řád kotelny nebo místní provozní předpisy pro obsluhu výměníků tepla a ohřívačů užitkové vody, upravené a doplněné se zřetelem na místní podmínky,

- schéma zařízení

- popis způsobu zabezpečení zdroje tepla s upozorněním na povinnost obsluhy prověřovat a kontrolovat kompletnost a funkci zabezpečovacího zařízení,

c) při zjištění poruchy, vadné funkce nebo nekompletnosti zabezpečovacího zařízení, ihned odstavit zdroj tepla nebo ohřívač užitkové vody z provozu do doby, než bude závada odstraněna,

d) v kotelnách nebo předávacích stanicích, kde je předepsán provozní deník, zaznamenat do něj poruchu, opravu a přezkoušet funkce zařízení jako celku i jeho jednotlivých částí po provedené opravě.

7. Opravy nebo výměny částí zabezpečovacího zařízení může provádět pouze kvalifikovaný pracovník a o provedení zásahu musí provést zápis do provozního deníku zařízení.

8. Po provedené opravě musí být zabezpečovací zařízení před uvedením do provozu znovu odzkoušeno. Rozsah potřebných zkoušek stanoví provozní předpis.

9. Při dlouhodobém odstavení otopné soustavy z provozu musí být v souladu s ustanovením provozního předpisu provedena opatření, která zamezí zamrznutí vody v otopné soustavě. Nelze-li to spolehlivě zajistit, musí být voda (případně kondenzát) ze zařízení v nezbytně nutné míře vypuštěna.

10. Zejména je nutné proti zamrznutí chránit otevřené expanzní nádoby, expanzní, pojistné, přepadové, cirkulační a odvzdušňovací potrubí. Pokud je v zimním období zdroj tepla provozován přerušovaně, je obsluha povinna se před zahájením provozu přesvědčit, zda v čase odstavení nedošlo v uvedených a případně i jiných částech zařízení k zamrznutí vody.

11. U soustav, kde je předepsán provozní deník, musí být do něho o výše uvedené kontrole proveden zápis.

12. U výstroje, která by mohla být v době odstavení poškozena, musí být učiněna opatření, která poškození zabrání.

13. Při uvádění zařízení po delším odstavení do provozu musí být zařízení znovu odzkoušeno v rozsahu stanoveném provozním předpisem.

14. Jednotlivé prvky zabezpečovacího zařízení musí být přístupné pro obsluhu a údržbu.

15. Správná a spolehlivá funkce bezpečnostní výstroje zdrojů tepla (pojistného ventilu, tlakoměru, teploměru a dalších) musí být kontrolována ve lhůtách stanovených provozním předpisem.

### Uvádění do provozu

Před uváděním kotelny do provozu musí být obsluhovatelé kotlů na plynná paliva a zařízení kotelny řádně prakticky zacvičeni a seznámeni s jejich obsluhou.

Pro provoz zařízení kotelny platí provozní řád. Jeho součástí jsou návody k obsluze kotlů. Nelze-li u některých kotlů zajistit návod dodavatele (výrobce), zpracuje požadavky na zatápění, provoz a odstavení kotlů do provozního řádu zhotovitel.

Provozní řád stanoví zejména:

a) popis zařízení kotelny, otopné soustavy, měřicího a regulačního zařízení, spalinových cest, případně i chemické úpravy vody apod.,

b) počet kotlů, které může obsluhovat jeden topič,

c) způsob obsluhy (trvalá, občasná),

d) povinnosti zaměstnanců při provozu kotelny,

e) lhůty a způsob kontrol zabezpečovacího zařízení (bezpečnostní výstroje),

f) lhůty a způsob zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého v prostorách kotelny a v prostorách souvisejících s jejich provozem,

g) způsob, postup, rozsah a termíny odborných prohlídek kotelny a čištění kotlů,

h) případně též režim chemické úpravy vody.

Provozní řád musí řešit provoz za mimořádných podmínek zejména při:

a) výpadku napájecích a oběhových čerpadel,

b) selhání signalizace, regulace,

c) poruchách teploměrů, tlakoměrů,

d) selhání funkce vzduchových a spalinových cest,

e) úniku plynného paliva,

f) poruše detektoru úniku plynného paliva,

g) poruše doplňování vody,

h) při poruše měření chemické kvality vody a zhoršení její kvality.

Provozní řád musí být vyhotoven podle platných předpisů a musí být obsluze zařízení trvale k dispozici!!!

### Přejímka ústředního vytápění

Po provedení montáže otopného zařízení a ukončení kompletačních prací bude zahájena přejímka díla. Přejímky se zúčastní zástupci prováděcí firmy, dále zástupce generálního dodavatele a investora (uživatele).

Při přejímce bude prováděna kontrola použitého materiálu dle odsouhlasené nabídky (tj. investor nebo pověřená osoba projde se zástupcem dodavatele jednotlivé části potrubí a zařízení a zkontroluje, že jsou použity materiály, na kterých se obě strany předem dohodly.

Dále bude provedena kontrola provedení dle projektu a požadavků výrobců materiálů, tj. kontrola uložení a umístění potrubí, umístění uzávěrů, osazení čerpadel, koordinace s ostatními sítěmi, návodů k použití, k montáži apod.

Předání dodavatelské dokumentace (prohlášení o shodě na potrubí, armatury, zařízení, související dokumentace - potvrzení o záručních podmínkách apod. Tyto dokumenty bude potřebovat investor předložit při kolaudaci.

#### Seznam předkládané související dokumentace

- Dokumentace skutečného provedení se zakreslením případných změn

- Zápis a protokol o vyčištění a propláchnutí otopné soustavy

- Zápis a protokol o provedení zkoušky těsnosti otopné soustavy

- Zápis a protokol o provedení dilatační zkoušky

- Zápis a protokol o provedení provozní zkoušky

- Zápis a protokol o provedení topné zkoušky

- Zápis a protokol o spuštění zdroje tepla

- Provozní řád pro obsluhu kotelny

- Výchozí a 1. Provozní revize tlakových nádob

### Požadavky na ostatní profese

#### Požadavky na elektroinstalaci

- Zařízení kotelny jsou zařízení těsná bez ochranných prostorů. Elektrická zařízení kotelen musí být provedena v souladu s ČSN EN 60079-10 a ČSN EN 60079-14.

- Elektroinstalace zařízení kotelny, kromě kotelen s kotli vybavenými řídicím systémem, musí zajistit bezpečnostní vypnutí, kterým se v případě nutnosti přeruší přívod elektrické energie do automatiky hořáku. Bezpečnostní prvek vypnutí se umístí bezprostředně u vstupních dveří do kotelny zvenčí nebo zevnitř, popřípadě na jiném vhodném místě, s přihlédnutím ke stanovišti obsluhovatele.

- Veškerá potrubí v kotelně a armatury musí být vodivě propojeny a uzemněny podle ČSN EN 62305-1 ed. 2, ČSN 33 2000-4-41 ed2, ČSN 33 2000-5-54 ed3.

- Nové osvětlení kotelny

- Zpětné zapojení kotlů

- Zapojení oběhových čerpadel

- Zapojení sestavy změkčovacího filtru

- Zapojení servopohonů směšovacích ventilů

- Elektroinstalace musí být zrevidována revizním technikem elektrických zařízení, který sepíše a předloží zprávu o revizi. elektro

- Montážní firma provede místní doplňující pospojování všech potrubí a čerpadel v kotelně.

#### Požadavky na měření a regulaci

Provoz kotelny bude celoroční, je zcela automatický.

Obsluha kotelny je klasifikována jako občasná 2x denně, např. v 8 hod a v 16 hod.

Kotelna bude vybavena zařízením regulace a měření pro pochůzkovou obsluhu. Regulace teploty topné vody bude prováděna automaticky v závislosti na venkovní teplotě vzduchu.

- ekvitermní regulace teploty topné vody pro jednotlivé topné okruhy MŠ3 a MŠ2

- ovládání čerpadel topných větví s přepínáním automat a ruční provoz

- měření spotřeby teplé vody

- automatické dopouštění vody do soustavy, vč. měření

- regulace teploty otopné vody u ohřívače vody

- odstavení a signalizace PS ohřevu TV při překročení teploty v akumulačním zásobníku, vyjma vědomého přehřívání z důvodu likvidace legionelly

- měření a registrace charakteristických hodnot

Kotelna bude dále vybavena:

- zařízením na snímání přetlaku v otopné soustavě, které v případě trvalého poklesu přetlaku vody v otopné soustavě pod nastavenou mez odpojí napájení automatiky hořáků kotlů a napájení oběhových čerpadel

- blokace kotlů při nedostatku vody v soustavě, nejnižší dovolený přetlak vody soustavy pddov= 100 kPa bude nastaven na tlakovém snímači, signalizace

- blokace kotlů při selhání zabezpečovacího zařízení, nejvyšší dovolený přetlak vody soustavy ve phdov= 300 kPa bude nastaven na tlakovém snímači, signalizace

- u vstupu do kotelny bude osazen havarijní vypínač (stop tlačítko s aretací). Tímto vypínačem bude možné odpojit napájení automatiky hořáků kotlů v případě vzniklé havárie.

- havarijní uzávěr plynu mimo prostor kotelny

- dvoustupňová detekce výskytu plynu v ovzduší kotelny, 1. stupeň – optická a zvuková signalizace do místa pobytu obsluhovatele a spuštění havarijního ventilátoru, 2. stupeň – blokovací funkce (funkce samočinného uzávěru)

Poruchové stavy, které odstaví automatiku hořáků a uzavřou přívod plynu do kotelny (havarijní uzávěr):

- výskyt plynu v kotelně

- přehřátí prostoru kotelny max. 40°C

- rozepnutí stop tlačítka u vstupu do kotelny

- zaplavení kotelny

- nejnižší dovolený přetlak v otopné soustavě pddov a nejvyšší dovolený přetlak v otopné soustavě phdov

#### Požadavky na zámečnické a klempířské konstrukce

- provést a osadit nosné konstrukce, pro uložení potrubí

#### Požadavky na stavební úpravy

- nový základový blok pod EN a rozšíření základu ohřívače vody

- Veškerá potrubí procházející stavebními konstrukcemi z kotelny musí být opatřena protipožárními prostupy (kotelna je samostatný požární úsek)

### Požadavky na obsluhu

Povoz místnosti s kotli bude trvalý s občasnou obsluhou a kontrolou 2x denně se zápisem do provozního deníku dle ČSN 38 6405. Obsluha musí být starší 18 let, zaškolená a způsobilá pro výkon této funkce.

Kotelna musí být trvale udržována v čistotě a bezprašném stavu, zejména v okolí přívodu spalovacího vzduchu k hořákům nebo sání vzduchových ventilátorů. Kotle na plynná paliva mohou obsluhovat jen odborně způsobilí zaměstnanci (obsluha odpovědná za provoz).

Obsluhou plynovodu mohou být pověřeni jen pracovníci s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona 250/2021 Sb.

Všechny periodické a namátkové prohlídky se zaznamenávají podle místního provozního řádu do provozního deníku.

Obsluha plynovodu sleduje tlakové poměry v plynovodní síti a dbá na dodržování největšího a nejmenšího dovoleného přetlaku. Při odvzdušňování a odplyňování plynovodu se obsluha řídí ustanoveními místního provozního řádu. Odvzdušňování plynovodu přes spotřebič je zakázáno! V případě, že plynovod nebyl dán do provozu do 6 měsíců po provedené zkoušce těsnosti je nutno dbát na to, aby byl znovu uveden do provozu v souladu s platnou legislativou – viz část plynová zařízení. Změny a úpravy plynovodu zakresluje provozovatel do schémat v revizní knize. Opravy plynovodu mohou provádět jen oprávněné organizace a pracovníci, kteří mají odbornou způsobilost v souladu s ustanoveními zákona 250/2021 Sb. O každé poruše na plynovodu je třeba provést záznam do knihy údržby a oprav.

### Povinnosti provozovatele

- Zajistit před uvedením do provozu výchozí revizi a následné provozní revize a kontroly ve smyslu zákona 250/2021 Sb. a prováděcího předpisu NV 191/2022 Sb. a ČSN 38 6405.

- Provozovatel musí vést provozní deník dle ČSN 38 6405

- Provozovatel musí vést knihu údržby a oprav, revizní knihu a zajistit místní provozní řád

- Provozovatel musí 1x měsíčně provádět kontrolu funkce indikátoru plynu.

- U zdroje budou dodržovány platné specifické emisní limity podle vyhlášky č. 415/2012 Sb.

- Provozovatel bude dodržovat povinnosti dle § 17 zákona o ochraně ovzduší. Provozní evidenci bude uchovávat po dobu alespoň 5 let v místě provozu stacionárního zdroje tak, aby byla k dispozici pro kontrolu

- Provozovatel vyjmenovaného zdroje je povinen vést provozní evidenci a každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností, a to v termínu do 31. 3. kalendářního roku.

- Provozovatel bude dodržovat povinnosti dle zákona o ochraně ovzduší a bude předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu stacionárního zdroje

- V četnosti minimálně 1x za rok provozovatel zajistí seřízení hořáku a kontrolu kotlů. Protokoly o kontrolách a revizích musí být u provozovatele k dispozici pro potřeby kontrol ČIŽP.

- Zdroj musí být provozován v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení, budou dodržovány termíny pravidelné údržby, servisu a revize zařízení. Závady (taktéž mající vliv na úroveň znečištění) plynoucí ze závěrů kontrolovaných dokumentů budou odstraněny v předepsaných termínech.

- Před každým zásahem do technologie zdroje, které by mělo vliv na množství emisí, je provozovatel povinen zažádat si o vydání změny povolení provozu dle § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší.

Dále je třeba provádět kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb. je nutné provádět roční servis a provádět pravidelně odborné prohlídky kotelny dle vyhl 91/1993 Sb. dle §16 jedenkrát ročně.

Dále je nutné provádět každoročně revize tlakových nádob v souladu ČSN 69 0012:24 a provádět kontroly tlakoměrů a teploměrů každé dva roky.

Každoročně je nutné provádět kalibraci detektorů úniku plynu a následně provést přezkoušení zabezpečovacího zařízení.

Podle zákona č. 320/2015 Sb. a vyhl. č. 34/2016 Sb. jedenkrát ročně provádět čištění a kontrolu spalinové cesty

Každé tři roky provádět revizi elektroinstalace a každý rok kontrolu hasicích přístrojů.

### Vybavení kotelen III. Kategorie

Dveře do kotelny budou nehořlavé otevírané ven opatřené samozavíračem a označeny tabulkou „Kotelna – nepovolaným vstup zakázán“

V místnosti musí být umístěno následující vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany:

- přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností minimálně 55 B

- pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů

- lékárnička pro první pomoc

- bateriová svítilna

- digitální detektor na oxid uhelnatý

V Kroměříži:	leden 2026

Vypracoval:	Ing. Eduard Šober

Ing. Ivana Chovancová