Fire is a BaD HERO

Požárně bezpečnostní řešení

Název stavby:	Oprava části střešní konstrukce MŠ Kroměříž Žižkova 4019

Místo stavby:	kat. ú. Kroměříž, parc. č. st. 6041

Žižkova 4019/43, 767 01 Kroměříž

Objekt SO 01 - pavilon C

Investor:		Město Kroměříž

IČO: 00287351

Velké nám. 115/1; 767 01 Kroměříž

Projektant:		JURÁŇ PROJEKT s.r.o.

IČO: 22543651

nám. 3. května 1605, 765 02 Otrokovice

Ing. Vladimír Juráň; ČAKIT: 1302659

Stupeň PD:		dokumentace pro provádění stavby

Vypracovala:	Ing. Barbora Hrdinová

ČKAIT: 1104417

tel.: 731 738 862

e-mail: pbr.hrdinova@gmail.com

Datum: 		březen 2026

Zakázka číslo:           34-I-26-086

Obsah

Úvod	3

1	Popis stavby	3

1.1	Dispoziční řešení	3

1.2	Konstrukční řešení	3

1.3	Stavební úpravy	4

2	Řešení požární bezpečnosti	5

2.1 Zhodnocení stavebních úprav dle čl.3.2 ČSN 73 0834	5

2.2 Posouzení technických požadavků na změny staveb skupiny I  dle kapitoly 4 
ČSN 73 0834	5

3	Závěr	6

4	Seznam použitých podkladů pro zpracování	7

# Úvod

Předmětem projektu je generální oprava ploché střechy, včetně souvisejících prací stávajícího objektu mateřské školy – „SO 01 pavilon C“ situovaného na adrese Žižkova 4019/43, 767 01 Kroměříž na parc. č. st. 6041 v kat. ú. Kroměříž.

Jedná se o stávající objekt mateřské školy, který je dělený na tři vzájemně komunikačně propojené pavilony „A-C“. Stavební úpravy budou probíhat pouze v rámci střechy pavilonu C.

Objekt není podsklepený a má 2 nadzemní podlaží.

Stavebními úpravami se nemění charakter ani území stavby.

Kategorizace staveb:

V souladu § 9 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba mateřské školy o zastavěné ploše 1128 m2, více než 100 osob jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, 
výšce do 9 m a 5. třídy využití stavby považuje za stavbu kategorie III, u níž se dle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně státní požární dozor v rozsahu podle 
§ 31 odst. 1 písm. b) a c) vykonává.

# 1	Popis stavby

## 1.1	Dispoziční řešení

Objekt není podsklepený a má 2 nadzemní podlaží.

Podlažnost se stavebními úpravami nemění.

V 1 - 2.NP se nachází se nachází administrativní prostory, jídelna a jednotlivé třídy, včetně doprovodných provozů.

Patra jsou vertikálně propojena schodišti.

Požární výška objektu je < 9 m. Požární výška objektu se stavebními úpravami nemění.

Zastavěná plocha objektu na parc. č. 6041 je 1128 m2.

Zastavěná plocha objektu se stavebními úpravami nemění.

Stavební úpravy budou probíhat pouze v rámci střechy pavilonu C. Pavilony jsou vzájemně propojeny spojovacími krčky a tvoří jeden objekt.

## 1.2	Konstrukční řešení

Konstrukční systém objektu je nehořlavý.

Nosné konstrukce jsou tvořeny ŽB skeletem. Stropní konstrukce je tvořena ŽB deskami.

Střecha objektu je plochá. Zateplení obvodových stěn objektu je stávající.

## 1.3	Stavební úpravy

Předmětem stavebních úprav je:

Generální oprava střešního pláště – S1N, střecha pavilónu C

Skladba stávajícího střešního pláště bude vytěžena až na nosnou železobetonovou desku, povrch desky bude vyspraven a opatřen hydroizolačním SBS asfaltovým pásem 
s hliníkovou vložkou tl. 4 mm, tepelnou izolací tvořenou EPS polystyrenem tl. 160 - 465 mm, samolepícím SBS pásem z modifikovaného asfaltu tl. 3 mm s konečnou úpravou asfaltovým SBS modifikovaným pásem s kombinovanou vložkou a břidličným posypem.

Střešní plášť bude mít klasifikaci BROOF(t3).

Atesty, certifikáty a prohlášení o shodě a montáži apod. budou doloženy při kolaudaci - tyto konstrukce smí provádět pouze oprávněné osoby či firmy.

Generální oprava střešního pláště – S2N, střecha pavilónu C – spojovací krček

Skladba stávajícího střešního pláště bude vytěžena až na nosnou železobetonovou desku, povrch desky bude vyspraven a opatřen hydroizolačním SBS asfaltovým pásem s hliníkovou vložkou tl. 4 mm, tepelnou izolací tvořenou PIR deskami tl. 60 mm, samolepícím SBS pásem z modifikovaného asfaltu tl. 3 mm, SBS modifikovaným asfaltovým pásem tl. 5,3 mm a smyčkovou rohoží tl. 6 mm, na které bude sklovláknitá netkaná textilie tl. 4 mm s konečnou úpravou drceným kamenivem tl. 20 – 60 mm a dvouvrstvou betonovou dlažbou tl. 20 mm.

Střešní plášť bude mít klasifikaci BROOF(t3).

Atesty, certifikáty a prohlášení o shodě a montáži apod. budou doloženy při kolaudaci - tyto konstrukce smí provádět pouze oprávněné osoby či firmy.

Obecné stavební úpravy:

Výměna střešních vpustí

Stávající svody budou odstraněny a osazeny nové plastové svody DN100. Svody nesmí volně procházet v rámci únikových cest.

Odvětrávající tělesa vystupujících nad střešní rovinu

Stávající odvětrávací komínky pro odvětrání kanalizace budou nahrazeny novými sanačními s integrovanou bitumenovou manžetou.

Klempířské konstrukce

Bude provedeno nové oplechování atik.

Hromosvod

Stávající hromosvod na střešním plášti je nutno před zahájením prací na zateplení demontovat. Po provedení zateplení se osadí nový hromosvod. Novou ochranu objektu před atmosférickou elektřinou je nutné provést z nového materiálu a je nutno provést novou revizi hromosvodu.

Atesty, certifikáty a prohlášení o shodě a montáži apod. budou doloženy při kolaudaci - tyto konstrukce smí provádět pouze oprávněné osoby či firmy.

# 2	Řešení požární bezpečnosti

Požární bezpečnost stavebních úprav je řešena dle vyhl. č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle ČSN 73 0834 v návaznosti na ČSN 73 0802 a související normy.

Stavební úpravy jsou posuzovány v souladu s čl.3.3a)c) ČSN 73 0834 jako změna skupiny I.

## 2.1 Zhodnocení stavebních úprav dle čl.3.2 ČSN 73 0834

Dle čl.3.2 ČSN 73 0834 se z hlediska požární bezpečnosti při popsaných stavebních úpravách nejedná o změnu užívání objektu jelikož:

- Nedochází ke zvýšení požárního rizika o více než 15 kg/m2 vyjádřeného součinem pn.an.c u nevýrobního objektu a průměrným požárním zatížení p.c u výrobních objektů.

- Nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob z objektu, nebo jeho částí.

- V objektu nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu.

- Nedochází k záměně funkce objektů ve vztahu na příslušné projektové normy.

- Nedochází ke změně objektů nástavbou, vestavbou, přístavbou ani k jiným podstatným stavebním změnám.

Dle čl.3.1 - 3.3 ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny I.

## 2.2 Posouzení technických požadavků na změny staveb skupiny I 
dle kapitoly 4 ČSN 73 0834

- Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu.

- Třídy reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen. Na případné nové provedení povrchových úprav stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F a u stropů navíc hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají.

- Podrobné řešení viz. bod 1.3 tohoto PBŘ.

- Šířky a výšky stávajících požárně otevřených ploch v obvodových stěnách se nezvětšují.

- Střešní pláště s klasifikací Broof(t3) netvoří v souladu s čl. 8.15.4b)2) 
ČSN 73 0802 požárně otevřenou plochu.

- Nové prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími stěnami se v rámci popsaných stavebních úprav nevyskytují.

- V rámci posuzovaných stavebních úprav není instalováno nové vzduchotechnické zařízení.

- Nové prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími stropy se v rámci popsaných stavebních úprav nevyskytují.

- Původní únikové cesty nejsou zúženy ani prodlouženy.

- Nedochází ke změnám technického zařízení budov ve smyslu čl.3.3b) ČSN 73 0834 - nejsou vytvořeny nové prostory, které by musely dle kodexu ČSN 73 08xx tvořit samostatný požární úsek.

- Navrženou změnou nejsou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah.

- Stávající PHP a případná vnitřní odběrná místa požární vody v objektu podléhají pravidelným kontrolám a revizím.

- V souladu s kap. 4) písm. i) ČSN 73 0834 nejsou výše zmíněnými stavebními úpravami zhoršeny původní parametry příjezdových komunikací, nástupních ploch ani vnějších odběrných míst požární vody.

Vzhledem k tomu, že navržené stavební úpravy, popsané v tomto PBŘ splňují požadavky kapitoly 4 odst. a) až i) ČSN 73 0834 nejsou z hlediska požární bezpečnosti vyžadována další opatření.

# 3	Závěr

Za předpokladu dodržení ustanovení tohoto požárně bezpečnostního řešení stavby 
a dále při dodržení všech zákonných podmínek na výstavbu a technologické kázni při výstavbě, vyhoví popsané stavební úpravy vyhl. č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dotčeným normám z oboru požární bezpečnosti staveb.

Investor, popř. stavebník apod. při kolaudaci posuzované stavby předloží zejména doklady v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a v souladu s vyhláškou MV 
č. 246/2001 Sb. na všechny použité stavební prvky a konstrukce.

Projektant PBŘ si vyhrazuje právo úpravy projektu v případě zjištění skutečností, 
které mu nebyly známy v okamžiku zpracování projektové dokumentace.

# 4	Seznam použitých podkladů pro zpracování

- Projektová dokumentace pro provádění stavby:

název: Oprava části střešní konstrukce MŠ Kroměříž Žižkova 4019

datum: únor 2026

autorizoval: Ing. Vladimír Juráň; ČKAIT: 1302659

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl.č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů

- Vyhl.č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

- ČSN 73 0802 ed.2 /2023 + Z1/2025 + Z2/2026 - PBS - Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810/2016 + O1/2020 - PBS - Společná ustanovení

- ČSN 73 0821/2007 ed.2 - PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0834/2011 + Z1/2011 + Z2/2013 + Z3/2026 - PBS - Změny staveb