TECHNIKA  PROSTŘEDÍ STAVEB

SO – 01.5  VZDUCHOTECHNIKA

Seznam dokumentace:

Technická zpráva				01.5-01

Seznam strojů a zařízení			01.5-02

Výkresová část

Půdorys 1. NP				01.5-03

Obsah technické zprávy:

1. Úvod – výpis použitých norem a předpisů

2. Výchozí podklady

3. Požadavky na větrání a klimatizaci, klimatické podmínky místa stavby,

výpočtové parametry venkovního vzduchu

4. Požadované mikroklimatické podmínky, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu

5. Údaje o škodlivinách

6. Provozní podmínky a provozní režim

7. Celkové uspořádání, popis a funkce zařízení

8. Bilance energií

9. Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce při provozu zařízení

10. Ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření

11. Nároky na související profese

12. Požadavky na montáž

13. Uvedení do provozu, zaregulování, komplexní zkoušky

14. Požadavky na provoz a údržbu

15. Závěr

- 1. ÚVOD – VÝPIS POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ

Projekt vzduchotechniky navrhuje klimatizaci prostorů heren a denní místnosti vychovatelů a větrání hygienických zařízení včetně WC v rekonstruovaném prostoru školní družiny ve 4. NP ZŠ Komenského v Kroměříži.

Větrání a klimatizace bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními a protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky. Jedná se především o tyto obecně závazné normy:

- Nařízení vlády 361 z 12. 12. 2007, kterým se stanoví  podmínky ochrany zdraví zaměstnanců

při práci, 68/2010, 93/2012, 9/2013

- Nařízení vlády 148 z 15. 3. 2006  o ochraně zdraví  před nepříznivými účinky  hluku a vibrací a

272/2011

- Vyhláška  z 16. 12. 2002  uvedena  ve Sb. č. 6/2003, kterou  se  stanoví  hygienické limity fyzi-

kálních, chemických a biologických  ukazatelů na vnitřní prostředí pobytových prostorů staveb

- ČSN EN 15 665/Z1 – Požadavky na větrání obytných budov

- ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986)

- ČSN 73 0542 – Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí (2002)

- ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb (12/2000)

- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996)

- ČSN EN 378 – Chladicí zařízení a tepelná čerpadla

- Jestliže nebudou vzduchotechnická zařízení dodána do konce roku 2015, musejí splňovat nařízení komise  (EU) č. 1253/2014  a směrnice  Evropského parlamentu a  Rady  2009/125/ES

- o požadavcích na ekodesign větracích jednotek.

- 2. VÝCHOZÍ PODKLADY

Výchozími podklady pro zpracování této dokumentace byly stavební výkresy (půdorysy a řezy stavební části),  technologické  podklady a konzultace se zpracovateli ostatních profesí. Do projektu byly zapracovány požadavky investora na větrání a klimatizaci jednotlivých místností.

3. POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACI, KLIMATICKÉ PODMÍNKY MÍSTA STAVBY,

- VÝPOČTOVÉ PARAMETRY VENKOVNÍHO VZDUCHU

Navrhované nucené větrání vybraných místností zajistí výměnu vzduchu v prostoru dle hygienických předpisů a požadavků investora.

Klimatizace zajistí chlazení vybraných místností v letním období a dotápění v zimním období (při obráceném toku chladiva – princip tepelného čerpadla).

Výpočtové stavy ovzduší:

Zimní výpočtové stavy : 		teplota		-12 °C

entalpie	-10 kJ.kg-1 s.v.

Letní výpočtové stavy : 		teplota		+30 °C

entalpie	+61 kJ.kg-1 s.v.

Součinitel znečištění atmosféry:		    	    4

4. POŽADOVANÉ MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY, MINIMÁLNÍ HYGIENICKÉ DÁVKY

ČERSTVÉHO VZDUCHU

V klimatizovaných místnostech budou mikroklimatické podmínky udržovány tak, aby byly zajištěny celoročně optimální teplotní podmínky.

Udržovaná teplota v klimatizovaných prostorech:

léto:	til = 26 °C + 2 °C

zima:	tiz = 22 °C + 2 °C

Množství větraného vzduchu pro hygienická zařízení a WC je dimenzováno dle hygienických předpisů.

Požadavky na výměnu vzduchu v sanitárních a pomocných zařízeních:

umývárny	30 m3/h na 1 umývadlo, 150 – 200 m3/h na 1 sprchu, 20 m3/h na šatní skříňku

záchody	50 m3/h na 1 kabinu, 25 m3/h na 1 pisoár

5. ÚDAJE O ŠKODLIVINÁCH

V objektu nebude docházet k vývinu škodlivin chemického charakteru.

Ve větraných prostorech bude zajištěna nucená výměna vzduchu dle hygienických předpisů a norem.

Klimatizace bude v letním období snižovat teplotu v klimatizovaných místnostech pomocí vnitřních nástěnných klimatizačních jednotek, které budou součástí  klimatizačního multisplit systému.

6. PROVOZNÍ PODMÍNKY A PROVOZNÍ REŽIM

V projektu jsou použity tyto systémy větrání a klimatizace:

- podtlakové nucené větrání s nárazovým odvodem vzduchu

- přirozené větrání okny

- klimatizace místností pomocí klimatizačního multisplit systému

7. CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ, POPIS A FUNKCE ZAŘÍZENÍ

Seznam zařízení:

Zařízení č. 1 – Klimatizace heren I, II, III a místnosti vychovatelek ve 4. NP

Zařízení č. 2 – Větrání hygienických zařízení a WC chlapců a děvčat ve 4. NP (m. č. 407 až

412)

Zařízení č. 3 – Větrání hygienických zařízení, WC vychovatelek a úklidové komory (m. č. 405,

406, 403)

Popis zařízení:

Zařízení č. 1 – Klimatizace heren I, II, III a místnosti vychovatelek ve 4. NP

Rekonstruované herny družiny ve 4. NP a místnost vychovatelek budou klimatizovány pomocí multisplit systému sestaveného z jedné venkovní (kondenzační) jednotky a osmi vnitřních nástěnných klimatizačních jednotek. Venkovní kondenzační jednotka bude zabudována na konzolách na vnější zdi vystupujícího schodiště v úrovni 4. NP nad nižší šikmou střechou snížené části vedlejšího prostoru. Vnitřní nástěnné klimatizační jednotky budou zabudovány vždy na vnitřních příčkách klimatizovaných místností a budou vyfukovat upravený vzduch směrem k obvodovým zdem. Venkovní kondenzační jednotka bude propojena s vnitřními jednotkami měděným tepelně izolovaným potrubím a řídicími kabely. Součástí rozvodu chladiva budou tři rozdělovací boxy zajišťující rozvod chladiva do jednotlivých místností k nástěnným klimatizačním jednotkám. Hlavním účelem klimatizace je ochlazování místností v letním období na přijatelnou optimální teplotu (ti = 26 °C + 2 °C). Při obráceném toku chladiva je možno automaticky využít celý klimatizační systém jako tepelné čerpadlo pro dotápění vnitřních prostorů v přechodném a zimním období. Z vnitřních klimatizačních jednotek je nutno zajistit odvod kondenzátu samospádem (přes sifonový uzávěr do kanalizace – zajistí profese zdravotně technických instalací). U dvou vnitřních klimatizačních jednotek pro klimatizaci herny č. II (m. č. 416) bude doplněno čerpadlo kondenzátu s možností výtlaku kondenzátu přes podhled chodby).

Ovládání a řízení klimatizace bude řešeno  přes infraovladače  ovládající vnitřní klimatizační jednotky (dodávka klimatizace).

Celkový chladicí výkon: 	QCH = 11,2 – 18,2 kW

Celkový topný výkon: 	QT   = 16 kW

Zařízení č. 2 – Větrání hygienických zařízení a WC chlapců a děvčat ve 4. NP (m. č. 407 až

412)

Místnosti budou větrány nárazově nuceným podtlakovým systémem. Nad podhledem předsíňky WC chlapců (m. č. 407) bude zabudován malý potrubní diagonální ventilátor. Na sací stranu ventilátoru bude napojeno odsávací potrubí, rozvedené nad podhledem do větraných prostorů. Na toto potrubí budou napojeny přes ohebné zvukoizolační hadice odsávací ventily, zabudované v podhledech. Přes ventily bude vzduch z místností odsáván do ventilátoru a z ventilátoru přes krátké potrubí bude odsátý vzduch vyfukován do stávajícího komína. Komín musí být v části 4. NP vyvložkován, aby bylo zajištěno bezpečné vyfukování vzduchu nad střechu objektu.

Doplnění odsátého vzduchu do větraných místností bude zajištěno podtlakem přes dveřní mřížky z okolního prostoru.

Nárazové ovládání odsávacího ventilátoru bude zajištěno přes tlačítkové spínače se signalizací chodu a s časovým doběhem od vstupů do místností (řešení ovládání a dodávku časového zpožďovače zajistí profese elektro).

Jmenovitý vzduchový výkon: V = 320 m3/h

Poznámka:

V podhledu pod odsávacím ventilátorem je nutno vybudovat montážní a revizní otvor.

Zařízení č. 3 – Větrání hygienických zařízení, WC vychovatelek a úklidové komory (m. č. 405,

406, 403)

Místnosti budou větrány nárazově nuceným podtlakovým systémem. Pod stropem místnosti předsíňky (m. č. 405) bude nad podhledem zabudován malý potrubní diagonální ventilátor. Na sací stranu tohoto ventilátoru bude napojeno odsávací potrubí, rozvedené pod strop větraných místností. Přes ohebné zvukoizolační hadice budou na potrubí napojeny odsávací plastové ventily, zabudované v podhledech. Přes ventily bude vzduch z místností odsáván do ventilátoru a z ventilátoru pak bude vyfukován do krátkého potrubí, zaústěného do nefunkčního sopouchu stávajícího komína a dále nad střechu objektu. Nefunkční komín musí být v horní části 4. NP vyvložkován, aby bylo umožněno plynulé a bezpečné vyfukování vzduchu nad střechu.

Doplnění odsátého vzduchu do větraných místností bude zajištěno podtlakem přes dveřní mřížky z okolního prostoru.

Nárazové ovládání odsávacího ventilátoru bude zajištěno přes tlačítkové spínače se signalizací chodu a s časovým doběhem od vstupů do místností (řešení ovládání a dodávku časového zpožďovače zajistí profese elektro).

Jmenovitý vzduchový výkon: V = 150 m3/h

Poznámka:

V podhledu pod odsávacím ventilátorem je nutno vybudovat montážní a revizní otvor.

Měření a regulace, ovládání zařízení

Ovládání a řízení klimatizace bude řešeno individuálně přes dálkové infraovladače z každé místnosti zvlášť. Infraovladače budou součástí dodávky klimatizace.

Nárazové ovládání odsávacích ventilátorů bude zajištěno přes tlačítkové spínače se signalizací chodu a s časovým doběhem od vstupů do místností (řešení ovládání a dodávku časového zpožďovače zajistí profese elektro).

- Tepelné a protipožární izolace, nátěry

Tepelně bude izolováno výfukové vzduchotechnické potrubí, vedené nad podhledem z ventilátorů do komína, kde by mohlo docházet ke kondenzaci.

Parametry materiálů izolací:

- tepelné	šířka izolace 40 mm	součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/m2K

Chladicí propojovací potrubí mezi venkovními a vnitřními klimatizačními jednotkami je automaticky izolováno (dodávka montážní firmy pro klimatizaci).

Veškeré vzduchotechnické potrubí včetně některých prvků (klapky, závěsy, atp.) bude natřeno syntetickým ochranným nátěrem. Viditelné potrubí bude natřeno nátěrem v barevném odstínu, který navrhne architekt.

8. BILANCE ENERGIÍ

Pro potřeby vzduchotechniky je nutno zajistit elektrickou energii.

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů ventilátorů, prvků MaR a klimatizace.

Parametry jsou: napěťová soustava 3 + PE + N, 50 Hz, 400 V, 230 V TN-S

Instalovaný elektrický příkon:

Zařízení č. 1

venkovní kondenzační jednotka 	 	Ni = 5,2 kW/230 V-50 Hz

Zařízení č. 2

odsávací potrubní ventilátor			Ni =  0,05kW/230 V-50 Hz

Zařízení č. 3

odsávací potrubní ventilátor			Ni =  0,03kW/230 V-50 Hz

Instalovaný elektrický příkon celkem:	Ni = 5,28 kW

9. ZÁSADY OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Vzduchotechnická zařízení, navržená v tomto projektu jsou při provozu bezpečná a při běžném provozu nemůže dojít k ohrožení zdraví obsluhy. Při poruše zařízení je nutno zařízení vypnout a odpojit od elektrické sítě, aby nemohlo dojít k nežádoucímu zapnutí při opravě a výměně ventilátorů. Opravu a výměnu ventilátorů má zajišťovat odborná vzduchotechnická firma.

Klimatizační zařízení pracují rovněž bezpečně a při jejich provozu nemůže dojít k ohrožení zdraví obsluhy.

Vzduchotechnická zařízení a ostatní vzduchotechnické elementy může do provozu uvádět pouze pracovník s příslušnou kvalifikací. Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat úplnost a čistotu jednotek, ventilátorů a ostatních vzduchotechnických prvků včetně

kvality montáže. Před prvním spuštěním jednotek a ventilátorů musí být v souladu s ČSN 33 1500 provedena výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-6-61.

10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM,

POŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena tak, aby splňovala v celkovém součtu požadavky hy- gienických předpisů, týkajících se účinků hluku a přípustných hodnot škodlivin vedených odpad-

ním vzduchem.

Přípustné hodnoty hladiny hluku v interiéru pro obsluhované části jsou navrženy:

Hluk v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru:

Chráněné vnitřní prostory staveb:

Dle odst. 3 § 11 nařízení vlády č. 272/2011 je hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A stanoven součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A LAmax = 40 dB a korekcí podle přílohy č. 2, která činí +5 dB. Maximální hodnota akustického tlaku je 45 dB(A).

Chráněné venkovní prostory staveb a chráněný venkovní prostor:

Dle odst. 3 § 12 se hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanoví ze součtu základní  hladiny akustického tlaku  A LAeq,T = 50 dB  a korekce přihlížející ke druhu chráněného

prostoru a denní a noční době dle přílohy č. 3 – korekce je 0 dB. Celkový hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB.

Navržená vzduchotechnická zařízení nepřesáhnou výše uvedené limity ekvivalentních hladin akustického tlaku.

- V projektu jsou navržena následující opatření, zajišťující snižování hluku a vibrací:

Potrubní ventilátory jsou v tichém provedení. Potrubí k ventilátorům je napojeno přes tlumicí rychloupínací spony.

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena ve smyslu požadavků ČSN 73 0872 –  Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

Vzduchotechnické potrubí

Veškeré vzduchotechnické potrubí bude zhotoveno z pozinkovaného plechu, jehož tloušťka bude odpovídat vzduchotechnické skupině I (0,5 – 1,0 mm). Vzduchotechnické potrubí nebude sloužit pro vzduch teplejší než 85 °C a nebudou se v něm usazovat hořlavé látky technologického původu.

Vyústění vzduchotechnického potrubí vně objektu bude uspořádáno tak, aby se jím nemohl  přenášet oheň nebo kouř do požárních úseků téhož objektu nebo do jiných objektů.  Otvory sání vzduchu budou vzdáleny vodorovně minimálně 1,5 m a svisle 3 m od požárně otevřených ploch obvodových stěn.

Filtrační materiály filtrů atmosférického vzduchu nejsou zhotoveny z lehce hořlavých hmot.

Ochrana proti statické elektřině

Ochrana kovových konstrukcí proti úderu blesku musí být provedena odbornou firmou v souladu s ČSN EN 36405. Ochrana kovových zařízení a potrubních rozvodů proti působení statické elektřiny a proti nebezpečí úrazu elektrickým proudem bude provedena dle ČSN 33 2000-5-54 ochranným pospojováním a uvedením na společný potenciál objektu.

- 11. NÁROKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE

Profese stavební zajistí prostupy pro průchody vzduchovodů přes stavební konstrukce.

Profese zdravotně technických instalací zajistí odvod kondenzátu z vnitřních klimatizačních jednotek.

Profese elektro zajistí připojení elektrických zařízení vzduchotechniky (motory, čidla, regulátory, atp.) na elektrickou soustavu dle požadovaných elektrických příkonů, předaných profesí elektro a uzemnění všech prvků proti statické elektřině.

Stavební úpravy:

- zajistit vybourání otvorů pro prostupy vzduchotechniky

- obložení a dotěsnění prostupů vzduchotechnického potrubí izolačními protiotřesovými  hmota-

mi v rámci zapravení

- upravení a zapravení otvorů, zakončených ve fasádě vzduchotechnickými žaluziemi

- stavební pomocné práce

Profese zdravotně technických instalací

- odvod kondenzátu od vnitřních klimatizačních jednotek (přes sifonové uzávěry do kanalizace)

Silnoproud:

- připojení všech jednotek na jištěné přívody

- připojení venkovních kondenzačních jednotek klimatizace

- spouštění a  ovládání odsávacích ventilátorů dle předaných podkladů

- uzemnění všech vzduchotechnických elementů, potrubí a příslušenství

- 12. POŽADAVKY NA MONTÁŽ

Montáž vzduchotechnického zařízení smí být prováděna jen odbornými pracovníky a za předpokladu dodržování všech montážních a bezpečnostních předpisů.

Vzduchotechnické rozvody smontovat těsně a umístit na konzoly a závěsy dle požadavků montáže tak, aby maximální rozteč nepřesáhla 3 m.

Seřídit zařízení tak, aby jejich parametry odpovídaly výkonům uvedeným v seznamu zařízení tohoto projektu a na výkresech. Je třeba zajistit pravidelné čištění všech vzduchotechnických elementů (ventilátorů, klapek, vyústek). Po montáži vzduchotechnických rozvodů se provede jejich vyčištění.

- 13. UVEDENÍ DO PROVOZU, ZAREGULOVÁNÍ, KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

Po montáži budou vzduchotechnická a klimatizační zařízení podrobena zkouškám. Jedná se

o tyto druhy zkoušek:

- individuální zkoušky

- příprava ke komplexnímu vyzkoušení

- komplexní vyzkoušení

- zkušební provoz

- garanční zkoušky

Individuální zkoušky:

Pod tímto pojmem se rozumí dílčí, jednoduché přezkoušení mechanické funkce smontovaných strojů nebo zařízení prováděné většinou jako součást montáže, případně po jejím ukončení.

Zkoušky tohoto druhu nemají žádné právní důsledky. Slouží hlavně dodavateli vzduchotechniky a jsou prováděny na jeho náklady. Je to vlastně výstupní kontrola dílčích prací. V této fázi se zařízení nespouští ani nezaregulovává.

Kontrolují se vzduchovody, regulační elementy, nátěry, izolace, úplnost sestav větracích a klimatizačních jednotek, volné otáčení ventilátorů, výměníky tepla a chladu, neporušenost filtrů.

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení:

Jsou to takové práce, zkoušky, seřizování a slaďování dílčích celků dodávky ve vzájemných vazbách, které zajistí, aby po jejich ukončení bylo dílo schopno komplexního vyzkoušení. Slouží

k tomu, aby průběh tohoto následného komplexního vyzkoušení byl plynulý a pokud možno bez závad.

Náklady na tyto práce zahrnuje dodavatel do ceny sjednané ve smlouvě o dílo (buď jako samostatnou položku nebo bez zvláštního zdůraznění).

Již od této fáze by se měli seznamovat pracovníci budoucí obsluhy a údržby s dílem připravovaným k předání. Měli by být účastni na zkouškách a připravovat si podklady ke zpracování provozních předpisů.

Komplexní vyzkoušení:

Jedná se o uvedení díla jako celku do chodu s tím, že dodavatel prokazuje objednateli, že dílo je kvalitní, splňuje požadované funkce a je schopno trvalého provozu v projektovaném automatickém režimu (eventuelně zkušebního provozu, je-li dohodnut).

Osvědčuje se tak způsobilost dodávky k předání a převzetí. Výsledek komplexního vyzkoušení se proto uvede nejen v montážním deníku (s potvrzením účastníků), ale také v pozdějším zápisu o předání a převzetí dodávky.

Délka bezporuchového a nepřetržitého chodu vzduchotechnických zařízení při komplexním vyzkoušení se stanoví smluvně mezi objednatelem a zhotovitelem. Doporučené hodnoty jsou:

- malá vzduchotechnická zařízení – 2 dny

- běžná větrací a klimatizační zařízení – 3 až 4 dny

- velká a složitá vzduchotechnická zařízení – 4 až 5 dnů

Rozsah a náplň komplexního vyzkoušení je třeba uvést ve smlouvě o dílo, aby se předešlo pří-

padným nedorozuměním a sporům. Náklady hradí objednatel.

Uskutečňují se dohodnuté zkoušky, kterými se prokazuje řádné provedení díla, například:

- zkouška chodu a zaregulování výkonových parametrů (průtoku vzduchu)

- měření a kontrola mikroklimatických parametrů

- zkouška obrazů proudění vzduchu

- zkouška přetlaku nebo podtlaku ve větraných místnostech

Zkušební provoz:

Zkušební provoz není běžně užívanou formou uvádění zařízení do provozu. Objednatel k němu přistupuje většinou jen u komplikovaných dodávek, kdy chce mít co největší jistotu o jejich způsobilosti při budoucím užívání.

Ke zkušebnímu provozu dochází pouze tehdy, jestliže byl smluvně dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem a stavební úřad k němu svolil formou prozatímního užívání stavby ke zkušebnímu provozu (podle stavebního zákona). Další podmínkou je, aby vzduchotechnické zařízení prošlo přejímacím řízením a dostalo se do vlastnictví objednatele.

Zkušební provoz slouží k prověření, zda zařízení bude za předpokládaných provozních podmínek schopno plnit funkce stanovené projektem za všech venkovních klimatických podmínek v průběhu roku. Má zabezpečit záběh zařízení, dodatečné a konečné seřizování a doregulování parametrů zařízení, odstraňování případných závad na zařízení a zaučení obsluhy a údržby provozovatele.

Délka zkušebního provozu bývá vždy tak dlouhá, aby se vystřídalo letní, přechodné a zimní období. To znamená minimálně půl roku a maximálně jeden rok. U méně složitých zařízení, která nemají všechny funkce plné klimatizace (např. chybí chlazení a vlhčení) a objednatel trvá na zkušebním provozu, stačí jeho délka přes zimní a přechodné období (tj. 3 až 4 měsíce).

Garanční zkoušky:

Dnes se již zpravidla nepožadují, protože pokud je dobře sestavena smlouva o dílo, pak se garanční zkoušky vlastně uskutečňují v rámci dohodnutých zkoušek a celoroční garance se uzavírá v rámci smluvní záruky.

Jádrem garančních zkoušek jsou garanční měření. U vzduchotechnických zařízení se měří především tyto parametry: průtok větracího vzduchu, čistota vzduchu, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, koncentrace škodlivin, hluk (uvnitř i vně), eventuelně další.

Na garančních zkouškách je podstatné to, že by měly být prováděny nestrannou odborně způsobilou osobou (autorizovaný inženýr, státní zkušebna, specializovaná firma) na základě samostatné smlouvy nejlépe za přítomnosti zástupců všech dodavatelů, vlastníka, event. provozovatele.

- 14. POŽADAVKY NA PROVOZ A ÚDRŽBU

Vlastník souboru vzduchotechniky má povinnost zabezpečit správné, bezpečné a hospodárné provozování všech větracích a klimatizačních systémů, instalovaných ve stavebním objektu.

Ve vlastním zájmu majitele je zajistit provozní předpisy. Pro sestavování provozních předpisů je podkladem především:

- projektová dokumentace

- dodavatelská dokumentace výrobců a návody k obsluze

- technické normy

- hygienické předpisy

- plán předepsaných periodických revizí

- osobní zkušenosti a praxe

- spoluúčast na zkouškách při přípravě k přejímacímu řízení

- znalost provozního režimu objektu (provozovny)

- případně i zkušenosti získané při zkušebním provozu

Zpracovat univerzální návod na provozní předpisy pro tak širokou škálu technických souborů, které se ve vzduchotechnice či klimatizaci vyskytují, není možné. Každé vzduchotechnické zařízení je svým způsobem jedinečné jak ve své technické podobě, tak i v provozním režimu. Musí  se  k němu  přistupovat  individuálně, detailně si  prostudovat  funkční  komponenty, zjistit

o nich maximum informací včetně souvislostí s ostatními částmi provozu a teprve poté navrhnout provozní předpisy.

Nezbytnou součástí provozních předpisů je provozní režim jednotlivých provozů, místností nebo souboru místností, od kterého se odvozuje časový průběh řízení vzduchotechniky nebo klimatizace. Proto je prakticky každý provozní předpis každého technického souboru originální a neopakovatelný.

Obsah činnosti provozu techniky vnitřního prostředí staveb zahrnuje následující obory činnosti:

- řízení provozu a obsluha zařízení

- odstraňování závad

- periodické ošetřování a údržba zařízení

- jmenovité úkoly, vymykající se z rutinní praxe

- materiálně technické zásobování a odběratelská činnost

- agenda personální, výchova pracovníků atd.

- perspektivní plánování udržení provozu a jeho rozvoje

15. ZÁVĚR

Navržené větrací a klimatizační  systémy splňují požadavky investora a jsou  v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními a protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky.

02/2016                                                                                            Jiří Procházka - PROKLIMA