Akce:		Rekonstrukce plynové kotelny kina Nadsklepí, Kroměříž, Milíčovo náměstí 488/2

Investor:	ZMěsto Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž, IČO:00287351

D 1.4 Technika prostředí staveb – 06 Měření a regulace, elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH

Textová část:

Seznam příloh										1 A4

Identifikační údaje                                                                                                              1 A4

D1.4-06-01 Technická zpráva                      						            9 A4

D1.4-06-02A Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			7 A4

D1.4-06-02B Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení                            7 A4

D1.4-06-03 Kabelový seznam           							3 A4

Výkresová část:

D1.4-06-04   Rozvaděč RM	pro kotelnu           					         11 A4

D1.4-06-05   Dispoziční umístění zařízení MaR v kotelně  					1 A4

V Kroměříži:	říjen 2016								č. j. 034/2016

Vypracoval:	Ing Jiří Stančík

| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce: | Rekonstrukce plynové kotelny kina Nadsklepí |  |  |  |  |
| Místo stavby: | Kroměříž, Milíčovo náměstí 488/2 |  |  |  |  |
| Kraj: | Zlínský |  |  |  |  |
| Stavební objekt: | SO 01 – Rekonstrukce plynové kotelny |  |  |  |  |
| Část: | D 1.4 - 06 Měření a regulace, elektroinstalace |  |  |  |  |
| Stupeň: | Projekt pro provádění stavby |  |  |  |  |
| Zakázka: | 08/2016/034 |  | Datum: |  | 05.2016 |
| Investor: | Město Kroměříž |  |  |  |  |
|  | Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž |  |  |  |  |
|  | IČ: 00287351 |  |  |  |  |
| Projektant: | Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE-TZB, |  |  |  |  |
|  | Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž, IČ: 12303518 |  |  |  |  |
|  | tel.: +420 603 178 038, e-mail: sober.tzb@tiscali.cz |  |  |  |  |
| Zodp. proj. profese: | Ing. Jiří Stančík | Kontroloval: |  |  |  |
| Projektant: | Ing. Jiří Stančík | Vypracoval: |  | Ing. Jiří Stančík |  |

# Obsah

Obsah	3

1.1	Technická zpráva	4

1.1.1	Technické údaje	4

1.1.2	Všeobecná část	4

1.1.3	Řešené požadavky	4

1.1.4	Značení okruhů	5

1.1.5	Popis měřících a regulačních okruhů	5

1.1.5.1	Kaskádová regulace kotlů	5

1.1.5.2	Ekvitermní regulace do UT v  topné větvi	5

1.1.5.3	Regulace ohřevu TV	5

1.1.5.4	Tlak vody v systému UT	5

1.1.5.5	Poruchové stavy.	6

1.1.5.6	Větrání kotelny	7

1.1.5.7    Řídící systém .…………………………………………………………………………………………  ..7

1.1.6	Osvětlení kotelny 	7

1.1.7	Rozvaděč RM	7

1.1.8	Elektromontáže	7

1.1.9	Požadavky na dodavatele strojní části	8

1.1.10	Požadavky na dodavatele stavební části	8

1.1.11	Požadavky na provozovatele	8

1.1.12	Požadavky na zhotovitele	8

1.1.13	Servis a údržba	8

1.1.14	Bezpečnost práce	8

1.1.15	Údaje o ochraně před nebezpečným dotykovým napětím	9

1.1.16	Revize el. zařízení	9

1.1.17	Předpisy a normy	9

Příloha č.1:	10

# Technická zpráva

D1.4-06-01

MĚŘENÍ A REGULACE, ELEKTROINSTALACE

### Technické údaje

1) Elektrické připojení						3+N+PE,400/230V,50Hz,TN-C-S

2) Ochrana před nebezpečným dotykem			samočinným odpojením od zdroje,

dle ČSN 332000-4.41

3) Vnější vlivy, elektrické prostředí				normální AB5, dle ČSN 332000-3

### Všeobecná část

Projekt je zpracován na základě požadavků předaných zpracovatelem technologické části kotelny. Pro vytápění jsou instalovány 2 ks kotlů  o celkovém výkonu 150 kW, instalované ve stávající kotelně,  kde bude instalován rozvaděč RM. Směšovací armatury pro UT a TV budou instalovány v v kotelně. Součástí dodávky kotlů budou moduly pro spalinové klapky a moduly pro řízení kotlů 0-10V. Řídící systém (ŘS) umístěný v rozvaděči  zajišťuje kaskádové řazení kotlů, ekvitermní regulaci topných větví a  ohřev teplé vody v zásobníku pro  TV.

V rozvaděči RM bude instalován dotykový displej, který slouží k ovládání kotelny. Panel umožňuje sledování chodu celého topného systému. Poruchové stavy jsou signalizovány jak opticky, tak akusticky. Součástí řídícího systému je i webserver, do kterého bude nahrán aplikační software umožňující sledovat přes internet chod kotelny. Provozovatel musí zajistit natažení internetového připojení do strojovny od svého poskytovatele internetu.

### Řešené požadavky

Projekt řeší MaR pro kotelnu, kde je zajištěno:

-           kaskádové řazení kotlů

- ekvitermní regulace teploty vody do topných větví  UT

- ovládání čerpadel topných větví

- ohřev TV

-	poruchová signalizace	- únik plynu v kotelně s odpojením BAP

- přehřátí prostoru

- překročení minimálního nebo maximálního tlaku UT

- přehřátí TV

- zaplavení

- centrál stop

V části silnoproudu jsou řešeny požadavky:

- demontáže stávajících elektro rozvodů

- připojení čerpadel

- připojení čerpadlového expanzní automatu

- připojení změkčovacího filtru

- připojení jednotlivých kotlů

- uzemnění armatur a potrubí v kotelně dle ČSN 341390, 340110

### Značení okruhů

Jednotlivé přístroje jsou značeny číslem listu a dále pořadovým číslem. Tímto způsobem lze v dokumentaci snadno najít umístění a zapojení přístroje.

Jednotlivé kabely jsou značeny číslem listu, na kterém jsou nakresleny a dále pořadovým číslem. Kabely připojené na napětí 230V jsou značeny WL, kabely připojené na nízké napětí jsou značeny WS.

### Popis měřících a regulačních okruhů

#### Kaskádová regulace kotlů

Kotle jsou vybaveny komunikačními moduly se vstupním signálem 0-10V, přes které jsou řízeny jak výkonově, tak řazeny do kaskády. Kaskádové řazení kotlů je prováděno podle teploty v anuloidu, do kterého je instalováno čidlo teploty. Topná voda z kotlů je dopravována do anuloidu čerpadly instalovanými v kotlích.

Výstupní teploty z kotlů budou o něco vyšší než je požadovaná maximální teploty z ekvitermních větví. Při požadavku na ohřev TV bude výstupní teplota 70C.

#### Ekvitermní regulace do UT v topných větvích

Regulace teploty vody do topných větví je prováděna  ekvitermně podle venkovní teploty. Požadovaná  teplota topné vody je nastavena pomocí ekvitermní křivky na regulátoru. Čerpadla topných větví je možné přepnout do ručního režimu přepínačem Aut-0-Ruč na dveřích rozvaděče. Čerpadla do UT běží v zimním režimu trvale, aby byl zajištěn průtok vody přes teploměr topné vody a nedocházelo tak ke zkreslení skutečně naměřené teploty.

#### Regulace ohřevu TV

TV bude ohřívána topnou vodou z kotlů. Při poklesu teploty v nádobě TV  dojde ke startu nabíjecího čerpadla. Topná voda proudí do zásobníku TV a nabíjí ho.  Při dosažení požadované teploty bude nabíjecí čerpadlo  odstaveno. Na výstupním potrubí je umístěn termostat TH1, který při překročení havarijní teploty odstaví nabíjecí čerpadlo z provozu. Cirkulační čerpadlo není instalováno protože ve stávajícím zapojení rozvodů vody není použito cirkulační potrubí.

Pokud je zásobník nahřátý, je výstupní teplota z kotlů udržována na hodnotě o málo vyšší než je maximální požadovaná hodnota teploty vypočtená z ekvitermní závislosti pro topné větve, a tím by mělo dojít k využití vlastností instalovaných kondenzačních kotlů. Pokud vznikne požadavek na ohřev TV, je žádaná teplota z kotlů zvýšena na hodnotu 70C, a to jen po dobu ohřevu TV.

#### Tlak vody v systému UT

Do systému topení je dopuštěna voda automaticky pomocí  elektromagnetického ventilu, který bude ovládán řídícím systémem do kterého je připojeno analogové čidlo tlaku se vstupem 4-20mA.. Hodnoty začátku a konce dopouštění vody na které je nutné regulátor tlaku nastavit jsou dle dokumentace profese topení.

Aby nedošlo k dopouštění i v případě poruchy  na potrubí, kdy by voda trvale vytékala a byla zároveň dopouštěna, je délka dopouštění omezena časem, který bude zvolen při zkušebním provozu. Po uplynutí tohoto času bude dopouštění ukončeno. Pro opětovné dopouštění je nutný reset, který je realizován přepnutím přepínače do polohy nula (0).

#### Poruchové stavy.

V kotelně jsou instalovány prvky pro sledování poruchových stavů. K odstavení  kotlů z provozu dojde rozepnutím stykače KM1,  přes který jsou připojeny kotle na napětí.  Poruchové stavy při kterých dojde k odstavení kotlů z provozu jsou:

- stisk tlačítka Centrál stop

- dosažení minimálního nebo maximálního  tlaku v systému UT

- přehřátí prostoru kotelny

- úniku plynu II. stupně (koncentraci 20%)

- zaplavení kotelny

K odstavení kotlů nedojde při signalizaci havarijních stavů:

- únik plynu I. stupně

Při vzniku každé poruchy dojde v aktivaci  optické signalizace na displeji na  displeji rozvaděče RM. Současně je aktivována houkačka pro přivolání obsluhy. Deblokace houkačky se provádí na displeji.

Při vzniku poruchy – únik plynu I. stupně dojde ke startu  ventilátoru a provětrání kotelny. Pokud dojde k dalšímu zvýšení koncentrace úniku plynu a k dosažení  II. stupně, jsou kotle odstaveny z provozu a je uzavřen přívod plynu do kotelny.  Po odeznění této poruchy je dle požadavku ČSN kotelna stále mimo provoz a je nutné, aby obsluha tuto poruchu deblokovala, a tím uvedla kotelnu opět do provozu. Za tímto účelem nastaví realizační firma propojku na zdroji ke snímači úniku plynu do polohy paměťové funkce.

Při vzniku jiné poruchy bude kotelna odstavena z provozu, ale pokud dojde k zániku této poruchy, bude kotelna automaticky opět spuštěna. Každá porucha je zaznamenána na displeji na stránce historie poruch a obsluha je tak informována o vzniku poruchy v době její nepřítomnosti, přestože při příchodu obsluhy do kotelny je kotelna již v provozu.

O všech vzniklých poruchách je záznam v historii obrazovky displeje. Teprve až obsluha potvrdí, že vzala záznam o poruše na vědomí stiskem tlačítka umístěného na dveřích rozvaděče, dojde ke změně barvy hlášení o poruše.

Dotykový displej musí být vybaven obrazovkou na které je možné sledovat aktuální stav poruch, historii poruch s informací o čase vzniku a zániku poruchy. Po potvrzení poruchy zůstává záznam o poruše zapsán v historii. Tuto historii může obsluha i vymazat.

#### Větrání kotelny

V kotelně je instalován ventilátor, který je v provozu, pokud vzroste teploty v kotelně nad 35C. Pokud by došlo k jejímu dalšímu zvýšení na hodnotu 40C, bude kotelna odstavena z provozu. Ventilátor je také startován, pokud dojde ke vzniku úniku plynu 1. stupně.

#### Řídící systém

Řídící systém je sestaven z řídící podstanice a rozšiřujících modulů, které jsou propojeny komunikační linkou RS485. Na dveřích rozvaděče je dotykový displej komunikující přes ethernet. Vzájemné propojení displeje a podstanice je přes switch umístěný v rozvaděči RM. Do switche je připojena linka internetu, přes kterou lze nahlížet do podstanice, která je vybavena webservrem, ve kterém bude nahrána vizualizace celého topného systému. Obsluha kotelny má tak možnost sledovat stav kotelny přes internet z PC nebo z telefonu. Stejně tak může stav kotelny sledovat servisní firma a může provádět potřebné zásahy.

### Osvětlení kotelny

Osvětlení kotelny je stávající. Je uvažováno s doplněním osvětlení v prostoru nad rozvaděči, aby při servisu rozvaděčů byla dobrá viditelnost. Budou použita celoplastová svítidla 2x36W, s krytím IP65, která budou umístěna  na stropě. Ovládání osvětlení bude u vstupu do kotelny.

UPOZORNĚNÍ: aby bylo osvětlení funkční i při vypnutém rozvaděči, kdy bude nutné na rozvaděči pracovat, je jistič pro osvětlení připojen před hlavní vypínač a svorka pro osvětlení je tedy trvale pod napětím.

### Rozvaděč RM

Rozvaděče RM  pro kotelnu je umístěn v kotelně. Na dveřích rozvaděče  jsou umístěny přepínače. Celoplechový rozvaděč, barva světle šedá. Z rozvaděče jsou připojena všechna zařízení, která zde jsou jištěna.Vodiče budou přivedeny do rozvaděče shora, musí být označeny na obou koncích číslem kabelu. V rozvaděčích budou instalována relé, která budou vybavena signalizační diodou, signalizující jejich sepnutí.

### Elekromontáže a demontáže

Umístění  jednotlivých přístrojů je na výkrese dispozice kotelny a strojovny. Rozvody vodičů budou v plastových  elektroinstalačních lištách upevněných na zdi a na konstrukci technologie.

Rozvody MaR jsou vedeny souběžně se silovými rozvody, měřící kabely pro MaR jsou odděleny od silových kabelů, přičemž stínění měřících kabelů musí být připojeno k zemnící svorce rozvaděče.

Vodiče budou přivedeny do rozvaděče shora, musí být označeny na obou koncích číslem kabelu.

V prostorách budou provedeny demontáže stávajících rozvodů a tyto budou nahrazeny novými.

Dle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54 bude vytvořeno hlavní pospojování. Na svorkovnici hlavního pospojování bude připojen uzemňovací přívod a přívod pospojování kovových  konstrukcí.

Z důvodu zvýšené ochrany před úrazem elektrickým proudem bude provedeno doplňující pospojování dle  ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54. Všechny neživé části přístupné dotyku budou vzájemně vodivě pospojovány a připojeny k uzemnění objektu. Soustava tvořící pospojování musí být spojena s ochrannými vodiči všech zařízení.  Vnější zemnící svorky musí být spojeny s uzemňovací  soustavou  samostatným vodičem o minimálním průřezu 6mm2 CU.

### Požadavky na dodavatele strojní části

Technologické zařízení musí být připraveno k regulaci zařízení v souladu se záměrem projektu.

### Požadavky na dodavatele stavební části

Provedení drobných stavebních prací dle pokynů hlavního montéra MaR, zajistit stavební úpravy pro vedení rozvodu MaR.

### Požadavky na provozovatele

Umožnit napájení rozvaděče RM jištěným přívodem ze sítě 3+PEN,50Hz,400V, TN-C-S ze stávajících silových rozvaděčů.

### Požadavky na zhotovitele

Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení, která bude obsahovat všechny případné změny a doplnění vyplývajících se skutečně použitých komponent a přístrojů. Současně předá všechny potřebné návody na obsluhu zařízení a jeho údržbu.

### Servis a údržba

Pro zajištění provozuschopnosti zařízení je třeba provést 1x ročně servisní kontrolu v rámci které je kontrolován stav dotažení svorek, stav ochranného uzemnění apod. Prvky podléhající opotřebení jako jsou např. relé je vhodné po cca dvou letech preventivně vyměnit, aby byla zajištěna spolehlivá dlouhodobá funkce zařízení.

### Bezpečnost práce

Při provádění stavebně montážních prací musí být dodržena příslušná ustanovení norem a předpisů platných pro daná zařízení v době provádění prací, zejména norem ČSN 63 3100-02-03-04 – bezpečnostní předpisy pro práci a obsluhu na el. zařízeních, strojích, el. přístrojích a rozvaděčích.

Bezporuchový provoz projektovaného zařízení a bezpečnost práce včetně ochrany zdraví při práci předpokládá, že jejich údržba a provoz budou prováděny dle platných předpisů a typových předpisů dodavatelů jednotlivých zařízení a přístrojů.

zdroje.

Pracovníci pověřeni obsluhou musí být seznámeni s uvedenými normami a předpisy. Především pak s ČSN EN 50110-1 ed2 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ a ČSN EN 50110-2 „Obsluha a práci na elektrických zařízeních (národní dodatky)“. Zároveň musí tito pracovníci dle této normy prokázat základní znalosti pojmů o elektrických zařízeních a musí být prokazatelně poučeni a obeznámení s obsluhou provozních zařízení. Zvláště pak musí být poučeni o pomoci při úrazech elektrickým proudem a zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách .

### Údaje o ochraně před nebezpečným dotykovým napětím

Ochrana neživých částí před nebezpečným dotykovým napětím je odpojením živých částí nadproudovými prvky dle ČSN  34 2000-4-41ed.2 a je u akčních členů zvýšena pospojováním těchto prvků s nejbližší vodivou konstrukcí, která je chráněna v provozním souboru silnoproudu. Jako náhodného ochranného vodiče je možné využít roštů, nosných konstrukcí apod.

Bezporuchový provoz projektovaného zařízení a bezpečnost práce včetně ochrany zdraví při práci předpokládá, že jejich údržba a provoz budou prováděny dle platných předpisů a typových  předpisů dodavatelů jednotlivých zařízení a přístrojů.

### Revize el. zařízení

Výchozí revizi el. zařízení provede dodavatel montážních prací dle ČSN 33 1500. Další periodické revize provede provozovatel v intervalech stanovených výše uvedenou normou podle účelu provozu a po každé opravě vyvolané poškozením el. zařízení.

### Předpisy a normy

Dodávka bude provedena podle platných zákonů, vyhlášek  a podle předpisů ČSN platných v době zpracování, které jsou přílohou č.1  této projektové dokumentace.

V Kroměříži:	říjen 2016

Vypracoval:   Ing.Jiří Stančík

Příloha č.1:

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-2-21 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 2: Definice - Kapitola 21: Pokyn k používání všeobecných termínů

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-442 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 44: Ochrana proti přepětí - Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí

ČSN 33 2000-4-443 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-482 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-5-551 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení

ČSN 33 2000-5-559 Elektrické instalace budov - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-5-56 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2000-7-702 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 702: Plavecké bazény a jiné nádrže

ČSN 33 2000-7-703 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny

ČSN 33 2000-7-704 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

ČSN 33 2000-7-705 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení

ČSN 33 2000-7-706 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory

ČSN 33 2000-7-729 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu

ČSN EN 62305-(1-4) ed.2 Ochrana před bleskem  - Část 1 až 4