S E Z N A M   D O K U M E N T A C E

Stavba: KROMĚŘÍŽ, REKONSTRUKCE DOMU KULTURY

SO 02 Stavební úpravy podle PBŘ 12/2016

SO 03 LED obrazovka

Investor: Město Kroměříž

Zakázkové číslo: 2716

Stupeň: Dokumentace změny stavby před dokončením

Část:  D.1.4.7 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

| Seznam dokumentace |  |
| --- | --- |
| 1. Seznam dokumentace |  |
| 2. Technická zpráva |  |
| 3. Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení |  |
| 7. Výkresy: |  |
| SO 02: Úprava elektroinstalace v 1.PP | 05.1-07a |
| SO 03: Napojení LED obrazovky ve 2. a 3.NP | 05-09a |

Projektant: ing. Milan Ševela

Formica s.r.o. Zlín   	                                                                   Datum: 03/2017

Stavba: KROMĚŘÍŽ, REKONSTRUKCE DOMU KULTURY

SO 02 Stavební úpravy podle PBŘ 12/2016

SO 03 LED obrazovka

Investor: Město Kroměříž

Zakázkové číslo: 2716

Stupeň: Dokumentace změny stavby před dokončením

T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

Část:  D.1.4.7 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Projektant: ing. Milan Ševela

Formica s.r.o. Zlín   	                                                                   Datum: 3/2017

### 1. Rozsah řešení

Projekt elektro řeší úpravu silnoproudé elektroinstalace v 1.PP podle požadavků PBŘ a dále řeší silové i slp napojení LED obrazovky instalované na fasádě přístavby KD.

2. Úprav elektroinstalace v 1.PP podle PBŘ

2.1. Úprava silnoproudé elektroinstalace

Po stavebních úpravách v 1.PP se upraví stávající rozvody elektro v části patřící k restauraci a v části patřící k provozu KD. V chodbách se upraví a doplní ovládání osvětlení, přeloží se stávající svítidla, ve skladu se instaluje nové osvětlení napojené na stávající obvod v manipulaci.

2.2. Úprava slp elektroinstalace

Do slp rozvodů EPS se v m.č.0.51 zapojí nový přídržný magnet dveří vstupu do m.č.0.55, který zajisti od signálu ústředny EPS odjištění dveří a jejich zavření instalovaným samozavíračem Brano. Z ústředny bude veden nový kabel s funkční schopností při požáru 2x2x0,8 P-30R, který bude vřazen do sytému rozvodů EPS na volné svorky či přes vstupně/výstupní modul do stávající smyčky, podle počtu a zatížení na smyčce. Správce stávajícího systému určí způsob napojení. Poté se upraví SW ústředny EPS. Ve výkresu 1.PP je naznačen stávající prostup kabelů EPS vedoucích z ústředny v 1.NP.

3. Požární opatření, zajištěná vedení

Rozdělení objektu na požární úseky je popsáno v PBŘS. Prostupy stávajících vedení, kabelových svazků, mezi jednotlivými požárními úseky boudo protipožárně utěsněny certifikovanými požárními předěly (fy …) provedeními podle ČSN 73 0862 a ČSN 73 0802 s odolností shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují, ne však vyšší jak 60 min. Ostatní otvory prostupů kabelů budou dozděny.

4. Napojení LED obrazovky

4.1. Napojení na zdroj el. energie

Podle požadavku dodavatele se venkovní obrazovka napojí kabelovým přívodem na zdroj el.energie přes jištění 16A C/3. Napojení se provede v dozbrojeném rozvaděči R209, který je umístěn ve 2.NP. Kabel přívodu bude veden z rozvaděče R209 přes průraz stropem do 3.NP, kde bude pod pódiem kabel zavlečen přes obvodovou zeď k rozvaděči obrazovky. Konstrukce obrazovky bude propojena na vnitřní pospojování vodičem CY6, vodič doplňujícho pospojování bude napojen na uzemnění zavedené do místnosti č.2.68 (zařízení AV techniky ve 2.NP).

4.2. Rozvody slp

Z místa slp napojení obrazovky budou vedeny 2 UTP kabely cat.5e do místa obsluhy provozu LED obrazovky, do m.č.2.49, kde budou ukončeny v rozhraní PC a UPS, v tomto místě je požadováno silové napojení ze dvou zásuvek 230V. UTP kabely budou po pódiem ve 3.NP uloženy v kabelovém žlabu, z tohoto podlaží průrazem stropem se dostanou do technické místnosti, z ní do prostoru nad podhledy místností sociálního zařízení 2.NP a nad podhled chodby, kde kabely budou uloženy volně, v trase ostatních slp rozvodů.

5. Základní technické parametry

- Rozvodná soustava:  3 NPE AC 50 Hz, 400/230V / TN-C-S

- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím podle ČSN 33 2000-4-41 automatickým

odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním

- Stupeň zajištění dodávky el.energie podle ČSN 34 1610 – III, nouzové osvětlení: stupeň – I

6. Stanovení vlivu prostředí

Prostředí v dotčených místnostech nemá negativní vliv na elektrická zařízení; ve všech místnostech je prostředí podle ČSN 33 2000-5-51 normální (NO). Venkovní prostor je prostor zvlášť nebezpečný (ZNB).

7. Označení elektrických zařízení

Elektrická zařízení budou před uvedením do provozu opatřena bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými příslušnými předmětovými a zařizovacími normami. Tabulky, nápisy a značení pro tato zařízení musí být provedeny dle ČSN 34 3510.

8. Revize elektrických zařízení

Po dokončení elektroinstalace se provede komplexní vyzkoušení celého zařízení měření, nastavení proudových ochran a výchozí revize podle ČSN 33 2000-6-61.

9. Kvalifikace pracovníků

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. ČUBP č.50/78 Sb.SÚBP č.25/79 Sb. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření první pomoci při úrazu elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

10. Bezpečnost a hygiena práce

Při provádění prací musí být dodržena příslušná ustanovení následujících norem:

ČSN EN 50110-1 - Obsluha a práce na el. zařízeních,

ČSN EN 50110-2 - Obsluha a práce na el. zařízeních (národní dodatky),

Výstražné tabulky a nápisy

El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybaveno bezpečnostními nápisy a tabulkami předepsanými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO 3864 (01 8010) v souladu s ČSN ISO 3864-1 (01 8011).

Hygiena práce

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména Zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

| Úprava slp elektroinstalace v 1.PP a 1.NP | 05.2-03a |
| --- | --- |