Investor:  Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž,

IČ 00287351

# Název stavby: Kroměříž, rekonstrukce Domu kultury

DOKUMENTACE pro ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM

4. 2017

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

(zpracováno dle požadavků vyhlášky 246/2001)

Datum:  Květen 2017

a) seznam použitých podkladů pro zpracování

Pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby bylo použito těchto podkladů:

- projektová dokumentace 10. 2014, PBŘ 8. 2003, PBŘ 10. 2006, PBŘ 11. 2014

- normy:

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Osazení objektů osobami

ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

- Zoufal R.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, 2009

- Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

- Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně a související předpisy

b) popis stavby

Projektová dokumentace navrhuje změnu stavby před dokončením u akce Kroměříž, rekonstrukce Domu kultury.

Zpracování této dokumentace vychází ze stavebního povolení vydaného Městským úřadem Kroměříž, Stavebním úřadem dne 14.5.2004 pod č.j. stav/330/383/81/04/No a z rozhodnutí povolení Změny stavby před jejím dokončením ze dne 31.5.2005 vydaného Městským úřadem Kroměříž, Stavebním úřadem dne 14.5.2004 pod č.j. stav/330/419/62/05/No, a dále ze zpracované dokumentace pro provádění stavby „ Rekonstrukce střešní konstrukce nad společenským sálem“ a „Rekonstrukce interiéru společenského sálu včetně vybavení“ z 10/2014.

Soupis změn oproti dokumentaci, na kterou bylo Městským úřadem Kroměříž, Stavebním úřadem dne 14.5.2004 pod č.j. stav/330/383/81/04/No vydáno stavební povolení a povolení Změny stavby před jejím dokončením ze dne 31.5.2005 vydaného taktéž Městským úřadem Kroměříž, Stavebním úřadem dne 14.5.2004 pod č.j. stav/330/419/62/05/No:

1. PP:

Místnost č. 0.49 bude zmenšena o novou místnost 0.50a (sklad nábytku) a o zvětšení místnosti 0.51 chodba.  Nově vzniklý sklad bude tvořit samostatný požární úsek požárně oddělený novou SDK příčkou s požární odolností EI 60 DP1 a s požárním uzávěrem EI 30 DP1-C-S. Mezi místností č. 0.49 a č. 0.51 (chodba k bowlingu) budou osazeny požární dveře typu EI 30 DP1-C-S. Mezi místností č. 0.51 (chodba k bowlingu) a místností č. 0.53 (manipulace) jsou stávající požární dveře typu EI 30 DP1-C-S. Na tyto dveře bude osazen elektromagnet, který bude držet dveře v otevřené poloze. Při výpadku proudu nebo při vyhlášení požáru od EPS, dojde k uzavření dveří.

1.NP:

Z důvodu zajištění požární bezpečnosti, bude nerealizovaná část od rekonstruované části požárně oddělena. Mezi foyer a sociální zařízení pro muže, sociální zařízení pro ženy a dva vstupy do zázemí Domu kultury budou osazeny požární dveře typu EW 30 DP3-C.

2.NP a 3.NP:

Z důvodu zajištění požární bezpečnosti, bude nerealizovaná část od rekonstruované části požárně oddělena. Z tohoto důvodu budou stávající dělící stěny mezi foyerem (m.č. 207) a klubovnou (m.č. 208) a foyerem (m.č.222 a loutkovým sálem (m.č. 221) nahrazeny stěnami novými. Nové SDK stěny budou vykazovat požární odolnost EI 45 DP1, dveře EW 30 DP3-C.

Fasáda:

Pohledová změna čelní fasády boční přístavby – ve 3. NP bude instalována LED obrazovka o velikosti 4040 mm x 2440 mm.

Požární výška objektu h = 7,53 m.

Požárně dělící a nosné konstrukce jsou navrženy z konstrukcí druhu DP1. Konstrukční systém objektu se posuzuje podle ČSN 73 0802, čl. 7.2.8 a) jako nehořlavý.

c) rozdělení stavby do požárních úseků

Projektová dokumentace doplňuje původní koncepci požárně bezpečnostního řešení pro stavební povolení 8. 2003 a změny stavby před dokončením z 10. 2006. Rozdělení do požárních úseků zůstává dle původní koncepce beze změn pouze v 1. PP je navržen nový požární úsek P1.11 – III. SPB – Sklad nábytku. Další změnou je přiřazení chodby k požárnímu úseku P1.7 – III. SPB – Bowling, bar.

Stavební úpravy budou dále realizovány v požárním úseku PÚ – N 1.1 – III. SPB – Stávající prostory tak, aby byly stávající prostory od ostatních požárních úseků odděleny požárně dělícími konstrukcemi. Ostatní požární úseky budou beze změn.

Kapitoly, které nejsou řešeny v PBŘ, zůstávají v platnosti dle PBŘ 8. 2003 a 10. 2006 (jedná se zejména o požadavky na stavební konstrukce, únikové cesty, zásobování požární vodou, odstupové vzdálenosti, zásobování požární vodou, příjezdy a přístupy apod.)

d1) stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti

P1.11 – III. SPB – Sklad nábytku

| číslo | název místnosti | plocha Si | pn | an | ps | výška hi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.50a | Sklad nábytku | 5,58 | 90,0 | 1,10 | 2,00 | 3,07 |

| S | 5,58 m² | an | 1,10 | a | 1,096 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| So/S | 0,016 | as | 0,90 | b | 0,608 |
| hs | 3,07 m | pn | 90,00 kg/m² | c | 1,00 |
| ho | 0,00 m | ps | 2,00 kg/m² | p | 92,00 kg/m² |
| ho/hs | 0,10 | n= | 0,005 |  |  |
|  |  | k= | 0,005 |  |  |

| pv | 61,30 kg/m² |
| --- | --- |

Požární zatížení je do 90 kg.m-2, podle ČSN 73 0802, tab. 8 je stanoven III. SPB – snížení o dva stupně podle ČSN 73 0834 čl. 5.3.1.b2 – změna stavby skupiny II.

Mezní rozměry požárního úseku je a = 1,096 jsou 70 m x 44 m. Skutečné největší rozměry požárního úseku jsou 55,33 m x 36,17 m. Největší počet užitných podlaží v úseku:

z1 = 180 kg.m2/pv = 180/61,3 = 2,94 ≥ 1  ... 3 podlaží ≥ 1 podlaží - skutečnost

P1.7 – III. SPB – Bowling, bar

| číslo | název místnosti | plocha Si | pn | an | ps | výška hi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.51 | Chodba | 29,35 | 5,0 | 0,80 | 2,00 | 3,07 |
| 0.58 | Úpravna vody | 9,90 | 5,0 | 0,80 | 2,00 | 3,07 |
| 0.59 | Sklad | 30,50 | 60,0 | 1,10 | 2,00 | 3,07 |
| 0.60 | Bowling, bar | 230,60 | 30,0 | 1,15 | 10,00 | 3,07 |
| 0.61 | Hala | 17,75 | 5,0 | 0,80 | 5,00 | 3,07 |
| 0.62 | WC | 1,70 | 5,0 | 0,70 | 2,00 | 3,07 |
| 0.63 | WC | 9,20 | 5,0 | 0,70 | 2,00 | 3,07 |
| 0.64 | Úklid | 1,70 | 60,0 | 1,10 | 2,00 | 3,07 |
| 0.65 | WC | 9,70 | 5,0 | 0,70 | 2,00 | 3,07 |
| 0.66 | Schodiště | 9,75 | 5,0 | 0,80 | 2,00 | 3,07 |

| S | 350,15 m² | an | 1,12 | a | 1,073 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| So/S | 0,077 | as | 0,90 | b | 1,502 |
| hs | 3,07 m | pn | 26,52 kg/m² | c | 1,00 |
| ho | 1,20 m | ps | 7,42 kg/m² | p | 33,94 kg/m² |
| ho/hs | 0,39 | n= | 0,048 |  |  |
|  |  | k= | 0,127 |  |  |

| pv | 54,71 kg/m² |
| --- | --- |

Požární zatížení je do 60 kg.m-2, podle ČSN 73 0802, tab. 8 je stanoven III. SPB – snížení o jeden stupeň podle ČSN 73 0834 čl. 5.3.1.b2 – změna stavby skupiny II.

Mezní rozměry požárního úseku je a = 1,096 jsou 70 m x 44 m. Skutečné největší rozměry požárního úseku jsou 55,33 m x 36,17 m. Největší počet užitných podlaží v úseku:

z1 = 180 kg.m2/pv = 180/61,3 = 2,94 ≥ 1  ... 3 podlaží ≥ 1 podlaží - skutečnost

V požárním úseku nedochází ke zvětšení požárního zatížení ani ke zvýšení stupně požární bezpečnosti. Požární úsek PÚ – N 1.1 – Stávající prostory je zařazen do III. SPB.

e) posouzení stavebních konstrukcí

V úseku P1.7 – Bowling, bar P1.11 – Sklad nábytku a je dosažen III. stupeň požární bezpečnosti. V tomto stupni jsou na stavební konstrukce kladeny následující požadavky – ČSN 73 0802 – tab. 12:

| číslo | název | konstrukce | požadovaná odolnost | skutečná odolnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e1.1 | požární stěny | Zdivo z keramických příčkovek tl. 150 mm, oboustranně omítnuté SDK s požární odolností EI 60 DP1 Zdivo z plných pálených cihel tl. 450 mm, oboustranně omítnuté | REI/EI 60 DP1 | EI 180 DP1 EI 60 DP1 REI 180 DP1 |
| e1.2 | požární stropy | Stávající železobetonový monolitický strop dle původní PBŘ 120 DP1 | REI 60 | REI 120 DP1 |
| e2 | požární uzávěry otvorů | Dveře mezi požárními úseky Dveře mezi požárními úseky a CHÚC | EI 30 DP1-C EI 30 DP1-C-Sm | EI 30 DP1- C EI 30 DP1-C-Sm |
| e3 | obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu | Zdivo z keramických tvárnic tl. 450 mm, oboustranně omítnuté | EW 60 | EW 180 DP1 |
| e4 | nosné konstrukce střech | - | - | - |
| e5 | nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajišťující stabilitu objektu | Zdivo z keramických tvárnic tl. 450 mm, oboustranně omítnuté | EW 60 | EW 180 DP1 |
| e6 | nosné konstrukce vně požárního úseku zajišťující stabilitu objektu | - | - | - |
| e7 | nosné konstrukce uvnitř požárního úseku nezajišťující stabilitu objektu | - | - | - |
| e8 | nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku | - | - | - |
| e9 | konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku | - | - | - |
| e10 | střešní pláště | - | - | - |

V požárním úseku PÚ – N 1.1 – Stávající prostory je zařazen do III. SPB. Mezi foyer a sociální zařízení pro muže, sociální zařízení pro ženy a dva vstupy do zázemí Domu kultury budou osazeny požární dveře typu EW 30 DP3-C. Při výměně stěny mezi m. č. 208- 207 a mezi m. č. 221-222  (rekonstruované x stávající prostory) bude nově navržen předěl s požární odolností EI 45 DP1 s dveřmi EW 30 DP3-C. Nově navrhované konstrukce – požární dveře EW 30 DP3-C, požární příčka z SDK s požární odolností EI 45 DP1. Požadavek na požárně dělící konstrukci – konstrukce dle ČSN 73 0802, tab. 12 je EI 45 DP1, dveře mezi požárními úseky EW 30 DP3-C. Tímto způsobem budou odděleny rekonstruované prostory od stávajících prostor ve všech podlažích objektu.

Mezi m. č. 0.55-0.51 jsou osazeny stávající požární dveře EI 30 DP1-S-C, které jsou trvale otevřené. Vzhledem k tomu, že jsou při provozu požadovány trvale otevřené dveře bude na dveřích instalován elektromagnet, který drží dveře v otevřené poloze a při výpadku proudu nebo při vyhlášení požáru signálem od EPS dojde k uzavření dveří.

Mezi m. č. 0.49-0.51 je nutné na nově navrhované dveře ve směru úniku osadit panikovou kliku dle ČSN EN 179.

V m. č. 0.41 a 0.46 jsou osazeny dveře s požární odolností EW 30 DP1, které jsou osazeny v nerekonstruované části objektu. Dveře zatím neplní funkci požárního uzávěru, k oddělení těchto prostor do samostatných požárních úseků nedošlo. Dveře proto nebudou užívány jako požární.

Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických potrubních rozvodů, kabelových a jiných elektrických rozvodů apod. požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004, a to v těchto případech:

a) požární odolnosti EI

aa) kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 000 mm2 (EI-UU nebo EI-CU) – nevyskytuje se

ab) potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 15 000 mm2 (EI-UC) – nevyskytuje se

ac) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 12 000 mm2 (EI-UC) – nevyskytuje se

ad) kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle 12.9.2 a), b) ČSN 73 0802:2000 či 13.10.2 a), b) ČSN 73 0804:2002) - prostupy kabelů budou utěsněny na požární odolnost EI 60 DP1, např. těsnícím tmelem Hilti

b) požární odolnosti E-C/U, nebo U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělicí konstrukcí klasifikace EW.

Prostupy rozvodů a instalací (vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů apod., musí být navrženy tak, aby co nejméně prostupovali požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce.

Pokud požárně dělícími konstrukcemi prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodů a) nebo b) a jsou většího světlého průřezu než 2000 mm2, přičemž jejich osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna potrubí utěsněna manžetami 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008.

k) stanovení počtu hasicích přístrojů

Počet přenosných hasicích přístrojů je stanoven vzorcem:

nr = 0,15 (S . a . c3)1/2 ≥ 1,0

Dle vyhlášky 23/2008 Sb. je stanoven počet hasicích přístrojů pro třídu požáru A:

| PÚ | Název | Plocha PÚ [m2] | a | c3 | nr | Počet PHP [21A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.11 | Sklad nábytku | 5,58 | 1,096 | 1,00 | 0,37 | 1 |
| P1.7 | Bowling, bar | 350,15 | 1,073 | 1,00 | 2,91 | 3 |

Všechny hasicí přístroje budou na volně přístupném a dobře viditelném místě v místě pravděpodobného vzniku požáru, zajištěný proti pádu s výškou rukojeti maximálně 1,5 ± 0,05 m nad podlahou.

l) zhodnocení technických zařízení stavby

l1) vytápění

Zůstává v platnosti dle PBŘ 8. 2003 a 10. 2006.

l2) elektroinstalace

Zůstává v platnosti dle PBŘ 8. 2003 a 10. 2006.

l3) vzduchotechnika

Koncepce zůstává v platnosti dle PBŘ 8. 2003 a 10. 2006, nové klapky se nenavrhují. Z důvodů provětrání místnosti č. 0.50a bude ve stěně mezi chodbou a m. č. 0.50a (ve výkrese označených modrou barvou) osazen požární stěnový uzávěr E 30 DP1. Mřížka s funkcí stěnového požárního uzávěru o velikosti do 0,09 m2, musí být otvory zabezpečeny v souladu s ČSN 73 0810 čl. 9.2.5 a 9.2.6 uzávěry s požární odolností E 30 DP1, je-li požadovaná požární odolnost stěny REI 60 DP1. K uzavření otvoru musí dojít samočinně do 120 s od vzniku požáru – vyhovuje. Mřížka nesmí ústit do chráněné únikové cesty – požárního úseku P 1.8/N4 - III. SPB - CHÚC   B (ve výkrese označeného zeleně)!!!

# n) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními

# zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a

# instalace do stavby

Koncepce řešení zůstává beze změn dle PBŘ 8. 2003 a 10. 2006. Ve všech prostorách s požárním rizikem budou instalovány automatické hlásiče požáru s napojením na ústřednu EPS, umístěnou na vrátnici. Na podhled budou doplněny čidla EPS a nouzové osvětlení.

Bude provedena nová koordinační funkční zkouška EPS.

p) závěr

Navržený objekt vyhovuje požadavkům ČSN 73 0802, ČSN 73 0831. Kapitoly, které nejsou řešeny v PBŘ, zůstávají v platnosti dle PBŘ 8. 2003 a 10. 2006 (jedná se zejména o požadavky na stavební konstrukce, únikové cesty, zásobování požární vodou, odstupové vzdálenosti, zásobování požární vodou, příjezdy a přístupy apod.)

V Otrokovicích 12. 5. 2017

Vypracoval: 	Ing. Zbyněk Pospíšil

tel.:      604 155 691

e-mail:   pospisil@pavlacky.cz

autorizace: ČKAIT IH00 1302013