Investor:  Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž,

IČO: 00287351

Název stavby: Sociální zařízení Žlíbek – Těšnovice

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

(zpracováno dle požadavků vyhlášky 246/2001)

Datum:  Duben 2017

# a) seznam použitých podkladů pro zpracování

Pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby bylo použito těchto podkladů:

- projektová dokumentace 3. 2017

- normy:

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Osazení objektů osobami

ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0824 – Požárně technické vlastnosti hmot - Výhřevnost hořlavých látek

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

- Zoufal R.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, 2009

- Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

- Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně a související předpisy

# b) popis stavby

b1) stavebně technické řešení

Jedná se o stavbu objektu veřejného občanského vybavení – sociálního zařízení a oddechové plochy u hřiště ve sportovním a rekreačním areálu obce Těšnovice, p.č. 107/1,  k.ú. Těšnovice. Objekt sociálního zařízení je jednopodlažní, obdélníkového půdorysu s pultovou střechou.  Je rozdělen na WC pro ženy a muže. V levé části se nachází WC pro ženy se dvěma kabinkami a samostatné WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace přístupné přímo z venkovního prostoru.  V pravé části je situováno WC pro muže s jednou kabinkou WC a místností se 3 pisoáry.  V části pro muže je navržena úklidová místnost.

Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt. Požární výška objektu je stanovena podle ČSN 73 0802, čl. 5.2.3 h = 0 m.

b2) materiálové řešení

Objekt bude založen na základových pasech a vyzděn z keramických tvárnic. Střecha pultová bude zastřešená krytinou z falcovaného plechu. Vnější výplně otvorů jsou navrženy plastové, zasklené izolačním dvojsklem. Vnitřní dveřní křídla jsou dřevěná do ocelových zárubní. Vnitřní omítky vápenocementové, vnější omítka objektu bude strukturální s jemným zrnem, v místě soklu dekorativní mozaiková omítka.

Objekt bude izolován proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy. Stropy jsou navrženy jako zavěšený SDK podhled na střešní konstrukci se zateplením minerální vlnou tl. 50 mm. Povrch podlah bude tvořen keramickou dlažbou.

Konstrukční systém objektu je dle ČSN 73 0802, čl. 7.2.8 b) smíšený (obvodové konstrukce jsou druhu DP1, konstrukce střechy DP3).

# c) rozdělení stavby do požárních úseků

Objekt bude tvořit jeden požární úsek.

PÚ – N 1.01 – sociální zázemí

# d1) stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti

PÚ – N 1.01 – sociální zázemí

| číslo | název místnosti | plocha Si | pn | an | ps | výška hi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | WC pro OOSPO | 3,87 | 5,0 | 0,70 | 5,00 | 2,60 |
| 102 | Předsíň ženy | 7,77 | 5,0 | 0,70 | 5,00 | 2,60 |
| 103 | WC ženy | 1,79 | 5,0 | 0,70 | 5,00 | 2,60 |
| 104 | WC ženy | 1,79 | 5,0 | 0,70 | 5,00 | 2,60 |
| 105 | Předsíň muži | 6,20 | 5,0 | 0,70 | 5,00 | 2,60 |
| 106 | Úklidová místnost | 1,66 | 90,0 | 1,10 | 5,00 | 2,60 |
| 107 | Pisoáry muži | 5,74 | 5,0 | 0,70 | 5,00 | 2,60 |
| 108 | WC muži | 1,80 | 5,0 | 0,70 | 5,00 | 2,60 |

| Celková plocha PÚ | 30,62 m² |
| --- | --- |

| S | 30,62 m² |  | an | 0,90 |  | a | 0,902 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| So/S | 0,360 |  | as | 0,90 |  | b | 0,500 |
| hs | 2,60 m |  | pn | 9,61 kg/m² |  | c | 1,00 |
| ho | 1,59 m |  | ps | 5,00 kg/m² |  | p | 14,61 kg/m² |
| ho/hs | 0,61 |  | n= | 0,281 |  |  |  |
|  |  |  | k= | 0,207 |  |  |  |

pv = p.a.b.c = 14,61*0,902*0,500*1,0 = 6,59 kg/m2

Požární výška h = 0 m, požární zatížení je do 10 kg.m-2, podle ČSN 73 0802, tab.8 je stanoven I. SPB.

Mezní rozměry požárního úseku jsou pro a = 0,902 jsou 82,35 m x 51,92. Skutečné největší rozměry požárního úseku jsou 4,7 m x 8,5 m. Největší počet užitných podlaží v úseku:

z1 = 180 kg.m2/pv = 140/6,59 = 21,25 ≥ 1  ... ≥ 1 podlaží - skutečnost

# e) posouzení stavebních konstrukcí

V požárním úseku PÚ – N 1.01 – sociální zázemí je dosažen I. stupeň požární bezpečnosti. V tomto stupni jsou na stavební konstrukce jednopodlažního objektu kladeny následující požadavky – ČSN 73 0802 – tab. 12, pol. 12:

| číslo | Název | Konstrukce | požadovaná odolnost | skutečná odolnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e1.1 | požární stěny | - | - | - |
| e1.2 | požární uzávěry otvorů | - | - | - |
| e2 | obvodové stěny | Obvodová stěna z keramických tvárnic tl. 300 mm , oboustranně omítaná (dle podkl. výrobce) | REW 15 DP1 | REW 180 DP1 |
| e3 | svislé požární pásy mezi objekty | - | - | - |

Požární výška objektu h je menší než 12 m, nemusí být zřízeny požární pásy.

Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických potrubních rozvodů, kabelových a jiných elektrických rozvodů apod. požárně dělicími konstrukcemi se zde nevyskytují.

# f) zhodnocení navržených stavebních hmot

Navržené hmoty jsou třídy reakce na oheň A1, A2. Výplně otvorů jsou navrženy s třídou reakce na oheň F, vnitřní dveře a konstrukce střechy je třídy reakce na oheň D.

# g) únikové cesty

g1) možnosti evakuace osob

Z místností v požárním úseku je možná evakuace osob po nechráněné únikové cestě přímo na volné prostranství.

g3) obsazení objektu osobami (ČSN 73 0818)

| PÚ | Počet zařizovacích předmětů |  | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OSOB |
| PÚ - N 1.01 – hygienické zázemí | 8 | 8*1,3 | 11 |
|  |  | CELKEM | 11 |

g2) posouzení šířky, délky a počtu únikových cest

Celý objekt je posuzován jako skupina místností (dle ČSN 73 0802, čl. 9.10.2), jejíž plocha je menší než 100 m2, Emax = 40 osob a nejdelší vnitřní úniková cesta je max. 15 m. Délka a šířka se měří od dveří začínající od osy východu ze skupiny místností – jedná se o dveře na volné prostranství.

Šířky a délky únikových cest vyhoví ČSN 73 0802.

# h) odstupové vzdálenosti

| Otvory | l [m] | hu [m] | pv [kg.m-2] | po [%] | Odstup d [m] | Do stran ds [m] | Odstup skut. [m] | Přesah PNP [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S |  |  | 6,59+5 |  |  |  |  |  |
| 2 okna | 2,25 | 0,75 |  | 66,67 | 0,55 | 0,22 | 20,00 | 0,00 |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  |
| okno | 0,75 | 0,75 |  | 100,00 | 0,56 | 0,29 | 2,25 | 0,00 |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 okna | 6,10 | 0,75 |  | 49,18 | 0,35 | 0,12 | 1,00 | 0,00 |
| Z |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 dveře + okno | 7,50 | 2,17 |  | 43,46 | 0,70 | 0,17 | 2,15 | 0,00 |

Pozn.: Výpočet vychází z požárního zatížení pv = 6,59 kg.m-2 a smíšeného konstrukčního systému.

Odstupové vzdálenosti od stávajících objektů

Plechový sklad v blízkosti posuzovaného objektu a posuzovaný objekt se dle ČSN 73 0804, čl. 5.2.5 považují za vzájemně provozně propojené objekty se stejným vlastníkem - mohou ležet ve vzájemných požárně nebezpečných prostorech a vzájemné odstupové vzdálenosti se od nich nestanovují.

Požárně nebezpečný prostor zasahuje pouze na pozemky investora a neohrožuje sousední objekty. Objekt neleží v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.

# i) zásobování požární vodou (ČSN 73 0873)

i1) vnější požární voda

Dle ČSN 73 0873, čl. 4.4 a)3)  lze upustit od vnějších odběrných míst u objektů členěných na požární úseky v souladu s ČSN 73 0802, ve kterých mají všechny požární úseky menší půdorysnou plochu menší než 30 m2 nebo jejich pv je menší než 10 kg/m2 – pv = 6,59 kg/m2 – podmínka je splněna.

i2) vnitřní požární voda

Součin plochy a zatížení - S . p: 30,62*14,61 = 447,3

Součin plochy a zatížení <  9000. Zásobování vnitřní požární vodou není požadováno.

# j) vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění

# bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení

# příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

j1 j1) přístupové komunikace, nástupní plochy

Příjezd je zajištěn z komunikace š. min. 3,0 m vedoucí ve vzdálenosti 12 m od vstupu do objektu.  Komunikace vyhovuje požadavkům ČSN 73 0802. Nástupní plocha nemusí být zřízena (čl. 12.4.4), stavba je nižší než 12 m.

j2) vnitřní zásahové cesty

U objektu není nutno zřizovat dle ČSN 73 0802, čl. 12.5 zřizovat vnitřní zásahové cesty. Vnější zásahové cesty nejsou požadovány dle ČSN 73 0802, čl. 12.6.

# k) stanovení počtu hasících přístrojů

PÚ – N 1.01 – hygienické zázemí

- počet přenosných hasicích přístrojů je stanoven vzorcem:

Dle vyhlášky 23/2008 Sb. je stanoven počet hasicích přístrojů pro třídu požáru A:

Všechny hasicí přístroje budou na volně přístupném a dobře viditelném místě v místě pravděpodobného vzniku požáru, zajištěný proti pádu s výškou rukojeti maximálně 1,5 ± 0,05 m nad podlahou.

l) zhodnocení technických zařízení stavby

l1) vytápění

Objekt není vytápěn.

l2) elektroinstalace

Silnoproudé rozvody budou napojeny na přípojkovou skříň na fasádě objektu. Jsou navrženy celoplastové kabely CYKY (CYKYL) s měděnými jádry do průřezu 10 mm v provedení 3C, 5C. Uložení kabelů bude pod omítkou.

l3) vzduchotechnika

Odvětrání všech místností bude řešeno přirozeně pomocí oken nebo větrací mřížky ve dveřích. Objekt tvoří jeden požární úsek, nemusí být osazeny požární klapky.

n) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby

n.1) elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace se v souladu s ČSN 73 0802, čl. 6.6.9 nenavrhuje.

n.2)  samočinné hasící zařízení

Samočinné hasicí zařízení se v souladu s ČSN 73 0802, čl. 6.6.10 nenavrhuje.

n.3) samočinné odvětrávací zařízení

V nadzemních podlažích se instalace samočinného odvětrávacího zařízení podle ČSN 73 0802 čl. 6.6.11 nenavrhuje.

n.4) zařízení autonomní detekce a signalizace

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. nemusí být v prostorech instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace.

# o) rozsah a způsob rozmístění výstražných značek a tabulek

V objektu bude v souladu s ČSN 73 0802, čl. 9.16 označen podle ČSN ISO 3864 směr úniku osob všude, kde není východ na volné prostranství přímo viditelný. Označení bude pomocí požárních tabulek č. 10, se šipkou ve směru úniku. Dále budou označeny věcné prostředky požární ochrany, byla označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení, Spojení s HZP telefonicky z hygienických zařízení, na chodbách bude zřetelně označeno číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popřípadě uvedeny další pokyny ke způsobu ohlášení požáru.

# p) závěr

Navržený objekt vyhovuje požadavkům ČSN 73 0802. Při závěrečné kolaudační prohlídce budou doloženy doklady o montáži a provozuschopnosti dle § 6 odst. 2, § 7 odst. 8, 10 odst. 2 Vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky 221/2014 Sb.

Ve Zlíně 20. 4. 2017

Vypracoval: 	Ing. Zbyněk Pospíšil

e-mail:  pospisil@pavlacky.cz

tel:                604 155 691

Autorizace:         ČKAIT 1302013