## KL-D.1.4.1 Vytápění
KRYCÍ LIST VÝKAZU
Objekt: | D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ
Stavba : | KLUB STARÝ PIVOVAR, PRUSINOVSKÉHO 114, 767 01 KROMĚŘÍŽ - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Projektant : | TERMING, spol. s r.o. - Ing. Jan Henzl
Objednatel : | MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁM. 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ
Zakázkové číslo : | 17-079
Datum : | 2017-09-18
Rozpočtové náklady celkem |  |  | 0
Základ pro DPH | 21 | % činí : | 0
DPH | 21 | % činí : | 0
Základ pro DPH | 15 | % činí : | 0
DPH | 15 | % činí : | 0
CENA s DPH CELKEM |  |  | 0
Vypracoval | Ing. Jan Henzl
Podpis:
Poznámky:
Rozpočet byl zpracován jako orientační s cenami dostupnými projekční firmě.

## Rekap D.1.4.1 Vytápění
REKAPITULACE OBJEKTU:
Stavba: | KLUB STARÝ PIVOVAR, PRUSINOVSKÉHO 114, 767 01 KROMĚŘÍŽ - STAVEBNÍ ÚPRAVY |  | Datum: | 2017-09-18
Objekt: | D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ
Objednatel: | #N/A |  | Projektant: | TERMING, spol. s r.o.
Zhotovitel: |  |  | Zpracoval: | Ing. Jan Henzl
KÓD | ZAKÁZKA | CENA BEZ DPH | DPH SNÍŽENÉ | DPH ZÁKLADNÍ | CENA S DPH
KLUB STARÝ PIVOVAR, PRUSINOVSKÉHO 114, 767 01 KROMĚŘÍŽ - STAVEBNÍ ÚPRAVY
732 | Strojovny | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Potrubí | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Tepelné izolace | 0 | 0 | 0 | 0
789 | Nátěry | 0 | 0 | 0 | 0
800 | HZS | 0 | 0 | 0 | 0
V | Vedlejší náklady | 0 | 0 | 0 | 0
S | Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0
D | Demontáže | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky D.1.4.1 Vytápění
Pořad. číslo | Dodáv. /montáž | Dodávky a montáže zařízení: Popis položky | MJ | Mno žství | cena / MJ | celkem (Kč)
732. Strojovny
5 | D+M | Hydraulický vyrovnávač tlaků (Vmax=12m3/hod) | 1 | ks |  | 0
6 | D+M | Trubkový rozdělovač pro 6 sekundárních okruhů včetně stojánků | 1 | komplet |  | 0
pr. 150mm, L=1,8m, hrdla 3xDN65, 1xDN40, 1xDN25, 2xDN20, VK, Teploměr
7 | D+M | Trubkový rozdělovač pro 6 sekundárních okruhů včetně stojánků | 1 | komplet |  | 0
pr. 150mm, L=1,8m, hrdla 3xDN65, 1xDN40, 1xDN25, 2xDN20, VK, Teploměr
Č11 | D+M | Oběhové elektronické čerpadlo pro topnou vodu, energetická třída A, M=2,0m3/hod, dp=60kpa, 6/4", 230V | 1 | ks |  | 0
Č12 | D+M | Oběhové elektronické čerpadlo pro topnou vodu, energetická třída A, M=0,3m3/hod, dp=30kpa, 6/4", 230V | 1 | ks |  | 0
Č13 | D+M | Oběhové elektronické čerpadlo pro topnou vodu, energetická třída A, M=0,4m3/hod, dp=30kpa, 6/4", 230V | 1 | ks |  | 0
V11 | D+M | Třícestná směšovací armatura s el. pohonem, DN25, kvs=10 | 1 | ks |  | 0
V12 | D+M | Třícestná směšovací armatura s el. pohonem, DN15, kvs=2,5 | 1 | ks |  | 0
V13 | D+M | Třícestná směšovací armatura s el. pohonem, DN20, kvs=4,0 | 1 | ks |  | 0
V14 | D+M | Třícestná směšovací armatura s el. pohonem, DN20, kvs=4,0 | 1 | ks |  | 0
V15 | D+M | Třícestná směšovací armatura s el. pohonem, DN50, kvs=40 | 1 | ks |  | 0
V16 | D+M | Třícestná směšovací armatura s el. pohonem, DN50, kvs=40 | 1 | ks |  | 0
732.1 | D+M | Ihibitor, protikorozní a protiúsadová přísada do topného systému | 50 | litrů |  | 0
732.2 | D+M | Štítky popisné do kotelny | 1 | komplet |  | 0
732.3 | D+M | Návarky pro MAR | 1 | komplet |  | 0
732. Strojovny celkem | [5 empty] | 0
733. Rozvod potrubí
Trubky měděné polotvrdé včetně lisovacích měděných tvarovek a uložení
Spojování lisovacími tvarovkami
Rozvody kompletní včetně tavrovek a uložení a montáže
Rozvody vedené po objektu (v podlahách, v drážkách stěnami, půdním prostorem, volně podél stěn….)
Prořez 7%
733.1 | D+M | 15x1 | 352 | m |  | 0
733.2 | D+M | 18x1 | 106 | m |  | 0
733.3 | D+M | 22x1 | 207 | m |  | 0
733.4 | D+M | 28x1 | 136 | m |  | 0
733.5 | D+M | 35x1 | 59 | m |  | 0
733.6 | D+M | 42x2 | 103 | m |  | 0
Trubky ocelové bezešvé, závitové, jak. mat. 11353 včetně kolen, T-kusů
Spojování svařováním
Rozvody kompletní včetně tavrovek a uložení a montáže
Rozvody vedené volně v kotelně
Prořez 7%
733.7 | D+M | DN15 | 6 | m |  | 0
733.8 | D+M | DN20 | 7 | m |  | 0
733.9 | D+M | DN32 | 22 | m |  | 0
733.10 | D+M | DN65 | 36 | m |  | 0
733.11 | D+M | Pomocný, kotvící a spojovací materiál, uložení, závěsy pro potrubí, objímky | 1 | soubor |  | 0
U-kompenzátory z měděného potrubí
|  | šířky 60cm a délky 100cm necenit !!!! | 0 | 0 |  | 0
733.12 | D+M | v dimenzi Cu 18x1 | 2 | komplet |  | 0
733.13 | D+M | v dimenzi Cu 28x1 | 2 | komplet |  | 0
733.14 | D+M | v dimenzi Cu 35x1 | 2 | komplet |  | 0
733.15 | D+M | Protipožární potrubní ucpávky pro utěsnění průchodů potrubí v požárně dělících konstrukcích (v souladu s PBŘ stavby) | 1 | soubor |  | 0
Ucpávky stěn a stropů
protipožární tmel CP 601S, oboustranně do stěny/stropu, EI 60
minerální vata 100kg/m3 potřebná ke kompletaci ucpávky
733. Rozvod potrubí - celkem | [5 empty] | 0
734. Armatury
Armatury pro připojení otopných těles:
Desková tělesa s hladkou čelní stěnou typ Plan VK se spodním napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:
734.1 | D+M | Rohové uzavíratelné H-šroubení typu Vekolux | 21 | ks |  | 0
734.2 | D+M | Svěrné šroubení pro Cu potrubí pr. 15 mm | 42 | ks |  | 0
734.3 | D+M | Termostatická hlavice | 21 | ks |  | 0
Vertikální desková otopná tělesa se spodním středovým napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:
734.4 | D+M | Termostatický H-ventil rohový DN 15 | 18 | ks |  | 0
734.5 | D+M | Svěrné šroubení pro Cu potrubí pr. 15 mm | 36 | ks |  | 0
734.6 | D+M | Termostatická hlavice | 18 | ks |  | 0
Desková tělesa s hladkou čelní stěnou typ Plan Klasik s bočním napojením budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:
734.7 | D+M | Termostatický ventil přímý DN 15 | 10 | ks |  | 0
734.8 | D+M | Regulační uzavíratelné šroubení přímé DN 15 | 10 | ks |  | 0
734.9 | D+M | Svěrné šroubení pro Cu potrubí pr. 15 mm (18 mm) | 20 | ks |  | 0
734.10 | D+M | Termostatická hlavice | 10 | ks |  | 0
Kulový kohout
734.11 | D+M | DN 15 | 2 | ks |  | 0
734.12 | D+M | DN 20 | 8 | ks |  | 0
734.13 | D+M | DN 25 | 4 | ks |  | 0
734.14 | D+M | DN 32 | 14 | ks |  | 0
734.15 | D+M | DN 40 | 4 | ks |  | 0
734.16 | D+M | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65 | 10 | ks |  | 0
Filtr závitový
734.17 | D+M | DN 20 | 2 | ks |  | 0
734.18 | D+M | DN 25 | 1 | ks |  | 0
734.19 | D+M | DN 32 | 4 | ks |  | 0
734.20 | D+M | DN 40 | 1 | ks |  | 0
734.21 | D+M | DN 65 | 2 | ks |  | 0
734.22
Zpětná klapka
734.22 | D+M | DN 20 | 2 | ks |  | 0
734.23 | D+M | DN 25 | 1 | ks |  | 0
734.24 | D+M | DN 32 | 4 | ks |  | 0
734.25 | D+M | DN 40 | 1 | ks |  | 0
734.26 | D+M | DN 65 | 2 | ks |  | 0
734.27 | D+M | Automatický odvzdušňovací ventil | 20 | ks |  | 0
734.28 | D+M | Vypouštěcí kohout DN 15 | 40 | ks |  | 0
734.20 | D+M | Tlakoměr rozsah 0 - 0,4 MPa s jímkou | 2 | kpl |  | 0
734.21 | D+M | Teploměr rozsah 0 - 100 °C | 18 | ks |  | 0
734.22 | D+M | Pojistný ventil 3/4"x3bar | 4 | ks |  | 0
734. Armatury - celkem | [5 empty] | 0
735. Otopná tělesa
Otopná desková tělesa typu PLAN Ventil Kompakt s hladkou čelní deskou - bílá barva
spodní pravé připojení ze stěny
735.1 | D+M | 11-050040-60P | 1 | ks |  | 0
735.2 | D+M | 21-040110-60P | 1 | ks |  | 0
735.3 | D+M | 21-050040-60P | 2 | ks |  | 0
735.4 | D+M | 21-050050-60P | 1 | ks |  | 0
735.5 | D+M | 22-040080-60P | 1 | ks |  | 0
735.6 | D+M | 22-050070-60P | 1 | ks |  | 0
735.7 | D+M | 22-060060-60P | 1 | ks |  | 0
735.8 | D+M | 22-060110-60P | 2 | ks |  | 0
735.9 | D+M | 22-090040-60P | 1 | ks |  | 0
735.10 | D+M | 22-090050-60P | 1 | ks |  | 0
735.11 | D+M | 33-040120-60P | 2 | ks |  | 0
735.12 | D+M | 33-050140-60P | 3 | ks |  | 0
735.13 | D+M | 33-060100-60P | 1 | ks |  | 0
735.14 | D+M | 33-060140-60P | 1 | ks |  | 0
735.15 | D+M | 33-090050-60P | 2 | ks |  | 0
Otopná desková tělesa typu PLAN Klasik s hladkou čelní deskou - bílá barva
boční připojení
735.16 | D+M | 21-060050-50P | 2 | ks |  | 0
735.17 | D+M | 22-090060-50P | 2 | ks |  | 0
735.18 | D+M | 22-090080-50P | 1 | ks |  | 0
735.19 | D+M | 33-030110-50P | 2 | ks |  | 0
735.20 | D+M | 33-030180-50P | 1 | ks |  | 0
735.21 | D+M | 33-090100-50P | 1 | ks |  | 0
Otopná desková tělesa typu PLAN Klasik s hladkou čelní deskou - černá barva
boční připojení
735.22 | D+M | 33-090160-50P | 1 | ks |  | 0
Otopné vertikální deskové těleso - bílá barva
spodní středové připojení ze stěny
735.23 | D+M | K20V140051-M | 1 | ks |  | 0
735.24 | D+M | K20V160058-M | 6 | ks |  | 0
735.25 | D+M | K20V200088-M | 11 | ks |  | 0
735. Otopná tělesa - celkem | [5 empty] | 0
713. Tepelné izolace
Izolace měděných rozvodů vedených v podlahách, nad podhledy a stoupačky ve stěnách
Návlečné trubice z pěnového polyethylenu
713.1 | D+M | Izolace d15/10 mm pro Cu 15.1 | 352 | m |  | 0
713.2 | D+M | Izolace d18/15 mm pro Cu 18.1 | 100 | m |  | 0
713.3 | D+M | Izolace d22/20 mm pro Cu 22.1 | 83 | m |  | 0
713.4 | D+M | Izolace d28/20 mm pro Cu 28.1 | 64 | m |  | 0
713.5 | D+M | Izolace d35/20 mm pro Cu 35.1 | 59 | m |  | 0
713.6 | D+M | Izolace d42/20 mm pro Cu 42.2 | 7 | m |  | 0
Izolace měděného potrubí vedeného půdním prostorem nad 3.NP a v kotelně
Potrubní pouzdro z minerální vlny s Al folií pro potrubí.
713.7 | D+M | Izolace d18/30 mm pro Cu 18.1 | 6 | m |  | 0
713.8 | D+M | Izolace d22/40 mm pro Cu 22.1 | 124 | m |  | 0
713.9 | D+M | Izolace d28/50 mm pro Cu 28.1 | 72 | m |  | 0
713.10 | D+M | Izolace d42/80 mm pro Cu 42.2 | 96 | m |  | 0
Izolace ocelového potrubí vedeného v kotelně
Potrubní pouzdro z minerální vlny s Al folií pro potrubí.
713.11 | D+M | DN 15- tl. 2,5cm | 6 | m |  | 0
713.12 | D+M | DN 20- tl. 2,5cm | 7 | m |  | 0
713.13 | D+M | DN 32- tl. 3cm | 22 | m |  | 0
713.14 | D+M | DN 65- tl. 6cm | 36 | m |  | 0
Izolace rozdělovače, sběrače a anuloidu v kotelně
Izolace z kamenné vlny s Al folií
713.15 | D+M | Izolace - tl. 5,0 cm | 6 | m2 |  | 0
713. Tepelné izolace - celkem | [5 empty] | 0
789. Nátěry
Dvakrát základní syntetický nátěr pro ocelové potrubí
789.1 | D+M | DN 15 | 6 | m |  | 0
789.2 | D+M | DN 20 | 7 | m |  | 0
789.3 | D+M | DN 32 | 22 | m |  | 0
789.4 | D+M | DN 65 | 36 | m |  | 0
789. Nátěry - celkem | [5 empty] | 0
800. HZS
H1 | M | ZAREGULOVÁNÍ SOUSTAVY | 1 | komplet |  | 0
H2 | M | TOPNÁ ZKOUŠKA | 72 | hod |  | 0
H3 | M | KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, REVIZE, ZAŠKOLENÍ | 1 | komplet |  | 0
H4 | M | Propláchnutí, napuštění, vypuštění a opětovné napuštění topného systému | 1 | komplet |  | 0
H5 | D+M | Stavební výpomoc (zhotovení prostupů, sekání drážek, zapravení po instalaci) | 1 | komplet |  | 0
H6 | D+M | Úprava rozvodu studené vody po kotelně, zejména v místě bového rozvaděče MAR | 1 | komplet |  | 0
HZS - celkem | [5 empty] | 0
Vedlejší náklady
V1 |  | Lešení | 1 | kpl |  | 0
V2 |  | Zařízení staveniště | 1 | kpl |  | 0
V3 |  | Koordinace profesí | 1 | kpl |  | 0
Vedlejší náklady - celkem | [5 empty] | 0
Ostatní náklady
S1 |  | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  | 0
Ostatní náklady - celkem | [5 empty] | 0
Demontáže
Součástí všech demontáží je i odvoz a ekologická likvidace
D1 |  | Zařízení v kotelně určené k demontáži: | 1 | kpl |  | 0
/Potrubní rozvody ocelové svařované v dimenzi DN15÷DN65 (délka celkem 80m) včetně tepelné izolace, s armaturami (uzavírací, pojistné, měřící, filtry) od 4ks kotlů k anuloidu, rozdělovači a sběrači a k expanzním nádobám
/Armatury uzavírací, měřící. filtry za anuloidem
Zařízení v kotelně určené k demontáži, které bude opětoně využito při instalaci nové kotelny:
/oběhová čerpadla Wilo u kotlů - 4ks a za anuloidem na topných větvích 3ks - tyto budou nově využity v novém zapojení kotelny
/tlakové expanzní nádoby objem 280 litrů - 2ks - tyto budou nově využity v novém zapojení kotelny
Zachováno (nedemontováno) v kotelně zůstane:
/nástěnné kondenzační kotle FERRO KONDENS WK2 - výkon 12,6÷60kW- 4ks včetně odkouření
/větrací systém kotelny včetně přívodního potrubí větracího vzduchu
/potrubní rozvody tří stávajícíh topných větví, které zajišťují vytápění nyní neřešené části objektu (Radnice) - tyto větve budou následně nově napojeny na kotelnu
D2 |  | Topný systém vytápění řešené části objektu - tedy sál se zázemím, šatny herců, zkušebna, občerstvení - jedná se o jednu topnou větev nyní napojenou na kotel K4 | 1 | kpl |  | 0
Rozsah demontáží:
/Potrubní rozvod vedený z kotelny na půdu a půdním prostorem až do místnosti skladu za občerstvením ve 3.NP - dimenze DN50 - ocelové svařované potrubí v tepelné izolaci - délka 170m
/Potrubní rozvody topné vody - dimenze DN10÷50 - délka 380m - ocelové svařované potrubí vedené ve 2.NP (občerstvení, šatny, přísálí, sál, jeviště, šatny herců a 3.NP - zkušebna. Kanceláře a šatny - převážně podél stěn, nad podlahou a podél stěn
/otopná tělesa desková typu Klasik výšky 50 a 60cm, typ 22, délka až 200cm - celkem 28ks, včetně připojovacích armatur
D3 |  | Demontáž části topného systému v 1.NP u vstupu - m.č. 1.02 a 103 | 1 | kpl |  | 0
V1.NP bude demontováno pouze:
/z rozdělovače podlahového topení v 1.NP u točitého schodiště č. 2. 20 bude demontována smyčka podlahového vytápění vedená do m.č. 102 a 103. Smyčka podlahového vytápění do vstupního prostoru galerie Karla Kryla bude zachována.
/demontován bude otopný žebřík ve stávajícím wc (v místě nového výtahu m.č. 104) a přípojka k tomuto žebříku
Demontáže - celkem | [5 empty] | 0

## List1
K20V140051-M | 1 | 11315
K20V160058-M | 6 | 13291
K20V200088-M | 11 | 21269 | 18
21-060050-50P | 2 | 5658
22-090060-50P | 2 | 7936
22-090080-50P | 1 | 8809
33-030110-50P | 2 | 8250
33-030180-50P | 1 | 10111
33-090100-50P | 1 | 12812
33-090160-50P | 1 | 16403 | 10
11-050040-60P | 1 | 5665
21-040110-60P | 1 | 7666
21-050040-60P | 2 | 6612
21-050050-60P | 1 | 6813
22-040080-60P | 1 | 7834
22-050070-60P | 1 | 8022
22-060060-60P | 1 | 8022
22-060110-60P | 2 | 9433
22-090040-60P | 1 | 8397
22-090050-60P | 1 | 8832
33-040120-60P | 2 | 10744
33-050140-60P | 3 | 12211
33-060100-60P | 1 | 11643
33-060140-60P | 1 | 13241
33-090050-60P | 2 | 11143 | 21
49