-1-

# Název  akce      : Odborná učebna

Základní škola U Sýpek

Kroměříž

Investor           :   Město Kroměříž

Velké náměstí 115/1

767 01  Kroměříž

IČO : 00287351

## D.1.3     Požárně  bezpečnostní  řešení  stavby

-2-

1.Seznam použitých podkladů:

# Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení

# Zpracoval: ing. Jan Zona, Jiráskova 889/18,  Kroměříž

ČSN 73 0802 (05/2009 + Z1-02/2013)

ČSN 73 0810 (17/2016)

ČSN 73 0818 (07/1997 + Z1 -10/2002)

ČSN 73 0873 (06/2003)

ČSN 73 0872 (01/1996)

ČSN 06 1008 (12/1997)

ČSN 73 0821 ed.2 (05/2007)

- vyhláška č.246/2001 Sb + vyhl.č.221/2014 Sb.

vyhl.č.23/2008 Sb.+ vyl.č.268/2011 Sb.

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů (Pavus 2009)

(dále jen „Publikace Pavus“)

2.Stručný popis objektu:

Předmětem požárně bezpečnostního řešení stavby je posouzení dokumentace na výstavbu odborné učebny (dílny) se skleníkem v areálu základní školy U Sýpek v Kroměříži.

Stavebními pracemi dle posuzované projektové dokumentace bude provedena výstavba jedné odborné učebny se skleníkem a sociálním zařízením. Součástí stavby bude napojení no- vé učebny na na rozvody elektřiny,kanalizace,vody a plynu.

Posuzovaný objekt je navržen jako samostatně stojící stavba na parcelách číslo 413/19 a 413/1 a je umístěn na hranici se sousední parcelou číslo 413/3-zahradou sousedního rodinné-ho domu. Má jedno nadzemní podlaží,není podsklepený. Navržena  učebna je jednopodlažní o půdorysu 10,8 x 18,3 m.

Svislou nosnou konstrukcí je obvodové zdivo z keramických bloků Porotoherm na tloušťku 30 cm, vnitřní příčky jsou z příčkovek Porotherm AKU tl. 20 cm a Porotherm Profi tl.100 a 150 mm. Strop nad objektem je montovaný v systému Porotherm z keramických stropních nosníků POT a keramických stropních vložek  Miako tloušťky  19 cm. Na stropu bude polo-žena tepelná izolace střechy z polystyrénu tl. 30 cm a na izolace bude provedena krytina stře- chy z folie PVC. Okna fasády budou hliníková zasklená izolačním trojsklem, dveře fasády budou hliníkové zasklené bezpečnostním sklem Connex. Učebna bude prosvětlena hliníkový- mi střešními světlíky se zasklením polykarbonátem. Skleník bude mít zastřešení hliníkovou konstrukcí se zasklením plochy střechy skleníku bezpečnostním dvojsklem Connex.

Fasáda objektu bude zateplena certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem s izo-lantem z fasádního pěnového polystyrénu tl.10 cm s povrchovou úpravou zateplovacího systé-mu minerální stěrkovou omítkou. Podlahy budou z keramické dlažby a v učebně z podlahovi-ny PVC. Vytápění objektu bude ústřední teplovodní  nástěnnými radiátory,zdrojem tepla bude nástěnný plynový kondenzační kotel s topným výkonem 16 kW a s odtahem spalin souosým plechovým komínem 60/100 mm nad střechu stavby. Ohřev teplé užitkové vody bude zajištěn zásobníkovým ohřívačem s ohřevem TUV plynovým kotlem vytápění.V objektu není navržen rozvod vzduchotechniky. Požární výška objektu h = 0 mm, konstrukční systém objektu je ne-hořlavý. Zastavěná plocha stavby bude 145,50 m2.

-3-

3.Dělení objektu do požárních úseků:

Navržená stavba bude řešena jako jeden nadzemní jednopodlažní požární úsek N 1.1.

4.Požární riziko,stupeň požární bezpečnosti:

Dle výpočtu v příloze je požární zatížení stavby pv = 19 kg/m2. Při výpočtu součinitele b není

uvažováno s plochami zasklenými bezpečnostním sklem Connex.

Požární zatížení pv = 19 kg/m2

Konstrukční systém objektu nehořlavý, požární výška h = 0 m.

Dle tabulky 8 ČSN 73 0802 je požadován SPB I.

5. Vyhodnocení navržených stavebních konstrukcí :

Požadován SPB I  - hodnoty pro staticky nezávislý jednopodlažní objekt

Druh stavební konstrukce                Požární odolnost                           Skutečná požární

dle ČSN                                            odolnost

Požární stěny                                   REI 30 DP1                                  nejsou požadovány

(objekt je jeden požární úsek)

Požární uzávěry otvorů                    EW 15 DP1                                  nejsou požadovány

(objekt je jeden požární úsek)

Obvodové stěny                              REI 15 DP1                                  REI 180 DP1

(zdivo Porotherm tl. 300 mm)

Zateplovací systém fasády :

Certifikovaný zateplovací systém fasády (ETICS)  s izolantem z fasádního pěnového polysty-rénu tl.100 mm s povrchovou úpravou zateplovacího systému minerální stěrkovou omítkou.

Dle čl.3.1.3a) pro jednopodlažní objekty,které jsou navrženy dle tabulky 12,položka12 ČSN 73 0802  platí čl.3.1.3.1 ČSN 73 0810. Dle tohoto článku je požadavek na použité stavební materiály na zateplení ve třídě reakce na oheň alespoň E. Navržený certifikovaný zateplovací systém tento požadavek splňuje. Ke kolaudaci stavby bude doložen atest použitých kompo-nentů kontaktního zateplovacího systému.

Posouzení střešních světlíků :

Plocha světlíků :  3,7*2,1 *2 = 15,54 m2

Plocha požárního úseku :  8,6 + 4,4 + 5,9 +60,7 + 43,3 =  122,90 m2

Počet metrů čtverečních podlahové plochy na osobu dle ČSN 73 0818  :  3 m2

(položka č. 2.2.3 tab.1 ČSN 73 0818-posuzovaný provoz má charakter spíš dílny než učebny)

-4-

Podíl půdorysné plochy světlíků:   15,54/122,90 =  4,3 %

4,3/3 = 1,433 <  2

Dle čl.8.82b) ČSN 73 0802 lze v konstrukci střechy použít světlíků s polykarbonátovým zasklením.

Plocha osvětlovacích těles je menší než 30% podlahové plochy požárního úseku, při posu-zování odkapávajících hmot není nutno přihlížet k půdorysnému průmětu ploch osvětlovacích těles.

Prostupy :

Není nutno řešit dle požadavků požární ochrany staveb- objekt je navržen jako jeden požární úsek.

6.Vyhodnocení  možnosti evakuace:

Druh únikové cesty :  nechráněná

Počet                        : jedna po rovině

Evakuace                 :  současná

Posouzení délky únikové cesty :

Počet osob E dle ČSN 73 0818 :   E  = 60,7 : 3 = 21 osob

E = 25 x 1,3 = 33 osoby

Použije se vyšší hodnota :  33 osob

Součinitel a dle výpočtu v příloze :     0,887

Mezní délka dle tab.18 ČSN 73 0802 :   31  m

Skutečná maximální délka únikové cesty je 15,6 m -délka únikové cesty vyhovuje.

Posouzení šířky únikové cesty :

součinitel K = 72

nejmenší počet únikových pruhů:

E                         33

u =  ---------    =           --------  =   0,46 pruhu = 1  pruh = 55 cm

K*s                     72 *1

Skutečná minimální šířka ½ dveří z místnosti č. 104 je 90 cm -šířka únikové cesty vyhovuje.

-5-

Předpokládaná doba evakuace :

0,75 * 15,8          33 * 1

tu =  --------------- +  -------------   =  0,34 + 0,44 = 0,78 min.

35                   50*1,5

½

te = 1,25 * 3  / 0,887                        =  2,44 min.

tu = 0,78 min < te = 2,44 min.

Unikající osoby nemohou být ohroženy zplodinami hoření.

7.Stanovení odstupových vzdáleností:

Posouzení zateplovacího systému fasády – izolant EPS 70 F tl.100 mm

Hmotnost 1 m2  izolantu                                :   M  = 20 *0,1  = 2 kg/m2

Výhřevnost polystyrénu                                 :    H = 40 MJ/kg

Množství uvolněného tepla z 1 m2                Q  = M*h = 40/2 = 80 MJ/m2

Zateplená fasáda je plochou požárně uzavřenou.

Odstup fasády délky 6,80 m ke stávající budově školy :

Pro skupinu otvorů této fasády platí :

lo = 1 +0,55*2+1*1 = 4,10 m                        ho = 2,40 m (na straně požární bezpečnosti)

Dle výpočtu v příloze je požadován odstup :  2,82 m v přímém směru

1,52 m do stran od okraje sálavé plochy

Skutečný odstup k fasádě stávající školy je 5,87 m  - odstup vyhovuje.

Odstup fasády délky 13,60 m

Pro skupinu otvorů této fasády platí :

lo = 1,6+1,3+3*2+2+2*0,765 = 12,43 m        ho = 2,77 m

Dle výpočtu v příloze je požadován odstup:   4,40 m v přímém směru

2,23 m do stran od okraje sálavé plochy

Požárně nebezpečný prostor zasahuje pouze na parcelu investora-odstup vyhovuje.

Odstup prosklených dveří skleníku:

lo = 3,60 m                ho = 3,6 m

Dle výpočtu v příloze je požadován odstup : 3,31 m v přímém směru

1,81 m do stran od okraje sálavé plochy

Požárně nebezpečný prostor zasahuje pouze na parcelu investora -odstup vyhovuje.

-6-

Odstup střešního světlíku :

lo = 3,70 m                                        ho = 2,1 m

Dle výpočtu v příloze je požadován odstup :    2,5 m v přímém směru (nahoru)

1,35 m do stran od okraje sálavé plochy

Požárně nebezpečný prostor světlíku zasahuje pouze na posuzovaný požární úsek N 1.1-

-odstup vyhovuje.

Odstup prosklené střechy skleníku :

lo = 4,55 m                                  ho = 3,60 m

Dle výpočtu v příloze je požadován odstup :  3,70 m v přímém směru ( nahoru)

2,02 m do stran od okraje sálavé plochy

Požárně nebezpečný prostor prosklené střechy zasahuje pouze na parcelu investora stavby-

-odstup vyhovuje.

Odstup stávající budovy školy od navržené stavby:

Pro pás oken  oken dvou učeben a sociálního zařízení  v přízemí:

(viz přiložené foto v příloze)

lo = 19,80 m          ho = 1,90 m

Výpočtové zatížení těchto otvorů bude s rezervou předpokládáno 50 kg/m2

Dle výpočtu v příloze je požadován odstup 5,48 m, skutečně je 5,87 m – odstup vyhovuje.

Stavba i po navržené změně před dokončením neleží v požárně nebezpečném prostoru  jiného stávajícího objektu.

Podrobně viz schema požárně nebezpečných prostor objektu v příloze tohoto PBŘ.

8.Určení způsobu zabezpečení požární vodou:

Vnější odběrní místa:

Potřeba požární vody :

##### S max  =  122,90  m2

Potřeba požární vody Q = 6  l/s,dimenze potrubí pro přívod vody DN 100 mm nebo DN 80 při použití požárního čerpadla. Smetanovou ulicí je veden městský vodovod DN 80 mm, pod-zemní hydrant DN 80 na této síti se nachází ve vzdálenosti 60 m od objektu – vyhovuje tabul-

ce 1 ČSN 73 0873.

Vnitřní odběrní místa:

-7-

Požární úsek č. N 1.1

S x p =  122,90 x 39     =   4 794  - vnitřní odběrní místa nejsou požadována

9.Vymezení zásahových cest:

Přístupové komunikace:  vyhovují požadavku ČSN 73 0802.

Vjezdy a průjezdy        :   nejsou

Nástupní plochy           :   nejsou požadovány

Vnitřní zásahové cesty  :  nejsou požadovány

Vnější zásahové cesty   :  nejsou požadovány

10.Stanovení počtu,druhů a rozmístění hasicích přístrojů:

Požární úsek č.N 1.1:        c3 = 1,00

1/2

Nr = 0,15 x (122,90 x 0,887 *1,00)      =  1,57 ks PHP  = 2 ks PHP

Požadovaný počet hasicích jednotek :

nhj = 2   * 6 =  12  hj.

Požadovaná hasicí schopnost PHP : 2 x 21 A

Je možno použít práškové hasicí přístroje – 2 ks s náplní 6 kg

11.Zhodnocení technických,případně technologických zařízení stavby:

Vytápění :

Je navrženo ústřední teplovodní nástěnnými radiátory,zdrojem tepla bude plynový konden-zační kotel s výkonem 16 kW- kotel systému turbo. Jedná se o uzavřený plynový spotřebič s odtahem spalin a přívodem spalovacího vzduchu  plechovým sousosým komínem DN 60/100 mm. Povrchová teplota vnějšího pláště komínu je do 80°C,opatření při prostupu stavebními konstrukcemi nejsou požadována. Pro instalaci kotle platí ČSN 06 108 a pokyny výrobce kot-le.Ke kolaudaci bude doložena revizní zpráva spalinové cesty odkouření kotle.

Vzduchotechnika :

V posuzovaném požárním úseku není vzduchotechnika.

Elektroinstalace :

-8-

Je navržena vodiči celoplastovými pod omítkou stěn a stropů s krytím minimálně 1 cm. Zaří-zení elektroinstalace neslouží pro protipožární zabezpečení stavby. Hlavní vypínač elektro se

bude nacházet v elektroměrové skříni objektu v oplocení  parcely školy na Smetanově ulici.

Plynoinstalace :

Vnitřní rozvody plynu jsou navrženy v souladu s ustanoveními ČSN EN 1775 a jako takové proto splňují požadavky požární bezpečnosti staveb. Hlavní uzávěr plynu (HUP) bude insta-lován ve skříni plynoměru v oplocení parcely školy na nové přípojce plynu pro objekt.

Technologická zařízení :

Nevyskytují se v požárním úseku N 1.1.

12.Stanovení požadavků na zvýšení požární bezpečnosti stavebních  konstrukcí:

Nejsou požadavky na zvýšení požární bezpečnosti navržených stavebních konstrukcí.

13.Posouzení stavby na vybavení požárně bezpečnostními zařízeními:

Posuzovaný požární úsek N 1.1.nevyžaduje vybavení požárně bezpečnostním zařízením

ani po navržené změněn stavby před dokončením.

14.Rozsah a rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek:

Příslušnou výstražnou či informační tabulkou bude označeno :

- hlavní uzávěr plynu ( HUP) na plynoměrové skříni

- hlavní vypínač elektro na elektroměrovém rozvaděči

- místa umístění přenosných hasicích přístrojů

- podružný uzávěr přívodu vody do objektu

15.Výpis požárních uzávěrů otvorů:

Objekt je jedním požárním úsekem-nejsou požadovány požární uzávěry otvorů.

##### Příloha -  výpočet odstupů                                                                -str.  9 - 14

-  výpočet požárního zatížení                                               -str.15 - 16

-  schema požárně nebezpečných prostor požárního úseku -str.17

-  okótované foto fasády sousední školní budovy                -str.18

Kroměříž,01/2017                                                                                                  ing.Ivan Jireš