##### Údaje o stavbě

| a) Název | Těšnovice, fotbalové hřiště – oprava potrubí a opěrné stěny |
| --- | --- |
|  | Katastrální území: Těšnovice [766798] |
|  | Dotčené a sousední pozemky: 64/1, 65/1, 65/3, 66/1, 66/2, 67/1, 67/3, 68, 252/1, 252/2, 252/6, 252/7 |

##### Údaje o investorovi

| a) Název stavebníka: | Město Kroměříž |
| --- | --- |
|  | Velké Náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž |
|  | IČO: 00 28 75 04 Tel.: +420 573 321 111 |

##### Údaje o zpracovateli technické dokumentace:

| a) Zpracovatel TD | VEGI, s.r.o. |
| --- | --- |
|  | U Rejdiště 3469, 767 01 Kroměříž |
|  | IČO: 25 34 55 83 Tel.: +420 573 331 561 |
| b) Hlavní projektant: | Ing. Radomír Foukal |
|  | Autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářské stavby, |
|  | ČKAIT č. 1301330 |

##### Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba má jeden stavební objekty:

SO 01 	Oprava potrubí a opěrné stěny

##### Seznam vstupních podkladů

- Geodetické zaměření

- Prohlídka potrubí kamerou

- Rekognoskace terénu

- Mapové podklady

- Platné ČSN

- Odborná literatura

- Jednání s investorem

- Průzkum potrubí kamerou

#### Souhrnná technická zpráva

##### Popis území stavby

a) Charakteristika území

Hřiště se nachází v údolí v obci Těšňovice v jihovýchodní části. Hřiště vzniklo úpravou údolí jednak zářezem a násypem o mocnosti až 5 m, v průměru cca 2,5 m. Údolní vodoteč byla zatrubněna a nachází se v okraji hrací plochy. Toto potrubí odvádí dešťové a částečně i splaškové vody z území nad hříštěm. Potrubí je ukončeno výustním objektem do vodoteče-údolnice pod hřištěm. Část hřiště v násypu byla na okraji zpevněna opěrnou stěnou. Území je přístupné pouze ze strany zářezu a částečně od výustního objektu.

b)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stávající objekty jsou v souladu s územně plánovací dokumentací.

c)	 Informace o vydaných rozhodnutích

Na stávající objekty byly vydány platné stavební povolení

d)	Informace o tom zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Žádné nejsou

e)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

V rámci zjištění stavu potrubí byl proveden kamerový průzkum.

f)	Ochrana území podle jiných právních předpisů

Území nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů.

g)	Poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území

Území se nenachází v záplavovém a poddolovaném území. Protože však leží v údolí, dochází zde k občas k povrchovému zaplavení při mimořádnějších dešťových srážkách.

h)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Jedná se o opravu stávajících objektů a nezmění se odtokové poměry. Opravená opěrná stěna zlepší odvedení průsakových vod.

i)	Požadavky na asanace, demolice a kácení

Oprava objektů nevyžaduje demolice a kácení.

j)	Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL

Oprava objektů nevyžaduje zábor ZPF nebo PUPFL.

k) 	Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Oprava objektů využije stávající místní dopravní a technickou infrastrukturu. Přeprava na přímé místo opravy bude provedena menšími mechanismy po trávě vně hřiště, aby nedošlo k poškození travnatého povrchu a závlahového systému hřiště.

l)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Realizaci opravy je nutná co nejdříve, stávajícím stavem je dále trvale poškozován stav hřiště a roste nárok na rozsah prací.

m)	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavby umisťuje a provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Seznam dotčených  a sousedních pozemků – viz příloha

n) 	Meteorologické a klimatické údaje

Pro opravu nejsou tyto údaje nutné.

#### Celkový popis stávajícího stavu a opravy

##### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o opravu stávajících objektů. Při přívalovém dešti na přelomu srpna a září 2019 došlo k poškození potrubí převádějícího srážkovou vodu. Ve větší části potrubí jsou netěsné spoje a dochází k zatékání vody do podloží. Část porubí byla poškozena a vyosena o místy více jak 100%. Skrytá šachta je z největší pravděpodobností poškozena-zborcená. Voda z netěsného potrubí pak podmáčí patu stávající opěrné stěny, která ztrácí a místně ztratila stabilitu. Poškozen je také výustní objekt-podemletí, částečné zborcení.

Potrubí DN 300 z PVC bude lokálně opraveno výkopem v délce cca 3,64 m, a bude zpřístupněna následně opravena revizní šachta pod terénem. Potrubí DN 300 pak bude v délce 104,21 m za účelem těsnosti a stability vyložkováno. V rámci opravy potrubí bude část potrubí dl. 19,46 m opraveno výkopem a nahrazeno plnostěnným PVC (PP,PE) potrubím DN 400. SN 10. Součástí této opravy bude oprava výustního objekt včetně navazujícího koryta.

Opěrná stěna bude opravena gabionovou tížní stěnou v délce cca 45 m. Součástí této stěny je i oplocení včetně záchytných sítí.

b)	Účel užívání stavby

Opravené potrubí bude bezpečně převádět dešťové vody a nebude docházet k zasakování vod do podloží.

Opravená opěrná stěna bude tížně stabilizovat násyp hřiště a vzhledem ke konstrukci tížní gabionové stěny bezpečně odvádět případné průsaky podzemní vody.

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o opravu stávající trvalé stavby.

d)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nebyly vydány žádné výjimky z technických požadavků. Stavba je inženýrská podzemní a stabilizační není řešeno bezbariérové užívání.

e)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Ke stavbě nebyla vydána závazná stanoviska.

f)	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

g)	Navrhované parametry stavby

Trubní vedení:

- Lokální výkop a oprava potrubí v délce cca 24 m

- Zpřístupnění a oprava revizní šachty

- Oprava výustního objektu včetně kuryta

- Vyvložkování potrubí DN 300 UV rukávem cca 104 m

Opěrná stěna:

- Oprava opěrné stěny tížní gabionovou stěnou délky 45 m včetně záchytných sítí

h)	Základní bilance stavby

Jedná se o opravu stávajícího potrubí a opěrné stěny, které jsou bez nároku na elektrickou energii, média a energetická se neřeší. Odpady budou při realizaci opravy zlikvidovány v souladu s platnou legislativou.

i)	Základní předpoklady výstavby – časové údaje, členění na etapy

Zahájen opravných prací bude bezprostředně po výběru zhotovitele.

Nejpozdější termín dokončení bude do 31.8.2020

j)	Orientační náklady stavby

Předpokládané náklady stavby jsou 3 500 tis. Kč

### B.2.2 	Bezpečnost při užívání stavby

Při provozování opravené stavby budou podmínky stejné jako dosud.

### B.2.3 	Základní charakteristika objektů

Stávající potrubí je betonové a lokální oprava bude provedena z plastového potrubí PVC (PP,PE) DN 300 SN 8 a DN 400 SN10. Šachta bude prefabrikovaná DN 1000 a výustní objekt z BC25/30. Oprava opěrné stěny bude provedena z gabionů a oprava záchytných sítí z I profilů a stávajících tyčí.

### B.2.4 	Základní charakteristika technických a technolo-gických zařízení. Zásady řešení zařízení, potřeby a spo-třeby rozhodujících médií

Opravované objekty nespotřebovávají žádná media.

### B.2.5	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Opravované objekty nemají požární riziko.

### B.2.6	Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Při opravě objektů je nutné dodržovat základní hygienické předpisy.

### B.2.7	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Opravované objekty jsou částečně podzemní a budou chráněna před povodněmi a jsou z materiálu odolného vlivu vnějšího prostředí. Stavba se nenachází v poddolovaném území ani v území s výskytem metanu.

### B.3 	Připojení na technickou infrastrukturu

- Napojovací místa

Jedná se o opravu stávajícího potrubí a stávající opěrné stěny.

- Připojovací parametry

Parametry potrubí se nemění, kapacita potrubí se po vyvložkování zvýší z důvodu snížení drsnosti potrubí

### B.4 	Dopravní řešení

- Popis dopravního řešení

Realizace opravy potrubí a opěrné stěny bude provedena s využitím stávající dopravní infrastruktury. Doprava materiálu a strojů na hřišti bude provedena mimo hrací plochu za brankovou a postranní čárou menšími mechanismy.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Hřiště je dostupné po stávajících komunikacích. A z prostoru pod hřištěm.

### B.5 	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Potrubí vede pod zatravněným hřištěm a bude opraveno výkopem pouze lokálně v délce cca 24 m a celá 104 m potrubí bude opravena bezvýkopově vložkováním. Opěrná stěna ohraničuje hřiště v násypu a její poškozená část v délce cca 45 m bude opravena gabionovou tížní stěnou. Výkopová zemina bude použita na zásypy a případná přebytečná zemina použita - rozprostřena při úpravě terénu v místě opěrné stěny a potrubí. Povrch hřiště v délce cca 50 m a šířce cca 4 m bude po provedené opravě zatravněn travním kobercem.

### B.6 	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Vliv na životní prostředí

Po dobu opravy bude krátkodobě zhoršeno ovzduší a zvýšený hluk způsobený použitím mechanismů. Po dokončení prací již žádné negativní vlivy na životní prostředí nejsou.

- Vliv na přírodu a krajinu

Oprava potrubí a opěrné stěny a jejich provoz nemá vliv na přírodu a krajinu

- Vliv na chráněnou soustavu území Natura 2000

Stavba neleží v území Natura 2000

- Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Posouzení vlivu záměru na životní prostředí nebylo děláno.

- Integrovaná prevence, integrované povolení

Nebylo řešeno.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

Není třeba řešit.

### B.7 	Ochrana obyvatelstva

Provedení opravy potrubí a opěrné stěny je nutné z důvodu bezpečnosti a ochrany osob užívající hřiště.

### B.8 	Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot

Stavební materiál

Potrubí:		Plastové roury dl. 3,6 m DN 300 SN 8 a 19,4 DN 400, SN 10, pískový obsyp fr. 0-4 mm, UV vložka s vnitřní folií, beton C25/30

Opěrná stěna:	Makadam, štěrkopísek, geotextilie, drátokoše, lomový kámen, balený trávník , I profil 150 mm, beton stávající tyče oplocení

Podrobný výpis materiálu je uveden v příloze.

- Odvodnění staveniště

Opravou opěrné stěny z gabionů bude vyřešeno odvodnění hřiště. Opravou potrubí vložkováním bude vyřešeno případné zasakování vody do podloží.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Hřiště je přístupné po stávajících místních komunikacích. Doprava materiálu a strojů na hřišti bude provedena mimo hrací plochu za brankovou a postranní čárou menšími mechanismy. K výustění je přístup po travnatém pozemku pod hřištěm.

- Vliv provádění na okolním stavby a pozemky

Realizace opravy potrubí a opěrné stěny zamezí a odstraní podmáčení okolních pozemků a sesunutí části hřiště na tyto pozemky. Po dobu provádění prací bude na sousedních pozemcích nutný manipulační pás v šířce 3,5 m a délce cca 50 m.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude řádně označeno bezpečnostními tabulkami zakazujícími vstup nepovolaným a upozorňujícími na nebezpečí pádu. Pracoviště bude ohrazeno mobilním hrazením.

- Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Jedná se o opravu stávajících zařízení, které by mělo proběhnout v relativně krátkém období cca 2 měsíce, a proto není řešeno.

- Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou potřeba a není řešeno.

- Maximální produkovaná množství odpadů a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Pří výstavbě bude výkopová zemina použita na zásyp výkopu a přebytečná zemina byla použita na úpravu terénu v místě výkopu. Ostatní odpad bude likvidován v souladu s platnou legislativou v době opravy.

Odhad bilance odpadů:

17 01 01 Beton O			cca 25 m3 tj cca 60 t

17 04 05 Železo a ocel O		cca 2 t

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací bude vyrovnaná a průběžně se prováděl výkop a zásyp a proto není třeba deponií.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při výstavbě nebude životní prostředí ohroženo.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při realizaci bude dodržována platná legislativa BOZP a PO

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není řešeno.

- Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Není řešeno.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Nejsou stanoveny.

- Postup výstavby, rozhodující a dílčí termíny

Oprava potrubí a opěrné stěny by měla být realizována bezprostředně po výběru zhotovitele a nejpozději do konce srpna 2020.

# D. 	Dokumentace liniové trasy, objektů a technických a techno-logických zařízení

### D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

Realizace opravy stávajícího potrubí a opěrné stěny bude dokumentována skutečným zaměřením potrubí a technickými materiálovými listy a provedenými zkouškami.

##### D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

Stavba není architektonicky řešena. Jedná se o opravu stávajících existujících inženýrských objektů.

##### D.1.2	Stavebně konstrukční řešení

Potrubí:

Lokání výkop:

Při průzkumu potrubí kamerou bylo zjištěno, že část potrubí DN 300 a DN400-500 v délce cca 24 m je nevratně poškozeno. V místě poškození se nachází pod terénem revizní šachta, která je také s největší pravděpodobností nevratně poškozena. Toto potrubí bude nutné vykopat a nahradit novým potrubím z plastu třídy DN 300 SN 8 a DN 400 SN 10. Přesné délky jednotlivých potrubí budou upřesněny až při výkopu a předběžně jsou DN 300 3,64 m a DN 400-500 dl. 19,46 m. Napojení nového plastového a starého betonového potrubí DN 300 bude provedeno přechodovým kusem. Nové potrubí, jak DN 300 tak DN 400 bude uloženo do pískového podsypu tl. 10 cm a obsypáno pískem frakce 0-4 mm 30 cm nad potrubí a zaústěno do opravené šachty. Potrubí DN 400 bude vycházet z opravené šachty a bude končit u výusti. Potrubí bude provedeno ve výkopové rýze, která bude pažena příložným pažením. Výkopová rýha bude zasypána vytěženou zeminou 




hutněnou po 30 cm. Stávající výusť je výrazně poškozena korozí a podemleta vodou. Tato výusť bude opravena z betonu C25/30. Při opravě výusti bude opraveno i odtokové koryto v délce cca 2 m. Dno i břehy budou zpevněny lomovým kamenem do 200 kg.

Část výkopu potrubí bude společný pro opravu potrubí i opěrné stěny. Ze strany opěrné stěny bude zemina odkopána do úrovně základové spáry opěrné stěny. Rýha pro výměnu potrubí bude vyhloubena od této úrovně. Stěna výkopu ze strany hřiště bude zapažena záporovým pažením.

Bezvýkopová oprava potrubí

Potrubí DN 300 vedoucí pod hřištěm v délce 104,21 m bylo, při zřejmě tlakovém proudění v průběhu přívalu, poškozeno. Potrubí vykazuje na základě průzkumu kamerou netěsnost a nestabilitu. Potrubí bude v délce 104,21 m DN 300 opraveno bezvýkopově vyvložkováním UV rukávem tl. 3 mm staticky relevantní vrstvy s E modulem 16 MPa s vnitřní folií. V rámci opravy bude upravena počáteční šachta, která bude vyzvednuta do úrovně terénu betonovou skruží DN 1000 výšky 1 m a zakryta stávajícím poklopem.  Dále bude zpřístupněna šachta pod terénem v místě hráčské lavice-střídačky, vyzdvižena na terén cca 1 m a opatřena rámem a poklopem. V rámci této opravy bude rozebrána stávající dlažba a následně pak tato dlažba bude použita na zadláždění.

Oprava zahrnuje:

- Vyčištění potrubí

- Odfrézování kořenů a překážek

- Prohlídka před opravou

- Převedení vod po dobu opravy

- Vyvložkování potrubí

- Zapravení rukávu v šachtách

- Zkouška těsnosti

- Prohlídka po opravě

Gabionová stěna

Před zahájením prací budou odstraněny záchytné sítě a sloupy na záchytné sítě v počtu cca 11 ks.  Bude demontována stávající opěrná stěna-panely a I profily. Pak bude odtěžena zemina v rozsahu gabionové stěny a stěna násypu bude pažena záporovým hrazením. Spodní část gabionů bude uložena cca 1 m pod terén ze strany přilehlých zahrad.

V průběhu prací budou pod základy opěrné stěny a potrubí zabetonovány I profily 160 do úrovně terénu hřiště, na které budou následně přivařeny (přišroubovány) tyto sloupy a upevněny sítě. Část sítě v délce cca 45 m a šířce 2 m bude pořízena nová z důvodu poškození. 3 ks sloupů budou nahrazeny za stávající poškozené.

Opěrná stěna bude opravena gabionovou tížní stěnou v délce cca 45 m. Gabionová stěna je tvořena z gabionových košů vyplněných lomovým kamenem. Jednotlivé gabionové koše se na sebe skládají ve vazbě a jsou mezi sebou svázány. Spodní gabiony jsou uloženy na urovnaném a zhutněném makadamovém polštáři tl. 250 mm. Gabiony ve styku se zeminou jsou chráněny geotextilíí a štěrkopískovým filtrem. Vzhledem k postupnému narůstání výšky násypu se mění výška i skladba gabionů (viz příloha).

Postupně při budování gabionové stěny, bude prostor mezi násypem a stěnou zasypávám a hutněn po vrstvách 30 cm.

Po dokončení prací bude poškozený trávník stržen (tak aby nedošlo k poškození závlah a meliorace) a bude upraven povrch a oset hřišťovou trávou.

##### D.1.3	Požárně bezpečností řešení

Stavba je bez požárního rizika.

##### D.1.4	Technika prostředí budov

Není řešeno.

Zpracoval:			Ing. Radomír Foukal